| ZHOTOVITEL: | AF-Consult Czech Republic s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | Teplo Neratovice, spol. s. r. o. Školní 162 277 11 Neratovice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afconsult.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Obnova PTV v ulici Kojetická mezi šachtami NER10KOJ a NER01MLA |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro provádění stavby |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Stavební a potrubní část |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 01/2020 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Břinda |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0241T.19 | VYPRACOVAL: | Ing. Koukl |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 0241T-19/D1-02 | KONTROLOVAL: | Ing. Šrámková |  |  |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: | Ing. Břinda |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Obsah

1	Popis inženýrských objektů a jejich technického řešení	3

1.1	Identifikační údaje stavby	3

1.2	Popis stavby	3

1.3	Popis stávajícího stavu	3

1.4	Popis technického řešení	4

1.5	Ochranná pásma	4

1.6	Požární bezpečnost	4

1.7	Výjimky z norem a standardů RTZ	5

2	Stavebně technické řešení	5

2.1	Potrubní část	5

2.1.1	Základní technický popis stavby	5

2.1.2	Předizolovaný potrubní systém	6

2.1.3	Klasické ocelové potrubí	9

2.1.4	Popis postupu výstavby	10

2.2	Stavební část	11

2.2.1	Příprava území	11

2.2.2	Zemní práce	12

2.2.3	Podzemní vedení předizolovaného potrubí	12

2.2.4	Ochrana stávajících konstrukcí a zařízení	13

2.2.5	Křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi	13

2.2.6	Stávající šachta NER10KOJ	14

2.2.7	Stávající šachta NER01MLA	14

2.2.8	Odbourání stávajících nahlížecích šachtic a zafoukání stávajícího TK	15

2.2.9	Úpravy povrchů	15

3	Systém detekce netěsnosti	16

3.1	Technické řešení	16

3.2	Bezpečnost práce a ochrana zdraví	17

3.3	Základní doporučené normy	17

4	Sdělovací vedení	17

4.1	Technické řešení	17

4.2	Bezpečnost práce a ochrana zdraví	17

4.3	Základní doporučené normy	18

5	Ochrana dřevin	18

6	Nakládání s odpady	18

7	BOZP a PO	19

# Popis inženýrských objektů a jejich technického řešení

## Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Obnova PTV v ulici Kojetická mezi šachtami NER10KOJ a NER01MLA

Místo stavby:	Neratovice

KÚ Neratovice 703567

Okres:	Mělník

Objednatel:   	Teplo Neratovice, spol. s.r.o.

Školní 162

277 11, Neratovice

Investor:                	Pražská Teplárenská a.s., (PT a.s.)

Partyzánská 1/7

170 00 Praha 7

Zpracovatel:	AF- Consult Czech Republic s. r. o.

Magistrů 13

140 00 Praha 4

Zdroj tepla:	Pražská teplárenská a.s., (PT, a.s.)

Topné médium:	upravená horká voda

Dimenze potrubí:	hlavní trasa - 2xDN250/450/400

Odbočky – 2xDN250,2xDN100

Jmenovitý konstrukční tlak:	2,5MPa

Max. teplotní spád      	130/70°C

## Popis stavby

Projekt řeší obnovu horkovodního potrubí podél ulice Kojetická. Obnova začíná v  šachtě NER10KOJ a končí v šachtě NER01MLA. Stávající trasa vede v topném kanále v klasickém provedení.

Nové potrubí bude vedeno v předizolovaném bezkanálovém provedení nad stávajícím topným kanálem.

V nejnižším místě potrubní trasy (šachta NER01MLA) bude vybudováno vypouštění se zchlazovačem. Potrubí bude za zchlazovačem svedeno ke stávajícímu potrubí kanalizace.

V celé délce potrubní trasy je ve společném výkopu veden SD Kabel pro účely Teplo Neratovice, spol. s.r.o.

## Popis stávajícího stavu

Stávající horkovodní potrubí je před vstupem do šachty NER10KOJ vedeno v předizolovaném provedení v dimenzi 2xDN250/450/400. Za šachtou NER10KOJ pokračuje potrubí v klasickém provedení topným kanálem do šachty NER01MLA ve stejné dimenzi. V šachtě NER01MLA končí rozsah obnovy. Mezi šachtami NER10KOJ až NER01MLA jsou po cca 25m rozmístěny nahlížecí šachty nad pevnými body a osovými kompenzátory (NER17KOJ-NER28KOJ).

Šachta NER10KOJ

Šachta NER10KOJ je na hlavní trase 2xDN250 osazena sekčními uzávěry s ochozem na přívodním potrubí, za uzávěry je vysazeno odvzdušnění. V šachtě NER10KOJ je dále vysazena odbočka 2xDN125 resp. 2xDN100, která je v šachtě osazena kulovými uzávěry. Za šachtou pokračuje potrubí odbočky v předizolovaném provedení do nedaleké výměníkové stanice. Trasa odbočky je v šachtě vybavena vypouštěním.

Šachta NER01MLA

V šachtě NER01MLA se hlavní trasa 2xDN250 lomí pod úhlem 75° a pokračuje v klasickém provedení dále podél železničních kolejí a ulice Mládežnická. V šachtě je také vysazena odbočka 2xDN250, která vede topným kanálem podél ulice Mládežnická v opačném směru než směřuje hlavní trasa. Odbočka je osazena uzávěry a ochozem armatur na přívodním i vratném potrubím. Odbočka je za uzávěry vybavena odvzdušněním.

## Popis technického řešení

Tato část projektová dokumentace řeší obnovu horkovodu podél ulice Kojetická ve městě Neratovice.

Nové potrubí bude v dimenzi 2xDN250/450/400, uloženo pod terénem v předizolovaném provedení a bude vedeno nad stávajícím topným kanálem horkovodu.

Trasa obnovy začíná napojením na stávající trasu v šachtě NER10KOJ. Trasa obnovy končí v šachtě NER01MLA, kde bude potrubí napojeno na stávající trasu 2xDN250. V Šachtě NER01MLA se zároveň nachází  i nejnižší místo trasy a bude zde realizováno vypouštění se zchlazovačem.

V šachtě NER10KOJ bude vysazena odbočka 2xDN125 resp. 2xDN100.

Nové horkovodní potrubí bude v provedení 1. izolační třída pro vratnou větev a 2. izolační třída pro přívodní větev.

Potrubí bude v dimenzích:

Hlavní trasa – 2xDN250/450/400

Po dobu realizace stavby nebude potřeba provizorní vedení. Potrubí ve stávajícím topném kanále bude po dobu pokládky předizolovaného potrubí nad topný kanál v provozu. Přepojení nově realizovaného a stávajícího potrubí dojde v plánované letní odstávce.

## Ochranná pásma

Všechny stávající a plánované inženýrské sítě jsou vyznačeny v situaci dle podkladů předaných projektantem nového obytného souboru.

Poloha sítí nemusí být přesná ani úplná. Před zahájením stavebních prací je nutné provést vytýčení tras stávajících inženýrských sítí za účasti jejich správců a řádně v terénu vyznačit křížení a souběhy. V blízkosti sítí provádět výkop ručně.

Při realizaci stavby je nutné dbát ochranných pásem inženýrských sítí a podmínek stanovených provozovatelem sítí.

Ochranná pásma jednotlivých sítí:

- ochranné pásmo kabelů VN, NN, VO – 1 m od krajního vodiče

- ochranné pásmo sdělovacích kabelů – 1,5 m

- ochranné pásmo vodovodů a kanalizací do Ø500 1,5 m na obě strany, nad Ø500 2,5 m na obě strany

- ochranné pásmo telekomunikačních sítí 1,5 m na obě strany

- ochranné pásmo nízkotlakých a středotlakých plynovodů v zastavěném území – 1 m

- ochranné pásmo dálkových kabelů 2 m

- ochranné pásmo tepelných sítí 2,5 m od obrysu zařízení po obou stranách

## Požární bezpečnost

Horkovodní a teplovodní potrubní vedení je posuzováno v návaznosti na ČSN 730834, ČSN 730802 a ČSN 730804.

Potrubí je ve své stavební a potrubní části navrženo z nehořlavých materiálů a vznik, eventuální šíření a přenos požáru na jiné objekty je vyloučen.

Při montáži je nutno zvláště dodržet Vyhl. MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování. Za požární bezpečnost během stavby odpovídá zhotovitel.

Po dobu provádění stavby musí být vždy zajištěn průjezd pro vozidla HZS ke všem objektům kolem trasy horkovodu. Podle ČSN 730804 čl. 12.3 musí být vjezdy a průjezdy nejméně 3,5 m široké a 4.1 m vysoké.

## Výjimky z norem a standardů RTZ

Stávající topný kanál mezi šachtami NER10KOJ a NER01MLA bude zafoukán cementopopílkovou směsí.

# Stavebně technické řešení

## Potrubní část

### Základní technický popis stavby

Zdroj tepla:	            	soustava CZT Pražské teplárenské a.s.

Místo:				ulice Kojetická, Neratovice

Druh sítě a systém:		horkovodní - dvoutrubkový

Teplonosná látka:	 	upravená horká voda

Jmenovitý teplotní spád:	130/70°C

Jmenovitý tlak:			PN 25

Způsob vedení:			předizolované potrubí - podzemní vedení

Dimenze potrubí:		hlavní trasa - 2xDN250/450/400

Odbočky- 2xDN250, 2xDN100

Délka trasy:			hl. trasa 		-  ~ 306 m

odbočky:	2xDN250	-  ~ 3 m

2xDN125	-  ~ 2 m

Pevnostně a dilatačně je přívodní i vratné potrubí navrženo na teplotu vody 130°C.

Kontrolní pevnostní výpočet potrubí byl proveden a je součástí této dokumentace.

Kontrolní pevnostní výpočet počítá s funkčností stávajících pevných bodů navazujících trasách obnovy včetně pevného bodu v šachtě NER02MLA. Oprava pevného bodu v šachtě NER02MLA není předmětem této PD.

Z pevnostního výpočtu vyplývá:

- Vybavení lomů a stávající odbočky dilatačními prvky

- Přesná specifikace jednotlivých odboček na trase – tvarovky a ohyby v šachtách

- Osazení potrubí  jednočinnými kompenzátory na přívodním i vratném potrubí.

Hlavní trasa

Trasa opravy začíná v odbočné šachtě NER10KOJ, kde se napojuje na stávající předizolované potrubí 2xDN250/450/400. Potrubí 2xDN250/450/400 za šachtou pokračuje podél ulice Kojetická v předizolovaném provedení až do blízkosti železničního přejezdu a křižovatky Kojetická x Mládežnická, kde končí v šachtě NER01MLA. Předizolované potrubí 2xDN250/450/400 bude vedeno nad stávající topným kanálem horkovodu. Po položení předizolovaného potrubí a napojení na potrubí stávající, bude topný kanál zafoukán cementopopílkovou směsí.

Z hlediska postupu výstavby se horkovod dělí na tři etapy:

I. Etapa – před odstávkou

Trasa předizolovaného potrubí bude položena do pískového lože mezi šachtami NER10KOJ a NER01MLA  rozsahu znázorněném na výkresu „D1-24 Situace postupu výstavby“ nad stávající topný kanál.

II. Etapa – během odstávky

Během odstávky se vystrojí technologií šachty NER10KOJ, NER01MLA, provede se propojení trasy v rozsahu znázorněném ve výkresu „D1-24 Situace postupu výstavby“ a následně se provede předehřev dle výkresu D1-23 Situace předehřevu.

III. Etapa – po odstávce

Proběhnou poslední stavební úpravy, zaklopení a zaizolování šachty NER01MLA, terén se uvede do původního stavu. Stávající topný kanál bude v rozsahu obnovy zafoukán cementopopílkovou směsí.

Šachta NER10KOJ

Potrubí 2xDN250 bude osazeno sekčními uzávěry s ochozem na přívodním potrubí v dimenzi DN25. Za sekčními uzávěry bude instalováno odvzdušnění 2xDN25 a potrubím svedeno do stávající jímky.

V šachtě bude vysazena odbočka 2xDN125, která bude redukována na dimenzi 2xDN100. Rozsah obnovy končí na přírubách stávajících uzavíracích armatur odbočky. Uzavírací armatury 2xDN100 včetně stávajícího vypouštění odbočky nebudou součástí obnovy. Pouze pro nasazení trubek ke kanálovým rozvodům na stávající potrubí odbočky 2xDN100/225/200 v místě prostupu stěnou šachty budou dočasně uzavírací armatury demontovány a po nasazení opět navráceny.

Veškeré potrubí v šachtě bude instalováno v klasickém provedení.

Šachta NER01MLA

Potrubí hlavní trasy 2xDN250 se v šachtě lomí a za šachtou se napojí na stávající kanálové vedení. V šachtě je vysazena odbočka 2xDN250 osazena uzavíracími armaturami s ochozy na přívodním i vratném potrubí o dimenzi 2xDN25. Za uzavírací armaturou bude osazeno odvzdušnění odbočky 2xDN25. Potrubí odbočky bude za šachtou napojeno na stávající kanálové vedení.

V šachtě bude instalováno vypouštění hlavní trasy se zchlazovačem. Vypouštěcí potrubí bude svedeno ke stávajícímu kanalizačnímu potrubí.

Veškeré potrubí v šachtě bude instalováno v klasickém provedení.

### Předizolovaný potrubní systém

Podzemní vedení horkovodního potrubí bude realizováno bezkanálovou technologií s použitím předizolovaného potrubí a tvarovek, které musí vyhovovat normě ČSN EN 13941+A4.

Médionosná trubka horkovodního potrubí je provedena jako podélně svařovaná dle EN 10 216 z materiálu P235 TR1 a je nasunuta do plášťové trubky z vysokohustotního polyetylénu PE-HD, mezikruží mezi teplonosnou trubkou a plášťovou trubkou je vyplněno tvrdou polyuretanovou izolační pěnou PUR.

V izolační pěně jsou dva měděné vodiče pro indikaci průniku vlhkosti do izolace. Tloušťka tepelné izolace vyhovuje Vyhlášce č. 193/2007 Sb. Přívodní potrubí bude provedeno v izolační třídě 2, vratné potrubí v izolační třídě 1.

Rozměry plášťových trubek jsou uvedeny v následující tabulce.

Vnější průměr plášťové trubky (mm)

Dimenze	Přívodní potrubí	Vratné potrubí

DN250		450			400

Potrubní systém je vodotěsný, takže může být uložen i pod hladinou spodní vody.

Předizolované potrubí bude uloženo ve výkopu (šířky – viz vzorový příčný řez) na pískové lože tloušťky 200 mm a obsypáno pískem do výšky 200 mm nad horní hranu předizolovaného potrubí hutněným na 94-98% (Proctor).

Přívodní potrubí je vedeno na hlavní trase i přípojkách po pravé straně ve směru dodávky tepla, vratné potrubí po levé straně. Nad potrubí bude umístěna výstražná fólie zelené barvy

Výška krytí zhutněnou zeminou nad předizolovaným potrubím bude minimálně 700 mm.

#### Uzavírací armatury

Na trase předizolovaného potrubí nebudou vysazeny uzavírací armatury.

#### Odvzdušnění potrubí

Na trase předizolovaného potrubí nebude instalováno odvzdušnění.

#### Vypouštění potrubí

Na trase předizolovaného potrubí nebude instalováno vypouštění.

#### Spoje předizolovaného potrubí

Spoje slouží k izolaci potrubí v místech svarů médionosných trubek spojujících jednotlivé segmenty potrubí, v tomto případě budou použity dvojitě těsněné smrštitelné spoje.

Smršťovací PE pouzdro se po ohřevu plamenem smrští na průměr plášťové trubky. Jako základní těsnění slouží těsnící páska, která je již integrována přímo v pouzdru. Jako druhé dodatečné těsnění se podle požadavků normy EN 489 pro dvojitě těsněné spoje používají těsnící smršťovací rukávy překrývající okraje pouzdra.

Součástí dodávky spojů je standardně veškerý materiál potřebný k jejich montáži a to včetně komponent pro tvorbu polyuretanové pěny.

Pro zaizolování jednočinných kompenzátorů budou použity dvojitě těsněné spoje s prodlouženou délkou krycího smrštitelného pouzdra a větším množství dodané PUR pěny.

#### Kompenzace předizolovaného potrubí

Kompenzace předizolovaného potrubí je řešena pomocí jednočinných kompenzátorů na trase hlavního řádu 2xDN250/450/400.

Délky dilatace a síly v horkovodním potrubí jsou upřesněny v přiloženém pevnostním výpočtu.

Potrubí bude před předepnutím osazeno dilatačními polštáři.

Potrubí bude zasypáno dle výkresu „D1-22 Situace předehřevu“

Jednočinné kompenzátory jsou umístěny na hlavní trase v dimenzi 2xDN250/450/400 na přívodní i vratné větvi.

K1: je umístěn cca 22,1m za šachtou NER01MLA

Stlačení bude 43mm

K2: je umístěn cca 63m za kompenzátorem K1

Stlačení bude 46mm.

K3: je umístěn cca 66,8m za kompenzátorem K2

Stlačení bude 43mm

K4: je umístěn cca 54,8m za kompenzátorem K3 a cca 92,2m před šachtou

Stlačení bude 38mm.

Jednočinné kompenzátory se používají k dosažení a udržení trvalého předpětí potrubí.

Postup při montáži:

Postup při montáži a předehřevu je podrobně popsán ve výkresu „D1-22 Situace předehřevu“

Umístění zkratu:

Pro K1 –K4:	V šachtě NER01MLA pomocí vypouštěcího potrubí, dimenze zkratu DN50.

Teplá voda bude napuštěna do přívodního potrubí a teplota bude regulována až do doby, kdy dosáhne stanovenou teplotu cca 75°C. Regulace teploty probíhá přivíráním armatury na by-passu (regulace průtoku teplé nahřívací vody) a kontrolou teploty na příložném teploměru. Tato teplota bude udržována až do doby, kdy se dosáhne předepsaného předpětí na jednočinných kompenzátorech. Ty pak budou přivařeny, zaspojkovány a zasypány.

- Před instalací kompenzátoru je nutné nasunout na potrubí spoj na kompenzátory. Jednočinný kompenzátor se instaluje do spojení ve své plné délce.

- Po dosažení montážní teploty na kompenzátoru, se odstraňují jistící sváry kompenzátoru.

- Předehřívaný úsek potrubí je nutno nahřát pomocí teplé vody o teplotě cca 75°C.

- Po předehřátí potrubí bude udržována teplota vody v přívodním potrubí na konstantní předehřívací teplotě.

- Po dosáhnutí požadované teploty předehřevem se zkontroluje zkrácení kompenzátorů o požadovanou vypočtenou tepelnou dilatace potrubí.

- Stlačení kompenzátorů musí být prokazatelně zdokumentováno (foto kompenzátorů před začátkem předepínání a po dosažení požadovaného stlačení) a po kontrole může být dán pokyn k zavaření kompenzátorů.

- Kompenzátory se překryjí připravenými krycími pouzdry a provede se doizolování spojů. Pro pěnění spojů je doporučena teplota potrubí 15 – 45°C.

- Svařením kompenzátorů dojde k jejich zablokování ve stlačené poloze.

- Pro zajištění správné funkce detekčního systému musí být dodržena rovnoměrná vzdálenost detekčních vodičů od potrubí i v místě již zavařených smrštěných jednočinných kompenzátorů.

- Kompenzátory budou zasypány pískem, písek zhutněn, zasypán zeminou a zemina zhutněna podle předpisů výrobce.

Po vystydnutí a provedení zásypů předepnutého potrubí bude PIP vypuštěno přes vypouštěcí šachtu NER01MLA.

K propojení PIP na stávající potrubí dojde během plánované odstávky v dodávce tepla, do té doby budou konce PIP náležitě zajištěny proti poškození a znečištění.

Výkop bude zasypán vytěženou zeminou po vrstvách, které musí být hutněny. Provede se úprava povrchu dle okolního terénu. Minimální výška zásypu je 0,70 m nad vrchní hranou plášťové trubky.

#### Montáž a zkoušení předizolovaného potrubí

Z podélného profilu vyplývá hloubka výkopu pro uložení potrubí, osa potrubí a spádování systému.

Montáž potrubí uvažujeme s předepnutím. Dno výkopu se vyloží geotextilií, která se vytáhne i na boky výkopu a zasype se vrstvou písku (pískové lože pro trubky). Předizolované potrubí se svaří ve výkopu na hranolech nebo na pískových polštářích a uloží se přímo do výkopu na pískové lože, viz příčný řez. Provedou se rentgenové zkoušky, propojí se vodiče detekčního systému netěsnosti a spoje se předepsaným způsobem zaizolují.

Svarové spoje na tepelném napáječi musí být provedeny kvalitními svary. Potrubí smí svařovat jen úředně zkoušení svářeči a jsou povinni provedené svary označit svou značkou. Konce svařovaných dílů musí být řádně slícovány, aby byl v každém místě zaručen nejmenší předepsaný svarový styk. Před vlastním svařováním je nutné dílce k sobě přistehovat stehovými svary nejméně na 4 místech po obvodě. Všude, kde je přístup ke kořeni svaru, doporučuje se svar podložený. Bude provedena 100% kontrola RTG prozářením všech montážních svarů.

Zaizolování a uzavření spojů objímkami je možno provést až po kontrole RTG a jejich zaměření. Spoje se izolují vypěňovací izolací, po provedení propojení drátů kontrolního systému. Spojení plášťové trubky se provede smršťovací objímkou, která se zavaří plamenem. V lomových bodech trasy se kolem potrubí osadí dilatační polštáře. Potrubí v trase se zapískuje a ovine geotextilií, výkop se vyplní a zhutní.

Zásyp potrubí se provede pískem zrnitosti 0-8 mm. Na tento pískový zásyp se položí výstražné pásky. Výkop bude zasypán vytěženou zeminou po vrstvách, které musí být hutněny. Provede se úprava povrchu dle okolního terénu. Minimální výška zásypu je 0,70 m nad vrchní hranou plášťové trubky.

V šachtě NER10KOJ se vybourá vstup u stávajícího předizolovaného potrubí 2xDN100/225/200 a potrubí se osadí připojovacími trubkami ke kanálovým rozvodům . Pro správné nasazení připojovacích trubek ke kanálovým rozvodům bude potřeba dočasně demontovat stávající uzávěry 2xDN100 odbočky.

V šachtách budou rozmístěny kluzné podpěry potrubí dle výkresů šachet.

#### Čištění potrubí

Veškeré potrubí, tvarové kusy a armatury musí být při dopravě a skladování zaslepeny plastovými víčky, která budou sejmuta až těsně před montáží do potrubní trasy. Trubky a trubní díly musí být před montáží prohlídnuty a veškeré nečistoty z vnitřního povrchu mechanicky odstraněny vymetením pomocí kartáčů (hlína, kameny, okuje, rez). Po ukončení montážních prací musí být každý den konce potrubí spolehlivě zaslepeny, aby nemohlo dojít k znečistění potrubí cizími osobami nebo přívalovou dešťovou vodou.

### Klasické ocelové potrubí

V trase horkovodu bude použito klasické ocelové potrubí v odbočné šachtě NER10KOJ a ve vypouštěcí a odbočné šachtě NER01MLA.

#### Uzavírací armatury

Šachta NER10KOJ

Jako uzavírací armatury  jsou navrženy kulové kohouty, svařované konstrukce:

dimenze DN250– kulový kohout přivařovací v provedení PN 25, ovládání ruční převodovkou

Jako uzavírací armatury ochozu jsou navrženy kulové kohouty, svařované konstrukce:

dimenze DN25– kulový kohout přivařovací v provedení PN 25, ovládání ruční pákou

Jako uzavírací armatury pro potřeby odvzdušnění jsou navrženy kulové kohouty, svařované konstrukce:

dimenze DN25– kulový kohout přivařovací, ovládání ruční pákou

Šachta NER01MLA

Jako uzavírací armatury pro odbočku DN250 jsou navrženy trojitě excentrické klapky, svařované konstrukce:

dimenze DN250– trojitě excentrická uzavírací klapka pro PN25, ovládání ruční převodovkou

Jako uzavírací armatury pro potřeby vypouštění jsou navrženy kulové kohouty, svařované konstrukce:

dimenze DN65– kulový kohout přírubový, ovládání ruční pákou

dimenze DN50– kulový kohout přírubový, ovládání ruční pákou

Jako uzavírací armatury jsou navrženy kulové kohouty, svařované konstrukce:

dimenze DN25– kulový kohout přivařovací v provedení PN 25, ovládání ruční pákou

#### Vypouštění trasy

Vypouštění hlavní trasy bude realizováno v šachtě NER01MLA. Součástí vypouštěcího potrubí bude zchlazovací souprava s rychlospojkou pro napojení na požární hadici. Šachta je napojena na kanalizaci. Vypouštěcí potrubí ze zchlazovače bude svedeno ke stávajícímu potrubí kanalizace.

#### Odvzdušnění trasy

Odvzdušnění hlavní trasy bude řešeno v šachtě NER10KOJ za sekčními uzávěry 2xDN250.

Odvzdušnění odbočky 2xDN250 v šachtě NER01MLA bude ponecháno ve stávajícím stavu, za uzavíracími armaturami 2xDN250.

#### Trubky

Na potrubí budou použity trubky ocelové bezešvé z materiálu 11 353.1, rozměry dle ČSN 42 5715 a ČSN 42 5738.

DN250		    273,0 x 6,3

DN250		    273,0 x 8,8 (oblouk 75°v šachtě NER01MLA)

DN100		    114,3 x 3,6

Na vypouštění potrubí budou použity trubky s dvojitou tloušťkou stěny.

DN65		    76,1 x 7,1

DN50		    60,3 x 5,6

Na odvzdušnění potrubí budou použity trubky s dvojitou tloušťkou stěny.

DN25		    33,7 x 4,5

#### Ohyby a oblouky

V šachtě NER01MLA budou použity oblouky 2xDN250 tvaru 3D se zesílenou tloušťkou stěny ( 273,0 x 8,8)

Na vypouštění a odvzdušnění potrubí budou použita kolena s dvojitou tloušťkou stěny.

#### Montáž a zkoušení potrubí

Bude provedena stejným způsobem jako předizolované potrubí.

#### Nátěry potrubí

Potrubí budou opatřena barvou základní 2x nátěr pod izolaci.

Potrubí o teplotě média 130°C, vč. uložení, bude pod izolací natřeno základovou dvousložkovou epoxidovou barvou S 2300 EPOLEX.

Potrubí o teplotách nižších než 95 °C, vč. uložení, budou opatřena základním syntetickým nátěrem.

Neizolované potrubí (vypouštěcí a odvzdušňovací potrubí za armaturami), uložení a ocelové konstrukce budou opatřeny základním nátěrem (1x) a vrchním nátěrem (2x) v daném odstínu v celé délce potrubí, konstrukce.

Na povrchu potrubí krytých izolací s plechem bude provedeno označení potrubí dle protékajících médií ve smyslu ČSN 13 0072 rozlišovacím nátěrem ve tvaru barevných prstenců.

Použité barvy:

HVP přívodní potrubí		červeň rumělková světlá – 8140.

HVP vratné potrubí		červenohnědá – 8440.

vypouštění/přívod			červeň rumělková světlá - 8140

vypouštění/zpátečka			červenohnědá - 8440

odvzdušnění 			modrá - 4400

Kovové konstrukce, uložení	černá - 1999.

#### Uložení a tepelné izolace

Tloušťka tepelné izolace: 	DN250	100 mm

DN125	80 mm

DN100	80 mm

DN50	60 mm

DN25	40 mm

Potrubí a armatury, které nejsou trvale pod tlakem média, budou bez tepelné izolace.

V potrubní šachtě bude izolace krytá pozinkovaným plechem tl. 0,8 mm.

Vypouštění a odvzdušnění bude zaizolováno po první armaturu včetně.

Potrubí a armatury, které nejsou trvale pod tlakem média, budou bez tepelné izolace.

Přivařovací armatury budou zaizolovány návazně s potrubím izolačním pouzdrem FERROTEX.

Potrubí bude v šachtě podepřeno kluznými podpěrami v rozsahu zmíněném ve výkresech šachet.

### Popis postupu výstavby

Pro potřeby výstavby horkovodu v rozsahu obnovy není uvažováno provizorní potrubí. Trasa bude z hlediska výstavby rozdělena na tři etapy:

I. Etapa – před odstávkou (:

- V trase stávajícího topného kanálu místě stávajících nahlížecích šachet (NER17KOJ-NER28KOJ) se vybourají skruže, stávající zákrytová deska s otvorem se vymění za zákrytovou desku plnou. Ze strany topného kanálu v místě nahlížecích šachet bude vybourán otvor o průměru 200mm.

- Provede se výkop v rozsahu I. etapy obnovy (výkres „D1-24 Situace postupu výstavby“) a odstraní se stávající stropní deska šachty NER01MLA. Po osazení nového předizolovaného potrubí a utěsnění prostupu skrz stěnu šachty, bude potrubí v délce cca 1,5m od šachty dočasně ponecháno bez pískového obsypu a podsypu, aby mohl být odbourán stávající topný kanál od stěny šachty v době odstávky v průběhu II. etapy. Stávající topný kanál bude odbourán cca 1,0m od stěny šachty. Detaily provedení jsou podrobně popsány v bodu „2.2.6 Šachta NER10KOJ“ technické zprávy a ve výkresu „D1-33 Stávající šachta NER10KOJ – stavební“.

- Na místech komunikací a chodníků se instalují přejezdové plechy a lávky pro pěší. Za provozu horkovodního potrubí se nad stávající topný kanál položí geotextílie (mimo místo u šachty NER10KO cca v rozsahu 1m od šachty) a na pískové lože o tloušťce 200mm předizolovaného potrubí. V šachtě NER10KOJ se potrubí na vstupu osadí průchodkami Bettra.

- Bude provedena 100% rentgenová zkouška svarů.

- Potrubí se zaspojkuje a spoje se zapění s výjimkou jednočinných kompenzátorů. Potrubí se osadí pěnovými polštáři dle výkresu „D1-19 Montážní schéma“.

- Potrubí bude zasypáno, po celé délce se na straně vratného potrubí položí SD kabel ( bude ponechána dostatečná rezerva, aby bylo možné kabel dodatečně protáhnout až do šachty NER01MLA během II. etapy) a vše se zasype dle výkresu „D1-23 Situace předehřevu“

II. Etapa – během odstávky:

- Provedou se dodatečné výkopy u šachty NER01MLA v rozsahu II. etapy ve výkresu.

- Na místech stávajících chodníků se instalují lávky pro pěší.

- Stávající trasa se vypustí v šachtě NER01MLA. Šachty NER10KOJ a NER01MLA budou vystrojeny technologií a provedou se potřebné stavební sanace vnitřních prostor.

- V trase výkopu se položí geotextílie a na pískové lože o tloušťce 200mm se položí předizolované potrubí v rozsahu II. etapy a napojí se na potrubí vystavěné v I. etapě výstavby. V šachtě NER01MLA se předizolované potrubí 2xDN250/450/400 na vstupu osadí připojovacími trubkami ke kanálovým rozvodům. V šachtě NER10KOJ se vybourá vstup u stávajícího předizolovaného potrubí 2xDN100/225/200 a potrubí se osadí připojovacími trubkami ke kanálovým rozvodům . Pro správné nasazení připojovacích trubek ke kanálovým rozvodům bude potřeba dočasně demontovat stávající uzávěry 2xDN100 odbočky.

- Bude provedena 100% rentgenová zkouška svarů potrubí. Potrubí se mimo jednočinné kompenzátory zaspojkuje a zapění.

- Provede se předehřátí trasy dle výkresu „D1-23 Situace předehřevu“. Kompenzátory se po dosažení požadovaného stlačení a vizuální kontrole zavaří a potrubí se zaspojkuje.

- Trasa se zasype dle výkresu  „D1-23 Situace předehřevu“, podél vratného potrubí se položí až do šachty NER01MLA SD kabel připravený z I. etapy výstavby

III. Etapa – po odstávce:

- Stávající nepoužívané otvory topného kanálu se zazdí a v místech vybouraných nahlížecích šachet se připravenými otvory o průměru 200mm vyplní stávající topný kanál cementopopílkovou směsí. Kanál se poté v místech otvorů zazdí a zaizoluje.

- Provede se zaklopení a zaizolování šachty NER01MLA

- Trasa se zasype a terén se uvede do původního stavu.

## Stavební část

### Příprava území

Při předání staveniště, před započetím výkopových prací musí být vytýčeny a v terénu řádně vyznačeny všechny stávající inženýrské sítě (toto provedou jejich správci).

Trasy stávajících inženýrských sítí jsou zakresleny v situaci dle podkladů správců, tyto nemusí být přesné ani úplné. Tyto sítě jsou rovněž zakresleny v podélném profilu, hloubky dle dostupných podkladů správců síti a ostatní dle ČSN 73 6005.

V případě výskytu nezjištěných sítí je nutné zavolat v úvahu přicházející správce podle druhu sítě. V průběhu prací je nutné postupovat podle vyjádření jednotlivých provozovatelů a dbát jejich pokynů. Ve výkopové rýze budou inženýrské sítě řádně zajištěny (vyvěšeny v korýtkách, aby nedošlo k jejich poškození).

Dále bude provedeno vytýčení stávajícího potrubního vedení dle viditelných znaků (šachty, poklopy na nahlížecích otvorech).

Před zahájením výkopových prací musí být z trasy odstraněny veškeré překážky, které by bránily plynulé výstavbě, tzn. stromy a keře, které se nacházejí přímo v trase stávajícího vedení, nebo stávající opěrná zídka, dopravní značky, billboardy.

### Zemní práce

Před zahájením výkopových prací musí být vytýčeny a v terénu vyznačeny všechny stávající inženýrské sítě. Toto provedou jejich správci, v průběhu prací se bude postupovat dle vyjádření jednotlivých provozovatelů a bude dbáno jejich pokynů.

Doporučujeme provést před započetím výkopových prací v místech stávajících inženýrských sítí kontrolní sondy pro určení přesné výškové polohy.

V místech křížení inženýrských sítí s trasou budou prováděny výkopy zásadně ručně, aby nedošlo k jejich poškození, ve výkopové rýze budou inženýrské sítě řádně zajištěny (vyvěšeny v korýtkách, aby nedošlo k jejich poškození).

Po dobu provádění výstavby budou obnažená kabelová vedení zajištěna ve výkopu podchycením a chráněna proti mechanickému poškození a prověšení (obložením latěmi, uložením do dřevěných truhlíků). Tyto práce je nutné provádět za vypnutého stavu. Odkryté kabely budou označeny výstražnými tabulkami. Po ukončení montážních a stavebních prací je nutné provést opětné uložení kabelů v terénu tak, aby jejich uložení odpovídalo požadavkům ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 4050 a ČSN 73 6005.

Stávající potrubí je vedeno v celé délce trasy ve stávajícím topném kanálu. Monolitický kanál je přiklopen zákrytovou deskou.

Po provedení a zajištění výkopů budou odstraněny nahlížecí šachty a zákrytové desky kanálu v tomto místě a nahrazeny plnými ŽB deskami.  Nové potrubí bude uloženo v ochranné geotextili, v pískovém podsypu a obsypu, nad kanál a před šachtou NER01MLA bude kanál cca24m ubourán a PIP položeno na místo kanálu.

U vstupu do šachet bude ve vzdálenosti cca 1,0m od stěny konstrukce odbourán celý stávající topný kanál (stěny i dno) pro kvalitní provedení svislé izolace stávajících objektů.

Dále budou provedeny zásypy se zhutněním na úroveň uložení nového předizolovaného potrubí. Po uložení nového potrubí bude výkop zasypán a hutněn po vrstvách a nakonec budou obnoveny povrchové vrstvy dle původního stavu.

Před provedením záhozu je nutné přizvat ke kontrole stavu kabelových vedení provozovatele, kteří dají písemný souhlas k záhozu.

Výkop bude proveden dle přiloženého vzorového řezu a podélného profilu – pažení příložné.

Je uvažováno  -     100%  ve 3 tř. těžitelnosti.

Při provádění výkopových prací dodavatel stavby posoudí použití dostupné mechanizace na základě požadavků dotčených organizací a platných předpisů a z prostorových možností na staveništi.

Vybouraná suť z bouracích prací bude odvezena k recyklaci. Výkopek nebude skladován, po dobu stavby podél výkopu – bude odvážen na mezideponii.

Při zjištění jakýchkoliv nepředpokládaných skutečností, oznámí tyto investor projektantovi, který provede případné úpravy v dokumentaci.

### Podzemní vedení předizolovaného potrubí

Bezkanálové podzemní vedení primárního topného vedení bude provedeno v dimenzích dle vzorového příčného řezu.

Výkop bude proveden dle ČSN 73 30 50, v šířce dle vzorového příčného řezu (podle dimenze potrubí) a hloubce dle podélného profilu. Minimální krytí potrubí bude 700mm.

Montáž potrubí a následný zásyp je popsán v kapitole 2.1.2.6.

Na dno výkopu bude do ochranné geotextilie provedena vrstva pískového podsypu v tl.150mm, která bude zhutněna. Po montáži potrubí a zapěnění spojek bude proveden obsyp a zásyp pískem 200mm nad horní hranu izolace potrubí, zrnitosti předepsané fy dodávající předizolované potrubí, dále bude položena výstražná folie zelené barvy nad horkovodní potrubí. Pískový podsyp a zásyp bude po celém obvodu zajištěn proti narušení ochrannou geotextilií.

Zásyp a obsyp potrubí bude prováděn ručně, bude provedeno zhutnění dle požadavku dodavatele potrubí, zhutnění vedle a přímo nad trubkami bude provedeno manuálně, potom bude možno použít mechanického vibrátoru, avšak trubky přitom nesmí být vystaveny většímu dynamickému tlaku než 100kPa. Zbytek výkopu bude postupně zasypáván výkopovým materiálem a hutněn po vrstvách ld>0,7 (v souladu s ČSN 72 10 06-1998 a ČSN 730610-33).

Po zasypání a zhutnění výkopu bude terén uveden do původního stavu.

Předizolované potrubí bude vedeno v trase stávajícího kanálu nebo nad původním kanálovým vedením.

### Ochrana stávajících konstrukcí a zařízení

Při realizaci výše uvedených stavebních úprav musí být zajištěna ochrana stávajících konstrukcí a zařízení.

Při realizaci se musí provádět průběžný úklid.

### Křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi

Všechny stávající inženýrské sítě jsou vyznačeny v situaci dle podkladů předaných provozovatelem sítí. Poloha sítí nemusí být přesná ani úplná. Před zahájením stavebních prací je nutné provést vytýčení tras stávajících inženýrských sítí za účasti jejich správců a řádně v terénu vyznačit křížení a souběhy. V blízkosti sítí provádět zásadně výkop ručně.

Při realizaci stavby je nutno dbát ochranných pásem inženýrských sítí a podmínek stanovených provozovatelem sítí.

Hloubka uložení sítí byla uvažována dle ČSN 73 6005 tab.B.1.

Před prováděním výkopových prací doporučujeme provést kontrolní sondy v místech kolizí se stávajícími inženýrskými sítěmi z důvodů upřesnění hloubek uložení inženýrských sítí, případná kolizní místa budou při stavbě řešena se správci sítí, některé sítě bude nutné řádně zajistit ve výkopové rýze.

Při souběhu a křížení horkovodní přípojky s jinými podzemními vedeními je nutno dodržet minimální vzdálenosti podle ČSN 73 6005.

V místě výstavby dochází ke křížení s následujícími sítěmi:

Hlavní trasa

Mezi Z1 a K1:

Kanalizace DN300

Mezi K1 a K2:

Plynovod DN50, hloubka neověřena

Kanalizace DN300

Mezi K2 a K3:

CETIN

SD Kabel

SD Kabel

CETIN

SD kabel

Mezi K3 a K4:

Kanalizace PE DN300

Mezi K4 a LV1:

Vodovod PE DN150

Kanalizace

VO Kabel

Vodovod

Mezi LV1 a LV2:

Plynovod STL DN160

CETIN

CETIN SD Kabel

Mezi LV2 a Z2:

Vodovod PE DN300

### Stávající šachta NER10KOJ

Šachta se nachází v komunikaci, na ul. Kojetická. Vstupy do šachty jsou 600x600mm. Šachta bude vyčištěna a stavebně opravena ze 60%, včetně čerpací jímky, která bude pročištěna. Dno šachty bude vyspraveno cementovým potěrem tl. 20mm, ve spádu 2% do odvodňovací jímky.

Rušený kanál bude ve vzdálenosti cca 1,0m od stěny šachty odbourán (stěny i dno) pro kvalitní provedení svislé izolace na stěně šachty. Prostup do šachty se dozdí plnými cihlami a nová hydroizolace se napojí na izolaci šachty.

Po osazení nového předizolovaného potrubí a utěsnění prostupu skrz stěnu šachty, bude potrubí v délce cca 1,5m od šachty dočasně ponecháno bez pískového obsypu a podsypu, aby mohl být odbourán stávající TK od stěny šachty. Stávající topný kanál bude odbourán cca 1,0m od stěny šachty. Prostup do šachty bude zazděn, řádně zaizolován s přesahem na stávající hydroizolaci min. 200mm. Výkop bude zasypán do výšky pískového podsypu nového předizolovaného potrubí. Pod nové potrubí bude zatažena ochranná geotextilie, bude proveden pískový obsyp potrubí, který bude po celém obvodu zajištěn ochrannou geotextilií. Pak bude terén uveden do původního stavu.

Z jihovýchodní strany šachty bude v délce cca 3m obnaženo stávající potrubí pro uložení opolštářování PIP.

Poté bude výkop zpětně zasypán vytěženou zeminou a zhutněn, povrch uveden do původního stavu.

### Stávající šachta NER01MLA

Stávající šachta se nachází v zeleni, na ul. Kojetická. Původní světlá výška šachty je cca 1,79m, nově bude 2,1m.

Vstup do šachty je nyní pouze jeden, 600x600mm, šachta nemá požadovanou světlou výšku 2,10m. Proto bude šachta obnažena a odstraněn původní strop. Šachta bude nadbetonována na požadovanou výšku. Nová a původní část šachty bude spolu spojena kotevními trny na chemickou maltu.

Šachta bude před osazením nového potrubí a nové stropní desky vyčištěna a stavebně opravena ze 60%. Dno šachty bude vyspraveno cementovým potěrem tl. 20mm, ve spádu 2%.

Po osazení nového potrubí bude provedena nová stropní deska. V desce budou tři vstupní otvory 600x900mm se žebříky. Budou vystavěny nové vstupní komínky, které budou osazeny novými plastovými poklopy pro třídu zatížení B125. V zeleni budou vstupy vytaženy nad terén cca 150mm. Ve vstupních otvorech 600x900mm budou osazeny tři nové šachtové pozinkované žebříky. Pak bude provedena nová betonová mazanina, izolace proti zemní vlhkosti a nový ochranný cementový potěr.

Z jihovýchodní strany šachty bude ubourán topný kanál (strop a stěny) v délce cca 24m pro účel položení nového předizolovaného potrubí. Do ponechaného původního dna, vyvrtány otvory po cca 3,0m pro odtok vody.

Rušený kanál bude ve vzdálenosti cca 1,0m od stěny šachty odbourán kompletně (stěny i dno) pro kvalitní provedení svislé izolace na stěně šachty.

Výkop bude zpětně zasypán a zhutněn, a povrch uveden do původního stavu.

Opravy šachet

U viditelných poškození stěn bude provedena sanace. Po posouzení poškozených míst se odstraní zkorodovaný beton a očistí se korozí narušená výztuž např. otryskání pískem. Poté se provede antikorozní nátěr očištěné výztuže. Pak se nanese adhezní můstek, který zabezpečuje dobrou přilnavost následně nanesené sanační malty. V tloušťce určené výrobcem příslušné sanační směsi se nanese cementem pojená, vlákny vyztužená, reprofilační malta do adhezního můstku, která je vhodná i pro větší plochy sanací betonových konstrukcí. Pro uzavření pórů a jako podklad pod ochranný nátěr se použije jemná stěrka.

Všechny nové vstupní žebříky budou vždy pozinkované s nerezovou nástupní tyčí (nerez trubka 44,5 x 2).

Svislé izolace budou vždy před zásypem chráněny netkanou geotextilií  Izochran.

Zpětný zhutněný zásyp bude prováděn vhodnou zeminou, hutněný po vrstvách, max. 300mm.

### Odbourání stávajících nahlížecích šachtic a zafoukání stávajícího TK

Na trase vedení stávajícího TK se nachází 12 míst, kde jsou nyní osazeny nahlížecí šachty. Šachty jsou provedeny z betonových skruží, s poklopem Ø600mm. Při stavbě budou tyto skružové šachty demontovány, na kanále bude odstraněna zákrytová deska kanálu s otvorem a bude nahrazena plnou deskou. V místě těchto šachet bude rozšířený výkop z boku kanálu. Do stěny stávajícího kanálu bude vybourán otvor cca Ø200mm pro dodatečné zafoukání kanálu cementopopílkovou směsí. Toto bude provedeno až po přepojení na nové předizolované potrubí a původní klasické potrubí v kanále již nebude v provozu. Zafoukání bude prováděno v místě původních nahlížecích šachet, vždy ve spádu kanálu směrem dolů.

### Úpravy povrchů

Po ukončení všech stavebně-montážních prací bude celý prostor zabraného staveniště (dočasný zábor) vyčištěn od zbytků po stavební a montážní činnosti.

Budou provedeny následující úpravy narušeného terénu (komunikace a chodníky dle TSK) :

Asfaltová vozovka

Obrusná vrstva ACO 11+               	40 mm

Ložní vrstva   ACL 22+                           	70 mm

Ložní vrstva   ACL 16+                           120 mm

Štěrkodrť  0-32mm                          	300 mm

Tato skladba vrstev je doporučená – může se upravit dle skutečného stavu.

Při provádění úpravy asfaltové vozovky bude provedeno ošetření spár zálivkovou hmotou typu Mozal TS.

Celková plocha této úpravy činí cca 55m2.

Plocha obnovy krytu činí cca 105 m2.

Řezání asfaltu pro všechny asfaltové povrchy cca 80 bm.

Betonová vozovka

CB III               	150 mm

ACP 16+                           	50 mm

Štěrkodrť  0-32mm                          	250 mm

Celková plocha této úpravy činí cca 33m2.

Plocha obnovy krytu činí cca 61 m2.

Dlážděná vozovka -zámková dlažba

DL I               	80 mm

ACP 16+                           	40 mm

Štěrkodrť  0-32mm                          	350 mm

Celková plocha této úpravy činí cca 142m2.

Plocha obnovy krytu činí cca 260 m2.

Po ukončení stavby bude obnoven kryt vozovky v přesahu 1,0m na obě strany výkopu.

Dlážděný chodník-zámková dlažba

Dlažba              	70 mm

Ložní vrstva dlažby                                  100 mm

Štěrkodrť  0-32mm                          	100 mm

Tato skladba vrstev je doporučená – může se upravit dle skutečného stavu.

Celková plocha této úpravy činí cca  20m2.

Zeleň

Celková plocha této úpravy činí  cca 364m2.

Betonový obrubník silniční

Rozebrání a obnova betonového obrubníku ABO 2-15 do betonového lože, 40 m.

Chodníkový obrubník

Rozebrání a obnova záhonového obrubníku ABO 4-8 do betonového lože, 14m.

# Systém detekce netěsnosti

Předizolované potrubí je vybaveno systémem detekce netěsností.

## Technické řešení

Horkovodní předizolované potrubí je vybaveno dvěma detekčními vodiči po celé své délce. Pro zapojení detekčního systému je navrženo toto řešení:

Detekční vodiče budou v koncových šachtách (NER01MLA a NER10KOJ) zasmyčkovány v krabicích BS1. Pro stanovení a lokalizaci konkrétního místa poruchy a její kvalifikace, bude nutné použití přenosného přístroje BDP 104 v některé z výše uvedených šachet.

Měřící kanály přístroje budou hlídat přívodní a vratné potrubí. Ke každému kanálu přísluší vstupní a výstupní prvky, které impedančně přizpůsobují měřící smyčku. Pro stanovení a lokalizaci konkrétního místa poruchy a její kvalifikace, bude nutné použití přenosného přístroje BDP 104, pracující na principu reflektometrického měření. Ve spojení s počítačem umožní obsluze hlídat kvalitu izolace oproti vstupnímu měření při uvedení do provozu, ale hlavně přesné určení místa závady s přesností 1% 1 m.

## Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Veškeré montážní práce a elektroinstalace budou provedeny podle platných norem ČSN s respektem k dodržení evropských předpisů a standardů a bezpečnosti práce. Při montáži je nutné používat všechny předepsané ochranné pomůcky, dodržovat bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních dle ČSN EN 50110-1 a norem souvisejících (např. hygienické předpisy MZ ČR, vyhl. ČÚBP č. 48/82 Sb., vyhl. ČÚBP č. 50/78 o odborné způsobilosti v elektrotechnice a další relevantní předpisy). Montáž a údržba musí být prováděny podle provozních a bezpečnostních předpisů.

Z hlediska požární bezpečnosti nejsou na provoz zařízení kladeny zvláštní požadavky. Při vlastních stavebních pracích je třeba z hlediska bezpečnosti klást důraz na dodržování těchto zásad:

•	způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání stavebních prací (odborná zdatnost a pracovní pomůcky)

•	montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, montážní a bezpečnostní přípravky a vázací prostředky, manipulování s břemeny)

•	stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, opravy a údržba strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním zařízením)

•	práce související se stavební činností

## Základní doporučené normy

ČSN 33 1310 		Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 2000 		Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení

ČSN 33 2000-4-41 	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-6-61	Postupy při výchozí revizi

# Sdělovací vedení

Součástí trasy horkovodního potrubí bude sdělovací kabel sloužící pro potřeby Pražská Teplárenská , a.s. SD kabel bude veden na straně vratného potrubí.

## Technické řešení

Metalický sdělovací kabel TCEPKPFLE (3x4x0,8 mm) bude uložen do společného výkopu s potrubní trasou vedle zpětného potrubí podle výkresu Příčného řezu.

Metalický kabel bude opatřen štítky s označením typu, délky a směru uložení.

SD kabel bude položen po celé délce rozsahu výstavby. SD Kabel bude v šachtě NER10KOJ propojen se stávajícím vedení v krabicích ABOX025. V šachtě NER01MLA bude zakončen v krabicích ABOX025, kde bude připraven pro budoucí propojení s navazující trasou.

Při souběhu a křížení kabelu s jinými podzemními vedeními je nutno dodržet minimální vzdálenosti podle ČSN 73 6005.

V případě nutnosti napojení ve výkopu bude použito spojek XAGA.

Před zasypáním kabelů je nutné provést kontrolní proměření funkčnosti jednotlivých žil a vypracovat příslušné protokoly.

Po realizaci akce bude zpracována dokumentace skutečného položení kabelů. Bude prováděna průběžná fotografická dokumentace. Do dokumentace skutečného provedení bude doplněn nejmenší odstup od jiných sítí (viz ČSN 33 2000 5–52 a ČSN 73 6005) a v rámci zájmových pásem zakreslen do ověřené katastrální mapy. Bude provedeno digitální zaměření.

Poznámka: Realizátor stavby vytýčí sítě a podle skutečnosti je zanese do skutečného provedení.

## Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Veškeré montážní práce a elektroinstalace budou provedeny podle platných norem ČSN s respektem k dodržení evropských předpisů a standardů a bezpečnosti práce. Při montáži je nutné používat všechny předepsané ochranné pomůcky, dodržovat bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních dle ČSN EN 50110-1 a norem souvisejících (např. hygienické předpisy MZ ČR, vyhl. ČÚBP č. 48/82 Sb., vyhl. ČÚBP č. 50/78 o odborné způsobilosti v elektrotechnice a další relevantní předpisy). Montáž a údržba musí být prováděny podle provozních a bezpečnostních předpisů.

Z hlediska požární bezpečnosti nejsou na provoz zařízení kladeny zvláštní požadavky. Při vlastních stavebních pracích je třeba z hlediska bezpečnosti klást důraz na dodržování těchto zásad:

•	způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání stavebních prací (odborná zdatnost a pracovní pomůcky)

•	montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, montážní a bezpečnostní přípravky a vázací prostředky, manipulování s břemeny)

•	stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, opravy a údržba strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním zařízením)

•	práce související se stavební činností

## Základní doporučené normy

ČSN 33 1310 	Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 2000 	 	Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení

ČSN 34 2300 		Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 33 2160 	Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy

ČSN 73 6005 		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

# Ochrana dřevin

Ochrana dřevin dotčená obnovou horkovodního potrubí bude provedena dle dendrologického průzkumu viz. příloha.

# Nakládání s odpady

Při výstavbě musí původce odpadů (stavební firma) jednat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a § 6 a dále musí být postupováno zejména podle § 12 a § 16 zákona č. 185/2001 Sb. Při stavební činnosti bude dodržována hierarchie způsobů nakládání se vzniklými odpady, dle §9 a zákona o odpadech. Přednostně budou vzniklé odpady materiálně využity (recyklací) a zbylé uloženy na skládku nebo spáleny ve spalovně odpadů.

Původce odpadů zařadí odpad podle vyhlášky č. 93/2016 Sb, o katalogu odpadů. Odpady budou na staveništi tříděny a shromažďovány odděleně podle § 5 vyhlášky 383/2001 Sb. a nakládáno s nimi odpovídajícím způsobem. Za nakládání s odpady je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů hradí zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle § 45 a § 46 zákona č. 185/2001 Sb.

V průběhu realizace stavby se budou vyskytovat následující odpady (třídění dle vyhl. 93/2016 Sb. O katalogu odpadů):

Skupina odpadů				Kategorie odpadu

17 05 01 -  Zemina

(přebytečná zemina z výkopů)

17 02 01 – Dřevo

17 01 01 – Beton

17 03 01 – Asfaltové směsi obsahující dehet

17 06 04 – Izolační materiál neobsahující nebezpečné látky

17 04 05 – Železo a ocel

17 08 02 – Materiál na bázi sádry neobsahující nebezpečné látky

15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly

15 02 02 – Textil znečištěný

15 01 10 – Znečištěné obaly

20 02 01 – Biologicky rozložitelný odpad

08 01 18 - Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17 (odpad stávajících nátěrů při přivařování nových prvků)

08 01 21 – Odpadní odstraňovače barev nebo laků

Inertní materiál vzniklý při výkopových pracích.

Odpady budou roztříděny a dle typu recyklovány, či uloženy na skládky k tomu určené, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zemina a sypké materiály budou použity při uvedení terénů do původního stavu.

Dodavatel stavby provede o odpadech vznikajících při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a skutečný způsob jejich využití, případně zneškodnění, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem 185/2001Sb. v platném znění.

Odpady, které sám původce nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem a prováděcími právními předpisy, může převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, zákona o odpadech.

Celková vytěžená zemina je v objemu cca 1390 m3.

Provozováním tepelného napáječe žádné odpady nevznikají, mimo odstraňování případných poruch a plánované údržby. Při provádění těchto prací bude s odpady nakládáno obdobně jako při stavbě, avšak v podstatně menším měřítku.

# BOZP a PO

Při stavebních pracích je třeba dodržovat ČSN EN-292-2 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování a dodržovat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Montáž potrubí může provádět jen firma k této práci oprávněná. Hlavní zhotovitel a jeho subdodavatelé se budou před zahájením prací a dále 1x týdně vzájemně informovat o pracovních rizicích při provádění vlastních prací. Pokud se na stavbě v rámci činnosti hlavního zhotovitele nebo jeho subdodavatelů vyskytne jiná fyzická osoba, provádějící jakoukoli práci, je nutno postupovat podle §17 zákona č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek BOZP.

Povinností investora stavby je podle zákona č. 309/2006 Sb. zajistit pro fázi realizace stavby zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Z hlediska PO musí dále dodavatel dodržovat podmínky z.č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci) v platném znění a vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Povolení k práci s otevřeným ohněm bude vystavováno způsobem předepsaným platnými předpisy areálu a aplikováno s respektováním stanovených podmínek.

Práce prováděné v ochranných pásmech je nutné podrobit požadavkům majitele nebo provozovatele zařízení a příslušné legislativě řešící zvláště problematiku BOZP a PO.

Před započetím jakýchkoliv zemních prací je nutné dotčený a zájmový prostor opětovně prověřit ohledně podzemních zařízení a případně je přesně vytýčit. Průběhy budou ověřovány ručně kopanými sondami. Zemní a výkopové práce, prováděné v těsné blízkosti provozovaných elektrických podzemních zařízení, je nutné realizovat výhradně ručně. Práci se strojním vybavením je nutné přizpůsobit platným bezpečnostním předpisům a vyhláškám, zvláště v blízkosti elektrických zařízení pod napětím.

Při případných odstraňovacích a bouracích pracích na stávajících konstrukcích nebude použito trhavin. Práce musí být prováděny, tak aby nebyla ohrožena stabilita vlastní stavby nebo jiných staveb v těsném okolí a provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu bouracích prací, dle předem stanoveného podrobného technologického postupu, který zohlední průzkumem zjištěný skutečný stav stavby, zpracovaného způsobilým dodavatelem stavby v souladu s vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb., 268/2009 Sb. (v platném znění) a všech dalších souvisejících i pozdějších změnových zákonů, vyhlášek či prováděcích předpisů.

Dokumentace je zpracována v dohodnutém stupni a rozsahu, ve smyslu požadavků daných zadáním a zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a ve smyslu všech dalších platných prováděcích, souvisejících, doplňujících a pozměňujících vyhlášek (zvláště vyhl. č. 268/2009 Sb., č.269/2009 Sb., č. 498-501/2006 Sb., č. 503/2006 Sb. a č. 526/2006 Sb. v platném znění).

Dokumentace je zpracována pro potřeby umožňující přípravu a vlastní realizaci stavby.

Dodavatel stavby zajistí odstraněni odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. (ve znění z.č.477/2001 Sb., z.č.76/2002 Sb., z.č.275/2001 Sb., z.č.320/2002 Sb.,z.č.167/2004 Sb., z.č.188/2004 Sb., z.č.317/2004 Sb.,z.č.7/2005 Sb., z.č.444/2005 Sb., z.č. 186/2006 Sb.  a z.č.314/2006 Sb.), vyhlášek MŽP č. 381/2001 ve znění v.č. 503/2004 Sb. (Katalog odpadů), č.376/2001 (o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů) ve znění v.č. 502/2004Sb. a 383/2001 (o podrobnostech nakládání s odpady) a zajistí dodržení vyhlášky MMR č.268/2009 Sb.(popř. obdobných místních městských vyhlášek) pro realizaci staveb na území obce-města (zejména s ohledem na čistotu a nakládání s odpady).

Dodavatel zajistí dokumentaci o způsobu odvozu, odstranění a nakládání s odpady.

Zvolené materiály použité při návrhu stavebních konstrukcí i technologických zařízení, popř. při úpravě jejich povrchů, musí vyhovovat zásadám BOZP a PO, zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky se všemi platnými souvisejícími a pozdějšími zákony, nařízeními vlády, výnosy a prováděcími vyhláškami. Dodavatel je povinen doložit certifikační doklady a prohlášení o shodě k jednotlivým materiálům a dílčím dodávkám. Při provádění stavby je nutné dodržovat předepsané technologické postupy a doporučení k aplikacím od výrobců použitých materiálů a výrobků. Totéž platí i pro ostatní technologické postupy, standardy a zásady provádění a montáží, které jsou dané pro jednotlivé konkrétní stavební činnosti nebo technologické dodávky.

Účel PD:

Dokumentace je zpracována v dohodnutém stupni a rozsahu, ve smyslu požadavků daných zadáním a zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a ve smyslu všech dalších platných prováděcích, souvisejících, doplňujících a pozměňujících vyhlášek (zvláště vyhl. č. 268/2009 Sb., č. 499/2006 Sb. a dalších).

Dokumentace je zpracována pro potřeby výstavby jako „Dokumentace pro provádění stavby – DPS“. Dokumentace nenahrazuje dílenskou či montážní (realizační) dokumentaci, ta bude zpracována Zhotovitelem stavby na základě jeho vlastních možností a zkušeností.