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1) akumulační nádrž -prosíme o upřesnění zadání akumulační nádrže:
 - zda má být samonosná (plastová obsypaná)
 - vyzděná z tvárnic a s vnitřní izolační vrstvou
 - kombinace samonosná a ještě obezděná
 - zda má být kulatá nebo hranatá
2) bude předmětem dodání realizační dokumentace stavby. 
3) výpis výplní otvorů s označením 04,05,06,07 - sestava oken v kombinaci
plastové okno a okno hliníkové protipožární.
    Nás dotaz zní zda  by bylo možné tyto sestavy sloučit do jednoho
materiálu a typu.

Odpověď :

1) akumulační jímku uvažujte nesamonosnou na základové desce s obezdívkou, viz.PD. Předpokládejte hranatý tvar.
2)předmětem dodání bude pouze dokumentace skutečného provedení- zakreslení změn do zadávací dokumentace.
3)Okenní sestava může být provedena v jednom materiálu (v pouze nehořlavém- typu DP1), spodní křídlo bude fixní s požární odolností, horní křídlo sklopné bez požární odolnosti, parametry jsou popsány ve výkazu výměr.


