| Klasifikace dokumentu |  | PU - Publish | TC ID / Revize |  | 00302647/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statut dokumentu |  | Document Released | Číslo dokumentu |  | N/A |  |
| OBS kód |  | 991 |  |  |  |  |
| PBS kód |  | BLD.FACM.FMMT.6 |  |  |  |  |
| Projektové rozdělení dokumentace |  | Engineering & Scientific documents (E&S) |  |  |  |  |
| Typ Dokumentu |  | Specifikace (SP) |  |  |  |  |
| [RSD kategorie zařízení typu A] Monitorovací systém tlakové kaskády čistých prostor TP21_038 Klíčová slova |  |  |  |  |  |  |
|  | Pracovní pozice |  |  | Jméno, Příjmení |  |
| Odpovědná osoba | Head of Department of Building Infrastructure and IT |  |  | Roman Kuřátko |  |
| Připravil | Cleanroom Group Leader |  |  | Lucie Kaletusová |  |

| RSS TC ID/revize | Datum vytvoření RSS | Datum posledních úprav RSS | Systémový inženýr |
| --- | --- | --- | --- |
| 022533/A.001 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | D. Hanusková |

| Revize dokumentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno, Příjmení (revidujícícho) | Pracovní pozice | Datum | Podpis |
| Adam Wolf | Engineering Support Group Leader | Via TC |  |
| Daniel Kramer | Group leader of Optical Materials Development / Senior Scientist | Notice (cat. A) |  |
| Ladislav Půst | Group Leader of Installations | Via TC |  |
| Martin Laub | Head of department of Construction and Design Support | Notice (cat. A) |  |
| Pavel Bakule | Group Leader of L1 Allegra Laser/ Deputy of Head of Department | Notice (cat. A) |  |
| Roman Kuřátko | Head of Department of Building Infrastructure and IT | Notice (cat. A) |  |
| Libor Tirol | Facility Maintanance Group Leader | Notice (cat. A) |  |
| Veronika Olšovcová | Group Leader of Safety | Notice (cat. A) |  |
| Viktor Fedosov | Group Leader of Quality and Planning | Via TC |  |

| Schválení dokumentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno, Příjmení (schvalujícího) | Pracovní pozice | Datum | Podpis |
| Roman Kuřátko | Head of Department of Building Infrastructure and IT | Via e-mail |  |

| Historie revizí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. změny | Změny provedl | Datum | Popis změny, Stránky, Kapitoly | TC rev. |
| 1 | L. Kaletusová | 16.06.2021 | Draft | A |
| 2 | D. Hanusková | 17.06.2021 | Verze pro review | B |
| 3 | L. Kaletusová, R. Kuřátko D. Hanusková | 28.06.2021 | Finální verze | C |

Obsah

1. Úvod	4

1.1. Účel dokumentu	4

1.2. Předmět dokumentu	4

1.3. Pojmy, Definice a Použité zkratky	4

1.4. Odkazy na normy nebo technické dokumenty	5

2. Obecné funkční, výkonové požadavky a požadavky limitující konstrukční návrh	5

2.1. Obecné požadavky na měřící zařízení	5

2.2. Požadavky na systém MaR	6

3. Požadavky na dopravu zařízení	6

3.1. Obecné požadavky na dopravu zařízení	6

4. Požadavky na bezpečnost zařízení	6

5. Požadavky na jakost dodávaného zařízení	7

5.1. Obecné požadavky na jakost dodávaného zařízení	7

5.2. Specifické požadavky na jakost dodávaného zařízení	7

# Úvod

## Účel dokumentu

Tento dokument představuje technickou specifikaci (dále jen RSD; Requirements Specification Document), obsahující technické požadavky a omezující podmínky na požadované zařízení v rámci systému 3 Building projektu ELI. Toto může vést k identifikaci rozhraní zařízení (produktu) s ELI výzkumnými technologiemi stejně jako zařízením budovy ELI. Tato technická specifikace (RSD) také plní roli nadřazeného dokumentu pro dokumentaci technických požadavků, které je třeba řešit na nižší úrovni konstrukčního návrhu (designu).

## Předmět dokumentu

Požadované zařízení/produkt Monitorovací systém tlakové kaskády čistých prostor [číslo tendru: TP21_038] je specifikován v následném textu tohoto RSD. Produkty definované daným RSD jsou evidovány v PBS pod následujícím kódem: BLD.FACM.FMMT.6.

Předmětem tohoto zadání je dodávka měřícího zařízení pro kontrolu diferenčního tlaku v čistých prostorech, které po propojení se stávajícím objektovým systémem umožní v reálném čase zaznamenávat a vyhodnocovat, zobrazovat, alarmovat a archivovat požadované parametry čistého prostoru – viz Tabulka místností - příloha č. 1.

Kategorie zařízení (produktu) typu A představuje katalogové zařízení (produkt) bez nutnosti modifikací a bez povinnosti Zadavatele realizovat program ověřování (přezkoumání návrhu, vizuální kontrola, zkoušky) v rámci projektu ELI Beamlines.

Všechny aktivity ověřování, realizované Dodavatelem, musí být provedeny v souladu s Dodavatelovým plánem výstupní kontroly (výstupní vizuální kontrolou a výstupními zkouškami). Interní postup přejímky zařízení (produktu) kategorie typu A musí být stanoven a aplikován před uvedením zařízení do provozu (fáze provozu).

## Pojmy, Definice a Použité zkratky

Pro účely tohoto dokumentu jsou použity následující pojmy, zkratky a definice:

| Zkratka | Pojem, definice |
| --- | --- |
| ČSN EN ISO | Soubor českých technických norem |
| EEA | Evropský hospodářský prostor |
| MaR | Systém měření a regulace |
| Pa | Pascal – jednotka tlaku |
| PED | Evropská směrnice 2014/68/EU |
| rH | Relativní vlhkost vzduchu |
| RSD | Requirement Specification Document (technická specifikace) |

## Odkazy na normy nebo technické dokumenty

| Číslo dokumentu | Název dokumentu |
| --- | --- |
| ČSN EN ISO 14 644 | Čisté prostory a příslušné řízené prostředí |
| 505/1990 Sb | Zákon o metrologii |
| 262/ 2000 Sb | Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, která zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření v platném znění |
| 264/ 2000 Sb | Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování v platném znění |

V případě, že tento dokument obsahuje odkazy na normy nebo standardizované/ standardizační technické dokumenty, Dodavatel může nabídnout také jiné rovnocenné řešení. Pokud vhodným prostředkem prokáže, že nabízené dodávky, služby nebo stavební práce splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené technickými podmínkami s využitím odkazu na normy nebo technické dokumenty, Zadavatel jeho nabídku neodmítne.

# Obecné funkční, výkonové požadavky a požadavky limitující konstrukční návrh

Požadavky v této kapitole zahrnují obecné požadavky na produkt a jeho vlastnosti, včetně požadovaného rozhraní zařízení.

## Obecné požadavky na měřící zařízení

REQ-032255/A

Čidla diferenčního tlaku musí mít pracovní rozsahy od – 25 do 25 Pa (Čidlo Typ 1), od    -50 do 50 Pa (Čidlo Typ 2), od - 100 do 100 Pa (Čidlo Typ 3) – všechny typy přesnost měření max 1% z rozsahu, rozlišení 0,01 Pa a automatickou kalibraci nulového bodu.

REQ-032256/A

Zařízení a čidla musí pracovat bez vlivu na jejich výkon při okolní teplotě od +5°C do +60°C a relativní vlhkosti od 20 do 100 % rH.

REQ-032257/A

Čas odezvy snímače musí být < 1s.

REQ-032258/A

Systém musí umožňovat nastavení dvouúrovňového alarmu (vysoký nebo nízký tlak).

REQ-032259/A

Dlouhodobá stabilita snímače musí být ±0,1% v celém rozsahu měřidla za rok.

REQ-032261/A

Monitorovací systém musí splňovat požadavky norem a dokumentů v kapitole 1.4.

## Požadavky na systém MaR

REQ-032262/A

Všechna dodaná zařízení musí být schopna předávat do stávajícího objektového systému řízení všechny provozní informace o jejich stavu, provozu a mimořádných událostech.

REQ-032263/A

Všechna dodaná zařízení musí být schopna vzdáleného řízení všech svých provozních parametrů.

REQ-032264/A

Všechna dodaná zařízení musí být plně kompatibilní se stávajícím řídicím systémem.

POZN.: Stávající řídicí systém využívá komunikací protokolem BACnet/IP nebo MODBUS TCP.

# Požadavky na dopravu zařízení

## Obecné požadavky na dopravu zařízení

REQ-032253/A

Doprava do konečného místa určení musí být provedena Dodavatelem.

REQ-032267/A

Dodavatel musí Zadavateli umožnit dohled nad činnostmi souvisejícími s dopravou.

POZN.: Žádný způsob dohledu nepřenáší na Zadavatele závazek ani odpovědnost jakéhokoli jiného druhu než jaké vyplývají ze smlouvy.

# Požadavky na bezpečnost zařízení

REQ-032265/A

Dodavatel musí předložit Prohlášení o shodě pro každý typ výrobku, pokud příslušná legislativa stanoví povinnost dodavatele mít Prohlášení o shodě pro účely prodeje Zařízení v České republice. V takovém případě musí prohlášení o shodě splňovat:

      - Zákon č. 90/2016 Sb., Ve znění pozdějších předpisů

      - Zákon č. 20/1997 Sb., Ve znění pozdějších předpisů

      - Ekvivalentní právní úpravu jiného členského státu EU tak, aby byly splněny podmínky pro prodej produktu v České republice,

a/nebo

      - příslušné nařízení EU/ES

POZNÁMKA: Dodržování těchto povinností bude prokázáno prohlášením o shodě (EU/ES), dalšími příslušnými dokumenty a označením CE/CCZ, pokud to vyžadují příslušné předpisy. Není-li u dodávaného výrobku požadováno posouzení shody podle zvláštních právních předpisů, Dodavatel uzavřením smlouvy prohlašuje, že výrobek splňuje obecný bezpečnostní požadavek směrnice EU 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků a že řádně dodržuje povinnosti podle tohoto nařízení.

# Požadavky na jakost dodávaného zařízení

## Obecné požadavky na jakost dodávaného zařízení

REQ-032269/A

Součástí dodaného výrobku musí být Manuál pro uživatele. Úplnost manuálu schvaluje CA. Manuál musí obsahovat pokyny a popisy týkající se následujících postupů:

      - přeprava, manipulace, skladování, demontáž a čištění;

      - instalace

      - kalibrace (u manometrů);

      - bezpečný provoz, postupy údržby a likvidace;

      - seznam náhradních dílů, speciálního nářadí, vybavení a materiálů pro řádnou údržbu nebo opravu (jsou-li relevantní);

POZN.: Příručku lze dodat v tištěné podobě nebo ve formátu PDF.

REQ-032270/A

Dodavatel musí poskytnout informace o provedené výstupní kontrole zařízení (produktu). Tato informace musí obsahovat minimálně prohlášení o provedení výstupní kontroly a prohlášení o shodě produktu s technickými požadavky definovanými v RSD.

POZN.: Alternativně může Dodavatel poskytnout takové informace, které svou podrobností dostatečně prokáží splnění všech požadavků stanovených v RSD (jako např. technické listy, manuál pro uživatele,…).

REQ-032271/A

Dodavatel musí vytvořit a udržovat systém řízení neshod kompatibilní s ČSN EN ISO 9001 (ekvivalent EN ISO 9001) nebo ekvivalentním.

REQ-032272/A

Dodavatel musí poskytnout prohlášení o shodě s evropskou směrnicí 2014/68/EU (PED).

REQ-032273/A

Dodavatel poskytne protokoly nebo záznamy o tlakových zkouškách pro daný typ výrobku.

## Specifické požadavky na jakost dodávaného zařízení

REQ-032274/A

Dodavatel musí dodat k zařízení Kalibrační certifikáty pro čidla tlaku. Tyto parametry budou kontrolovány zadavatelem na základě dodaných technických listů.