Příloha č. 1

TECHNICKÉ ZADÁNÍ K VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY

do výběrového řízení

„Mokrá lakovna“

restec s.r.o.

Chranišov 162, 357 35 Nové Sedlo IČ / DIČ: 01952013 / CZ01952013

Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele - přesná specifikace včetně technických parametrů lakovny s filtračním zařízením.

| Specifikace a technické parametry | Požadavek | Jednotka | Konkrétní číselná hodnota nebo ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) LAKOVNA |  |  |  |
| Technologie lakování na volné ploše (žádné stěny lakovny). | ANO | ---- |  |
| Volná lakovací plocha 18x5x7 m (délka x šířka x výška) viz Příloha č. 2 ZD - Výkresová dokumentace (prostorové rozmístění). | ANO | ---- |  |
| Možnost neomezené manipulace s výrobky - mostovým jeřábem, VZV apod. | ANO | ---- |  |
| Sekcionální ventilace: | ANO | ---- |  |
| - Přívod vzduchu pomocí stropních trysek. | ANO | ---- |  |
| - Odsávaní vzduchu podlahovými kanály. | ANO | ---- |  |
| - Volná lakovací plocha rozdělena minimálně do 4 stejně velkých samostatně spouštěných sekcí. Velikost každé sekce minimálně 6x5 m. | ANO | ---- |  |
| - Jednotlivé sekce se překrývají tak, aby byl lakýrník vždy ve středu aktivní ventilované sekce a byl tak zaručen 100 % odvod barevné mlhy. | ANO | ---- |  |
| - Sekcionální ventilace řízena manuálně s možností do budoucna rozšířit na řízení automatické. | ANO | ---- |  |
| Teplonosné médium - horká voda 70/60 °C. | ANO | ---- |  |
| Zařízení rekuperace tepla na principu deskového výměníku z lakovny a z filtračního zařízení. | ANO | ---- |  |
| Množství přiváděného vzduchu minimálně 30 000 m3/hod. | Min. | m3/hod |  |
| Maximální plánovaná vytíženost lakovny 20 kg /hod. barev se 40 % podílem ředidel. | ANO | ---- |  |
| Do budoucna možnost zvýšit kapacitu lakovny doplněním technologie teleskopického sušícího boxu, který musí být s lakovnou kompatibilní. | ANO | ---- |  |
| 2) FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |
| Filtrační zařízení pro snížení emisí škodlivých látek odtahovaných z technologie lakování. | ANO | ---- |  |
| Likvidace těkavých organických látek - VOC v daných koncentracích (uvolňujících se při procesu lakování) pomocí technologie zvýšení koncentrace a následné termické oxidace. | ANO | ---- |  |
| Kombinovaná dodávka tvoří dva technologické celky zeolitový rotační koncentrátor a regenerativní termická oxidace (RTO), doplněné o elektrorozvaděč. | ANO | ---- |  |
| Základní parametry: |  |  |  |
| - Umístění ve venkovním prostředí (-15 až +30°C), v blízkosti výrobní haly, na prostoru 12 x 10,3 m. | ANO | ---- |  |
| - Hlukový limit max. 85 dB(a) ve vzdálenosti 1 m. | Max. | dB(a) |  |
| - Provozní doba až 3 000 hod./rok. | ANO | ---- |  |
| Výchozí hodnoty - parametry vycházející z lakovny: Celkový objem vzduchu - Průtok (0°C, 101 325 Pa); 30 000; Nm3/hod.. Teplota odpadního vzduchu; 20; °C. Relativní vlhkost; 60; %. Koncentrace VOC, půlhodinový průměr; 200; mg/Nm3. Koncentrace VOC, max.; 300; mg/Nm3. Výhřevnost škodlivin (odhad); 40 000; kJ/kg. Hlavní škodlivé látky obsažené v procesním vzduchu:; Xylene až 25 % Butyl Acetate až 25 % Ethyl benzene až 25% Butanol až 25%. |
| Garantované parametry vzdušiny na výstupu filtračního zařízení do ovzduší (max. hodnoty): TOC - 50 mg/Nm3, CO - 100 mg/Nm3, NOx - 200 mg/Nm3. | Max. | mg/Nm3 |  |
| Splnění hodnot vzdušiny dodavatel prokáže emisními zkouškami. Musí se jednat o autorizované měření emisí stacionárních zdrojů dle Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. | ANO | ---- |  |
| 2.1) Zeolitový rotační koncentrátor |  |  |  |
| #### Filtr TZL - se snímačem diferenciálního tlaku. | ANO | ---- |  |
| #### Rotační koncentrátor - integrován do základního rámu, pohon řetězovým převodem a elektromotorem. Instalace vzduchotechnických rozvodových plechů vč. všech potřebných těsnění. | ANO | ---- |  |
| #### Procesní ventilátor - radiální ventilátor vybaven odvodněním a kontrolním otvorem. | ANO | ---- |  |
| #### Systém klapek - klapka čistého vzduchu a procesního vzduchu - ovládané pneumatickým pohonem. | ANO | ---- |  |
| #### Ohřívač desorpčního vzduchu - pro udržování konstantní teploty. | ANO | ---- |  |
| #### Vzduchotechnika - potrubní propojení jednotlivých částí. | ANO | ---- |  |
| #### Výduch | ANO | ---- |  |
| #### Ocelová konstrukce - rámy pro osazení rotačního koncentrátoru. | ANO | ---- |  |
| 2.2) Regenerativní termická oxidace RTO |  |  |  |
| Komory pro regeneraci tepla - vícekomorový systém s keramickým médiem. Komory z uhlíkové oceli instalovány na ocelovém rámu. Díly hermeticky svařeny. | ANO | ---- |  |
| Oxidační komora - díly hermeticky svařeny. | ANO | ---- |  |
| Topný systém - pro udržování konstantní teploty. | ANO | ---- |  |
| Vnitřní izolace komor - modulární bloky z keramických vláken vyztužené nerez ocelí. Použití pro vnitřní teplotu do 1 250 °C při vnější teplotě povrchu do 60 °C u oxidační komory a do 50 °C u regeneračních komor. | ANO | ---- |  |
| Vnější izolace komor - pro veškerá místa, kde povrchová teplota překračuje 60 °C - izolace z minerální vaty pokrytá pozinkovaným plechem. | ANO | ---- |  |
| Systém klapek - reverzní a čistící klapky, klapka čistého vzduchu a procesního vzduchu - ovládané pneumatickým pohonem. | ANO | ---- |  |
| Ventilátor RTO - radiální ventilátor vybaven odvodněním a kontrolním otvorem. | ANO | ---- |  |
| #### Vzduchotechnika - potrubní propojení jednotlivých částí. | ANO | ---- |  |
| #### Ocelová konstrukce - rámy pro osazení RTO. | ANO | ---- |  |
| 2.3) Elektrorozvaděč |  |  |  |
| Technologický elektrický rozvaděč - umístěný uvnitř výrobní haly, vzdálený cca 10 m od filtračního zařízení. | ANO | ---- |  |
| Řídící systém založen na PLC, doplněný operačním panelem. | ANO | ---- |  |
| Regulátory pro řízení teplot a tlaků integrovány do řídícího systému. | ANO | ---- |  |
| Procesní ovládací panel obsahuje - PLC, relé, terminály pro vstupy a výstupy, hardware, bezpečnostní termostaty, systém ovládání hořáků, bezpečnostní okruhy, hlavní vypínač. | ANO | ---- |  |

| Panel ovládání motorů obsahuje - hlavní elektrický přívod, distribuci elektrické energie, transformátor pro řídicí napětí, hlavní jistič, pojistky, frekvenční měniče pro motory ventilátorů a rotoru, spouštěče motorů a pojistky pro ventilátory. | ANO | ---- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavními prvky - čidla teploty, tlaku a analyzátor pro sledování LEL. | ANO | ---- |  |
| Společné - lakovna s filtračním zařízením |  |  |  |
| Součástí dodávky je: |  |  |  |
| Doprava včetně vykládky | ANO | ---- |  |
| Montáž včetně zprovoznění | ANO | ---- |  |
| Zaškolení obsluhy | ANO | ---- |  |
| Zkušební provoz a emisní zkoušky - Min. délka zkušebního provozu není časově vymezena, tato je dána splněním hodnot vzdušiny prokázané emisními zkouškami. | ANO | ---- |  |
| Dokumentace nezbytná k provozu, obsluze a údržbě v českém jazyce, tato zahrnuje: - Prohlášení o shodě - Protokoly z autorizovaného měření emisí - Návody k obsluze a údržbě - Katalogy náhradních dílů | ANO | ---- |  |

V Novém Sedle, dne 19. 01. 2018

............................................................

Za společnost restec s.r.o. - Miroslav Fryč