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Příloha č. 1
TECHNICKÉ ZADÁNÍ K VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY
do výběrového řízení
„Mokrá lakovna“
	restec s.r.o.

	Chranišov 162, 357 35 Nové Sedlo 
IČ / DIČ: 01952013 / CZ01952013



Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele - přesná specifikace včetně technických parametrů lakovny s filtračním zařízením.
	Specifikace a technické parametry
	Požadavek
	Jednotka
	Konkrétní číselná hodnota nebo ANO/NE

	1) LAKOVNA

	Technologie lakování na volné ploše (žádné stěny lakovny).
	ANO
	----
	

	Volná lakovací plocha 18x5x7 m (délka x šířka x výška) viz Příloha č. 2 ZD - Výkresová dokumentace (prostorové rozmístění).
	ANO
	----
	

	Možnost neomezené manipulace s výrobky - mostovým jeřábem, VZV apod. 
	ANO
	----
	

	Sekcionální ventilace:
	ANO
	----
	

	· Přívod vzduchu pomocí stropních trysek. 
	ANO
	----
	

	· Odsávaní vzduchu podlahovými kanály.
	ANO
	----
	

	· Volná lakovací plocha rozdělena minimálně do 4 stejně velkých samostatně spouštěných sekcí. Velikost každé sekce minimálně 6x5 m. 
	ANO
	----
	

	· Jednotlivé sekce se překrývají tak, aby byl lakýrník vždy ve středu aktivní ventilované sekce a byl tak zaručen 100 % odvod barevné mlhy.
	ANO
	----
	

	· Sekcionální ventilace řízena manuálně s možností do budoucna rozšířit na řízení automatické.
	ANO
	----
	

	Teplonosné médium - horká voda 70/60 °C.
	ANO
	----
	

	Zařízení rekuperace tepla na principu deskového výměníku z lakovny a z filtračního zařízení.
	ANO
	----
	

	Množství přiváděného vzduchu minimálně 30 000 m3/hod. 
	Min.
	m3/hod
	

	Maximální plánovaná vytíženost lakovny 20 kg /hod. barev se 40 % podílem ředidel.
	ANO
	----
	

	Do budoucna možnost zvýšit kapacitu lakovny doplněním technologie teleskopického sušícího boxu, který musí být s lakovnou kompatibilní. 
	ANO
	----
	

	2) FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ

	Filtrační zařízení pro snížení emisí škodlivých látek odtahovaných z technologie lakování.
	ANO
	----
	

	Likvidace těkavých organických látek - VOC v daných koncentracích (uvolňujících se při procesu lakování) pomocí technologie zvýšení koncentrace a následné termické oxidace.
	ANO
	----
	

	Kombinovaná dodávka tvoří dva technologické celky zeolitový rotační koncentrátor a regenerativní termická oxidace (RTO), doplněné o elektrorozvaděč.
	ANO
	----
	

	Základní parametry:

	· Umístění ve venkovním prostředí (-15 až +30°C), v blízkosti výrobní haly, na prostoru 12 x 10,3 m.
	ANO
	----
	

	· Hlukový limit max. 85 dB(a) ve vzdálenosti 1 m.
	Max.
	dB(a)
	

	· Provozní doba až 3 000 hod./rok.
	ANO
	----
	

	Výchozí hodnoty - parametry vycházející z lakovny:
	Celkový objem vzduchu - Průtok (0°C, 101 325 Pa)
	30 000
	Nm3/hod.

	Teplota odpadního vzduchu
	20
	°C

	Relativní vlhkost
	60
	%

	Koncentrace VOC, půlhodinový průměr
	200
	mg/Nm3

	Koncentrace VOC, max.
	300
	mg/Nm3

	Výhřevnost škodlivin (odhad)
	40 000
	kJ/kg

	Hlavní škodlivé látky obsažené v procesním vzduchu:
	Xylene až 25 %
Butyl Acetate až 25 %
Ethyl benzene až 25%
Butanol až 25%




	Garantované parametry vzdušiny na výstupu filtračního zařízení do ovzduší (max. hodnoty): TOC - 50 mg/Nm3, CO - 100 mg/Nm3, NOx - 200 mg/Nm3. 
	Max.
	mg/Nm3
	

	Splnění hodnot vzdušiny dodavatel prokáže emisními zkouškami. Musí se jednat o autorizované měření emisí stacionárních zdrojů dle Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
	ANO
	----
	

	2.1) Zeolitový rotační koncentrátor

	Filtr TZL - se snímačem diferenciálního tlaku.
	ANO
	----
	

	Rotační koncentrátor - integrován do základního rámu, pohon řetězovým převodem a elektromotorem. Instalace vzduchotechnických rozvodových plechů vč. všech potřebných těsnění. 
	ANO
	----
	

	Procesní ventilátor - radiální ventilátor vybaven odvodněním a kontrolním otvorem.
	ANO
	----
	

	Systém klapek - klapka čistého vzduchu a procesního vzduchu - ovládané pneumatickým pohonem.
	ANO
	----
	

	Ohřívač desorpčního vzduchu - pro udržování konstantní teploty.
	ANO
	----
	

	Vzduchotechnika - potrubní propojení jednotlivých částí. 
	ANO
	----
	

	Výduch  
	ANO
	----
	

	Ocelová konstrukce - rámy pro osazení rotačního koncentrátoru.
	ANO
	----
	

	2.2) Regenerativní termická oxidace RTO

	Komory pro regeneraci tepla - vícekomorový systém s keramickým médiem. Komory z uhlíkové oceli instalovány na ocelovém rámu. Díly hermeticky svařeny. 
	ANO
	----
	

	Oxidační komora - díly hermeticky svařeny.
	ANO
	----
	

	Topný systém - pro udržování konstantní teploty.
	ANO
	----
	

	Vnitřní izolace komor - modulární bloky z keramických vláken vyztužené nerez ocelí. Použití pro vnitřní teplotu do 1 250 °C při vnější teplotě povrchu do 60 °C u oxidační komory a do 50 °C u regeneračních komor.
	ANO
	----
	

	Vnější izolace komor - pro veškerá místa, kde povrchová teplota překračuje 60 °C - izolace z minerální vaty pokrytá pozinkovaným plechem.
	ANO
	----
	

	Systém klapek - reverzní a čistící klapky, klapka čistého vzduchu a procesního vzduchu - ovládané pneumatickým pohonem.
	ANO
	----
	

	Ventilátor RTO - radiální ventilátor vybaven odvodněním a kontrolním otvorem.
	ANO
	----
	

	Vzduchotechnika - potrubní propojení jednotlivých částí. 
	ANO
	----
	

	Ocelová konstrukce - rámy pro osazení RTO.
	ANO
	----
	

	2.3) Elektrorozvaděč

	Technologický elektrický rozvaděč - umístěný uvnitř výrobní haly, vzdálený cca 10 m od filtračního zařízení.
	ANO
	----
	

	Řídící systém založen na PLC, doplněný operačním panelem. 
	ANO
	----
	

	Regulátory pro řízení teplot a tlaků integrovány do řídícího systému.
	ANO
	----
	

	Procesní ovládací panel obsahuje - PLC, relé, terminály pro vstupy a výstupy, hardware, bezpečnostní termostaty, systém ovládání hořáků, bezpečnostní okruhy, hlavní vypínač.
	ANO
	----
	




	Panel ovládání motorů obsahuje - hlavní elektrický přívod, distribuci elektrické energie, transformátor pro řídicí napětí, hlavní jistič, pojistky, frekvenční měniče pro motory ventilátorů a rotoru, spouštěče motorů a pojistky pro ventilátory.
	ANO
	----
	

	Hlavními prvky - čidla teploty, tlaku a analyzátor pro sledování LEL.
	ANO
	----
	

	Společné - lakovna s filtračním zařízením

	Součástí dodávky je:

	Doprava včetně vykládky 
	ANO
	----
	

	Montáž včetně zprovoznění
	ANO
	----
	

	Zaškolení obsluhy 
	ANO
	----
	

	Zkušební provoz a emisní zkoušky
· Min. délka zkušebního provozu není časově vymezena, tato je dána splněním hodnot vzdušiny prokázané emisními zkouškami.
	ANO
	----
	

	Dokumentace nezbytná k provozu, obsluze a údržbě v českém jazyce, tato zahrnuje:
· Prohlášení o shodě
· Protokoly z autorizovaného měření emisí
· Návody k obsluze a údržbě
· Katalogy náhradních dílů
	ANO
	----
	




V Novém Sedle, dne 19. 01. 2018                

                                                  ............................................................
Za společnost restec s.r.o. - Miroslav Fryč
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