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1. Úvod

Předmětem řešení zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby je rekonstrukce havarijního stavu osvětlení v podjezdu a podchodu pod kolejemi SŽDC U Traplů v Havlíčkově Brodě. 

Projektová dokumentace řeší napojení na stávající přívodní kabel, přesnou polohu svítidel a provedení rozvodu včetně napojení svítidel. 

2. PROJEKTOVÉ podklady
- Výpočet a návrh osvětlení provedený odbornou světelnou firmou.
- Zaměření na místě
-Požadavky investora

3. Rozsah projektovaného zaříZení 

3.1. Projekt řeší:

· Demontáž stávajícího osvětlení včetně rozvodu.
· Montáž nových svítidel.
· Nové rozvody nn v podjezdu. 
· Nasvorkování stávajícího kabelu a osazení nové kabelové skříně. 
4. Základní technické údaje elektroinstalace

4.1 napěťové soustavy 
Svorkovací skříň a odbočné krabice:          3+N+PE ~ 50Hz 230V/400V   TN-S
napájení spotřebičů:

                    3+N+PE ~ 50Hz 230V/400V   TN-S
4.2 Použité ochrany

4.2.1 Způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem

Ochranné opatření v sítích NN: automatické odpojení od zdroje dle normy ČSN 33 2000-4-41 ed 2:

čl. 411.1: - základní ochrana (ochrana před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí)  


                   je zajištěna: - základní izolací
                                               - kryty

                        - ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) je zajištěna:

                                               - ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy


čl. 415.2: - doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování
                                - dle čl. 415.2.1 je provedeno v případech, kdy neživé části upevněných zařízení

                                                         jsou současně přístupné dotyku a cizí vodivé části 

                                - dle čl. 415.2.2 odpor mezi neživými částmi současně přístupnými dotyku a cizími

                                                          částmi musí splňovat podmínku:
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                                                                      kde Ia je vypínací proud ochranných prvků [A].

4.2.2 Ochrana proti zkratu a přetížení

Bude provedena dle ČSN 33 2000-4-43-ed.2, ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-52-ed.2 .
5. Určení vnějších vlivů
AA 8 – -50°C až +40°C

AB 8 – atmosférická vlhkost

AD 4 – výskyt vody

AE 3 – velmi malé předměty do 1 mm

AF 3 – atmosférická koroze

AG3 – silné rázy
AH3 – silné vibrace 

AK1 – působení rostlin a plísní-bez nebezpečí
AQ2 – bouřková činnost
CA1 – stavební materiály-nehořlavé

CB1 – konstrukce budovy-zanedbatelné nebezpečí

6. Energetická bilance – NOVÉ osvětlení
Nově navrhnuté osvětlení - pouze umělé osvětlení

10 ks svítidel……….1 svítidlo 51W
Pi = 0,51kW
7. Měření spotřeby elektrické energie

Projekt neřeší - stávající. 
8. kOMPENZACE ÚČINÍKU

Projekt neřeší.

9. Technické řešení

UPOZORNĚNÍ!!!

Před započetím veškerým prací je nutné zažádat na odboru dopravy MěÚ Havlíčkův Brod o vyjádření ohledně opatření týkajících se dopravy během demontážních a montážních prací v podchodu a podjezdu pod tratí SŽDC v ulici u Traplů, Havlíčkův Brod.

9.1 Demontáže
Po odpojení rozvodu od zdroje napájení stávající kabel přerušit v místě stávajícího nasvorkování (na opěrné zdi vedle portálu vjezdu ze strany od ulice U Traplů). 

Stávající svítidla (11 kusů) odpojit a odmontovat ze stěny podjezdu. Kabelové vedení demontovat v celé délce včetně jeho uchycení tj. ocelové trubky, PE pásky a ocelové lišty. Stávající zapuštěnou rozbočnou krabici na opěrné zdi (vedle portálu od ulice U Traplů) odstranit vysekáním z betonu.
Veškeré otvory vzniklé při demontáži a montáži vhodným způsobem vysparavit.

Stávající uzemnění (pásovina v místě nasvorkování st. kabelu) ponechat na místě.

9.2 Montáže
Před započetím montážních prací provést důkladné očištění ploch určených pro montáž světel a rozvodů nn.

V místě nasvorkování stávajícího přívodního kabelu a stávajícího uzemnění zvětšit výklenek v opěrné zdi takovým způsobem, aby bylo možné osadit novou plastovou svorkovací skříň č.1 o rozměrech (cca š=325mm, v=290mm, h=120mm). Důkladně očistit stávající uzemnění (pásovina), osadit pásovinu odpovídající zemnící svorkou (např. typ SRO3) a následně pomocí této svorky propojit stávající uzemnění vodičem FeZn 10 do nové svorkovací skříně č.1.
Do dostatečně velkého výklenku osadit  dle výkresové dokumentace novou svorkovací skříň č.1, nad horní hranu skříně umístit plechování z pozinkovaného plechu, které slouží jako ochrana proti stékající vodě. V této skříni spojit prostřednictvím svorek stávající přívodní  kabel s novým kabelem a napojit do rozvodu stávající uzemnění. Z nové svorkovací skříně č.1 vyvést nový kabel CYKY-J 3x4 pro napájení nového osvětlení. Tento kabel zavést do kovové svorkovací krabice (KOPOS 7221C, P21) umístěné v bezprostřední blízkosti prvního svítidla. V této svorkovací krabici nasvorkovat kabel CYKY-J 3x4 pro napojení dalšího svítidla (resp. další svorkovací krabice) a kabel CYKY-J 3x2,5 pro napojení konkrétního svítidla. Svrkovací krabice budou mezi sebou smyčkově propojeny kabelem CYKY-J 3x4 mm2. Tuto situaci podrobně popisuje výkresová dokumentace.
Svítidla montovat nad chodník dle výkresové dokumentace v úhlu 45° od roviny boční stěny podjezdu. První svítidlo (č.1) osadit středem svítidla 5 m od hrany portálu směrem od ulice U Traplů a následující svítidla (č.2 až č.10) stejným způsobem, ale po 10 m (viz. VD).
Parapet svítidel bude 360cm nad terénem.
Svítidlo:

SCHREDER MY1LED 5137 - 48 Nichia NF2L757GRT

(mid power) 145mA NW 230V Deep bowl, PC,

Internally structured 378072 (1.000)
Každé svítidlo je vybaveno vlastní pojistkou, která je integrovaná ve svítidle.
Svorkovací skříň (č.1):

Zapuštěná skříň typu SP100, vybavená nosnou DIN lištou

4ks řadových svorek (L, N, PE, PE)
Kombinovaná přepěťová ochrana B+C (T1+T2)
Nad skříň osadit plechovou stříšku (dle VD) 
Kovové rozbočné krabice:

KOPOS 7221 C P21 s víčkem, vybavená svorkovnicí KOPOS 6303-12 FB

Viz.:  katalogové listy

9.3. Ovládání osvětlení

Projekt neřeší způsob ovládání osvětlení. Bude řešeno dodatečně firmou provádějící realizaci.
9.4 Způsob uložení kabelového vedení

Kabel CYKY-J 3x4 po celé délce uložit do ocelové žárově zinkované trubky D21 se závitem P21, trubku uchycovat cca 9-10 cm pod strop podjezdu pomocí pozinkovaných dvoušroubových objímek s gumou, rozteč objímek nejvýše 80cm. Objímky upevňovat svorníkovou kotvou do betonové stěny podjezdu pro jistější upevnění možné použít polymerové stavební lepidlo. Případné netěsnosti ve spojích zatěsnit vhodným tmelem.

Propoje mezi kovovými svorkovacími krabicemi a svítidly provedené kabelem CYKY-J 3x2,5 uložit do polyamidové ochrané hadice, oba konce hadice pečlivě zatěsnit vhodným těsnícím tmelem.   

9.5 Prostředí (vnější vlivy) – provedení elektrických přístrojů a zařízení

Popsáno v bodě 5.

10. Revize elektrického zařízení

Při vlastní realizaci a po jejím dokončení musí být provedena kontrolní měření. Výsledky měření budou zaprotokolovány a vydány ve formě výchozí revizní zprávy podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Další periodické revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení. 
11. Odpady

Při montáži a demontáži silnoproudých rozvodů vzniknou odpady:

· zbytky kabelového jádra

· odřezky izolace

· odřezky PVC (pásky, folie)

· zbytky kovových trubek

· obalový materiál

· demontovaná svítidla
· stávající demontované kabely a jiné

Výše uvedené odpady se v průběhu montáže a demontáže budou shromažďovat na určeném místě.

Jejich další, využití popřípadě likvidace, bude provedená podle platné legislativy ČR.

12. Bezpečnost práce

Základním předpisem pro zajištění bezpečnosti práce je ČSN EN 50 110-1 ed.2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních.
Elektroinstalace musí být provedena v souladu s předpisy a normami platnými pro zařízení obsažená v projektu. El. zařízení musí být obsluhována a provozována podle příslušných pracovních a provozních předpisů ČSN a pokynů výrobců těchto zařízení, aby byla zajištěna bezpečnost při práci a ochrana zdraví a věcí.

Bezpečnost práce na elektrických zařízeních je zajištěna vhodnou volbou krytí a izolace, které vyhovují daným provozním podmínkám, dále pak ochranou před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Pracovníci na elektrických zařízeních musí mít kvalifikaci podle druhu prováděné práce a musí být pravidelně přezkušováni. Druh prací, kvalifikace a přezkušování je stanoveno vyhláškou č. 50/1978.

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO 3864.
Ochranné a pracovní pomůcky musí být udržovány provozuschopné a mimo použití vždy řádně uloženy na přístupných místech. Ochranné a pracovní pomůcky nejsou součástí dodávky el. zařízení. Nářadí a pracovní pomůcky musí být řádně evidovány a podrobeny pravidelným revizím dle platných norem a legislativy. 

13. Informace pro dodavatele

Dodavatel má povinnost se informovat o platných normách, místních ustanoveních a zvyklostech pro zadanou instalaci.

Nesmí být použity žádné látky škodlivé pro životní prostředí a pro zdraví (např. FC-uhlovodíky, asbest atd.).

Dodavatel musí označit všechny kryty a víka prostorů, která kryjí elektrické zařízení výstražným bleskem.

El. zařízení stroje musí být opatřeny štítkem s popisem odkud je zařízení napojeno v dostatečné velikosti

Na všech vyměnitelných součástkách musí být uvedeno označení výrobce a další údaje, které umožní jejich nahrazení.

Všechny elektrické prvky smějí být použity jen v původním stavu bez sebemenších změn. Nepřípustné je např. vrtání otvorů, odstranění jakékoli části,…

Povinností dodavatele je předložit seznam použitých elektro prvků k písemnému schválení investorovi.

Dodavatel má povinnost instalovat veškerá zařízení dle jejich montážního návodu.

Před uvedením do provozu je nutné provést měření a funkční zkoušky.

Dodavatel před předáním díla seznámí a zaškolí obsluhu a pořídí o tom písemný doklad.

14. Použité předpisy a normy

Dokumentace je provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN vydaných v době zpracování PD, dle kterých musí být provedeny montážní práce a prováděn provoz projektovaného zařízení.

Zejména pak:

ČSN 33 0010-ed.2
Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy.
ČSN EN 60038
Jmenovitá napětí CENELEC

ČSN 33 0165-ed.2
Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení.

ČSN 33 0166 ed.2 
Označování žil kabelů a ohebných šňůr

ČSN 33 2130-ed.3 
Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody.

ČSN 33 2180
Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 0340
Elektrotechnické předpisy. Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů

ČSN 33 0360-ed.2
Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech.

ČSN 33 1310 ed.2
Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1500
Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 3060
Elektrotechnické předpisy. Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN 33 2000-1 ed.2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-2-21
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 2: Definice - Kapitola 21: Pokyn k používání všeobecných termínů

ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed.2
Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-42: Bezpečnost -  Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-443 ed.2
Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-46 ed.2
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed.3
Elektrická instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-534
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-537
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed.3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-559 ed.2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-5-56 ed.2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-6
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN 34 1610
Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN EN 60529
Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN EN 61140 ed.2
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN EN 62305-1 ed.2
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed.2
Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed.2
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na



stavbách a ohrožení života

ČSN EN 62305-4 ed.2
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN EN 62561-1
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 1: Požadavky na spojovací součásti.

ČSN EN 62561-2
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče.

ČSN EN 62561-3
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště.

ČSN EN 62561-4
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 4: Požadavky na podpěry vodičů.

ČSN EN 62561-5
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů.

ČSN EN 62561-6
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků (LSC).

ČSN EN 62561-7
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění.

ČSN EN 12464-1
Světlo a osvětlování – Osvětlení pracovních prostorů – 



Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 12665
Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
ČSN EN 1838
Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
ČSN EN 50172
Systémy nouzového únikového osvětlení
ČSN  EN 50110-1 ed.2
Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN  73 0810
Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0848 
Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

Zákon 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Zákon 406/2000 Sb. 
o hospodaření energií v platném znění

Vyhláška 50/1978 Sb. 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění

Vyhláška 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby v platném znění

Vyhláška 499/2006 Sb. 
o dokumentaci staveb v platném znění

Vyhláška 23/2008 Sb. 
o technických podmínkách požární ochrany staveb v platném znění

Vyhláška 73/2010 Sb. 
o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení. Jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) v platném znění

15. Seznam dokumentace

Seznam technické dokumentace a výkresů je samostatnou částí projektu viz. : 

„ SEZNAM DOKUMENTACE “.
16. Závěr

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby je zpracován dle současně platných norem ČSN. Dojde-li do té doby než bude akce realizována nebo během jejího provádění k úpravě či změně norem ČSN, musí si investor zajistit překontrolování PD, případně jeho úpravu tak, aby byl v souladu s platnými normami ČSN.

Tato projektová dokumentace slouží pro vydání stavebního povolení a provedení stavby

Při provádění el. instalace postupovat dle platných bezpečnostních předpisů a ČSN

Všechny práce musí být provedeny odbornou firmou

Před uvedením do provozu je nutné provést výchozí revizi a vystavení revizní zprávy

Dodržet standardní technické požadavky Technických služeb Havlíčkův Brod – viz. vyjádření TS HB uložené v dokladové části

Investor zajistí před zahájením stavby vytyčení všech stávajících podzemních sítí

TECHNICKÁ ZPRÁVA je nedílnou částí projektové dokumentace !!! 
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