Popis základních řešených bodů

Automatizace chladicího zařízení na zimním stadionu v Havlíčkově Brodě.

Základní řešené body modernizace technologie chlazení na zimním stadionu v Havlíčkově Brodě.

- Projektová dokumentace řešení modernizace

- Úprava stávajícího řídicího systému Modi-pro Line2 kompresoru č.3, NF811 (výrobce ČKD Choceň)

- Dodávka a instalace nového řídicího systému na kompresor č.2, NF811 (výrobce ČKD Choceň)

- Potřebné mechanické úpravy kompresoru č.2 – regulace, vracení oleje, topné těleso.

- Potřebné doplnění přístrojů a propojení v silovém rozvaděči kompresoru č.2

- Zprovoznění kaskádního režimu kompresorů č.2 a 3, koordinace regulace a spouštění a záskoku

- Potřebné doplnění přístrojů a propojení v silových rozvaděčích kondenzátoru a čerpadel

- Demontáž stávajících ovládacích rozvaděčů a dalších nepotřebných přístrojů a kabelů

- Dodávka a instalace obvodů zálohovaného a zálohovaného napájení pro rozvaděč MaR

- Dodávka a instalace nového rozvaděče řídícího systému a MaR strojovny včetně místního servisního dotykového panelu pro případ výpadku operátorského PC pracoviště

- Dodávka a odladění software PLC, řízení všech uzlů technologie chlazení ZS

- Dodávka a instalace kompletního pracoviště obsluhy, PC s vizualizačním softwarem

- Dodávka a položení potřebných kabelů a kabelových tras

- Dodávka a zprovoznění dálkové signalizace pomocí SMS

- Položení potřebných sítí ethernet a připojení k routeru internetu ZS, zprovoznění vzdálené servisní správy.

- Dodávka a instalace zařízení pro měření a řízení odběru el. energie dle 1/4max. technologie chlazení

- Dodávka a instalace analyzátorem sítě s možností automatického odečtu do PLC sériovou linkou

- Kontrola funkce a případná úprava obvodů havarijního větrání, havarijního osvětlení a obvody centrálního vypnutí strojovny chlazení a jejich napojení na nový systém řízení

- Dodávka a instalace skříněk místního ovládání čerpadel a ventilátorů a jejich napojení na nový systém řízení

- Připojení na zemnící síť

- Úpravy strojní části zařízení – instalace bezpečnostních uzavíracích armatur s elektropohony na vstupním a výstupním potrubí ledové plochy a dále instalace trojcestného ventilu na čpavkovém potrubí výtlaku kompresorů (na by-pasovém potrubí deskového výměníku pro využití odpadního tepla).

- Zprovoznění a odzkoušení funkce technologie chlazení

- Zaučení obsluhy

- Revize

- Návody na obsluhu

- Dokumentace skutečného stavu

Základní funkce systému:

- měření venkovní teploty

- teploty prostoru v hale

- měření teploty ledu  2x

- čtení a zápis hodnot řídících jednotek kompresorů

- měření havarijní hladiny NH3 v expanzní nádrži

- možnost přepínání přednastavených žádaných hodnot ledu

- řízení teploty ledu pro noční provoz

- řízení chodu kompresorů od teplot ledu

- řízení chodu čerpadel čpavku od teplot ledu

- měření kondenzačního tlaku

- měření hladiny vody v nádrži vody pro kondenzátor

- řízení odpařovacího kondenzátoru od kondenzačního tlaku

- doplňování hladiny vody v nádrži

- měření teploty primárního a sekundárního okruhu odpadního tepla

- řízení využití odpadního tepla

- měření teploty v akumulační nádrži (využívaná pro bazén)

- měření vyrobeného odpadního tepla z výměníku přehřátých par - kalolimetr

- řízení odběru el. energie dle 1/4max.

- signalizace provozních a poruchových stavů

- signalizace vybraných stavů pomocí SMS

- ovládání nových havarijních uzavíracích ventilů na přívodním a zpětném potrubí čpavku do plochy

- ovládání nového trojcestného ventilu na čpavkovém potrubí výtlaku kompresorů