Příloha č.2

Popis základních řešených bodů

Automatizace chladicího zařízení na zimním stadionu v Havlíčkově Brodě.

Základní řešené body modernizace technologie chlazení na zimním stadionu v Havlíčkově Brodě.

· Projektová dokumentace řešení modernizace
· Úprava stávajícího řídicího systému Modi-pro Line2 kompresoru č.3, NF811 (výrobce ČKD Choceň) 
· Dodávka a instalace nového řídicího systému na kompresor č.2, NF811 (výrobce ČKD Choceň) 
· Potřebné mechanické úpravy kompresoru č.2 – regulace, vracení oleje, topné těleso.
· Potřebné doplnění přístrojů a propojení v silovém rozvaděči kompresoru č.2
· Zprovoznění kaskádního režimu kompresorů č.2 a 3, koordinace regulace a spouštění a záskoku
· Potřebné doplnění přístrojů a propojení v silových rozvaděčích kondenzátoru a čerpadel
· Demontáž stávajících ovládacích rozvaděčů a dalších nepotřebných přístrojů a kabelů
· Dodávka a instalace obvodů zálohovaného a zálohovaného napájení pro rozvaděč MaR
· Dodávka a instalace nového rozvaděče řídícího systému a MaR strojovny včetně místního servisního dotykového panelu pro případ výpadku operátorského PC pracoviště
· Dodávka a odladění software PLC, řízení všech uzlů technologie chlazení ZS
· Dodávka a instalace kompletního pracoviště obsluhy, PC s vizualizačním softwarem 
· Dodávka a položení potřebných kabelů a kabelových tras
· Dodávka a zprovoznění dálkové signalizace pomocí SMS
· Položení potřebných sítí ethernet a připojení k routeru internetu ZS, zprovoznění vzdálené servisní správy.
· Dodávka a instalace zařízení pro měření a řízení odběru el. energie dle 1/4max. technologie chlazení
· Dodávka a instalace analyzátorem sítě s možností automatického odečtu do PLC sériovou linkou
· Kontrola funkce a případná úprava obvodů havarijního větrání, havarijního osvětlení a obvody centrálního vypnutí strojovny chlazení a jejich napojení na nový systém řízení
· Dodávka a instalace skříněk místního ovládání čerpadel a ventilátorů a jejich napojení na nový systém řízení
· Připojení na zemnící síť
· Úpravy strojní části zařízení – instalace bezpečnostních uzavíracích armatur s elektropohony na vstupním a výstupním potrubí ledové plochy a dále instalace trojcestného ventilu na čpavkovém potrubí výtlaku kompresorů (na by-pasovém potrubí deskového výměníku pro využití odpadního tepla).
· Zprovoznění a odzkoušení funkce technologie chlazení
· Zaučení obsluhy
· Revize
· Návody na obsluhu
· Dokumentace skutečného stavu


Základní funkce systému:

· měření venkovní teploty
· teploty prostoru v hale
· měření teploty ledu  2x
· čtení a zápis hodnot řídících jednotek kompresorů 
· měření havarijní hladiny NH3 v expanzní nádrži
· možnost přepínání přednastavených žádaných hodnot ledu
· řízení teploty ledu pro noční provoz
· řízení chodu kompresorů od teplot ledu 
· řízení chodu čerpadel čpavku od teplot ledu 
· měření kondenzačního tlaku
· měření hladiny vody v nádrži vody pro kondenzátor
· řízení odpařovacího kondenzátoru od kondenzačního tlaku
· doplňování hladiny vody v nádrži
· měření teploty primárního a sekundárního okruhu odpadního tepla 
· řízení využití odpadního tepla
· měření teploty v akumulační nádrži (využívaná pro bazén)
· měření vyrobeného odpadního tepla z výměníku přehřátých par - kalolimetr 
· řízení odběru el. energie dle 1/4max. 
· signalizace provozních a poruchových stavů
· signalizace vybraných stavů pomocí SMS
· ovládání nových havarijních uzavíracích ventilů na přívodním a zpětném potrubí čpavku do plochy
· ovládání nového trojcestného ventilu na čpavkovém potrubí výtlaku kompresorů
