TECHNICKÁ ZPRÁVA

=====================================

1.1 – ÚVOD

Projekt řeší elektroinstalaci - silnoproudé rozvody při rekonstrukci stavby

Hasičské zbrojnice v Žirovnici, investor: Město Žirovnice, Cholunská 665, Žirovnice 394 68 na úrovni dokumentace pro stavební povolení.

Bude provedena demontáž veškerých stávajících rozvodů. Veškerá demontáž přístrojů, svítidel bude předána investorovi.

Elektroinstalace zahrnuje silnoproudé rozvody pro osvětlení (venkovní a vnitřní), zásuvky, napájení elektrických vrat, napájení kondenzátoru, elektrických ventilátorků VZT1 a VZT2, ventilátoru odsávání spalin VZT, elektrických sporáků, sušáku obuvi, vysoušecích ramínek, nouzové osvětlení.

Slaboproudá elektroinstalace není součástí tohoto projektu!

1.2 – POUŽITÉ PODKLADY

- Stavební výkresy

- Normy a předpisy ČSN

- Katalogy elektroinstalačních přístrojů

- Podklady od dodavatele technologie

1.3 – ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napěťová soustava: 3+ PE+N stř. 50Hz 230/400V / TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem: automatickým odpojením od zdroje,

dvojitou izolací, krytím.

Zvýšená: pospojováním, proudovým chráničem.

Vnější vlivy: 1.NP, 2.NP a garáže normální, sprchy dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2, venkovní prostředí zvlášť nebezpečné.

Rozvaděč RE pro přímé měření odběru el. energie bude umístěn vně budovy u stávající pojistkové skříně.

Předpokládaný instalovaný příkon : 75 kW

Předpokládaný činitel soudobosti В : 0,35

Předpokládaný soudobý příkon : 24,5 kW

2.1 – HLAVNÍ ROZVODY

Zásobování el. energií bude z nově osazeného elektroměrového rozvaděče RE, (který je dodávkou tohoto projektu). Rozvaděč RE bude v třífázovém provedení (63A) se spínačem HDO. Doporučený hlavní jistič před elektroměrem je 3B40A. Z rozvaděče RE bude napájen hlavní rozvaděč RH umístěný v objektu hasičské zbrojnice kabelem CYKY 4Jx25 mm2.

Z rozvaděče RH bude napájena obytná část 1.NP hasičské zbrojnice. Dále budou k rozvaděči RH instalovány další dva podružné rozvaděče. Rozvaděč RP1, který bude sloužit k napájení garážových prostor a rozvaděč RP2, který bude sloužit pro napájení 2.NP.

Dále bude z hlavního rozvaděče veden odvod a přiveden přívod z rozvaděče náhradního zdroje RNZ, který bude umístěn venku. Veškeré kabelové rozvody vedené v zemi budou vedeny v kabelových chráničkách KOPOFLEX, hloubka uložení kabelu bude ve volném terénu 50 cm, pod komunikací 100cm. Před zahájením výkopových prací je třeba vytyčit inženýrské sítě. Rozvody v hasičárně budou pod omítkou.

Náhradní zdroj

Typ: BCM 16-50Silent

Výkon pro zálohování: 14kVA/11kW

Max. proud: 21A

Jištění 25A

S automatickým startem, krytovaný i pro venkovní umístění – hlučnost 63dB/A na 7m

S blokem automatiky, silovým rozvaděčem ATS a s vlastní nádrží v rámu.

Silové kabely:

AYKY 5C x 6mm2 přívod a odvod + CYA6 zzl silový

AYKY 5C x 2,5mm2 pro předehřev chladící kapaliny

AYKY 12C x 1,5mm2 signalizační kabel

Náhradní zdroj bude zálohovat celé 1.NP + zásuvkový přívod pro plyn. kotel

3.1 – OCHRANA PROTI ZKRATU A PŘETÍŽENÍ, NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU

NAPĚTÍ, PŘEPĚTÍ A POŽÁRU

Je navržena jističi tak, aby bylo zajištěno automatické odpojení vadné části od zdroje. Zvýšená ochrana pospojováním bude zřízena pomocí hlavní ochranné přípojnice (HOP), na kterou budou připojeny všechny větší kovové hmoty, včetně potrubí vody, kovová konstrukce objektu, elektrická vrata, apod. (včetně sběrnice PE rozvaděče RH). HOP bude umístěna na chodbě pod rozvaděčem RH.

HOP bude spojena s obvodovou zemnící soustavou páskem FeZn 30x4.

Na vnější stěně umývárny bude instalována svorkovnice doplňujícího ochranného pospojování umývárny. Budou pospojovány kovové části v koupelně.

Bude provedena ochrana proti přepětí pomocí přepěťových ochran v rozvaděči RH (stupeň B+C). Zásuvky pro PC a elektroniku v 2.NP budou chráněny třetím (D) stupněm přepěťové ochrany.

Zásuvky 230V/16A, 400V/25A budou chráněny proudovým chráničem s Id 30mA. (Výjimku budou tvořit zásuvky pro el. vrata a el. kotel, z důvodu stability nebudou připojeny přes proudový chránič a budou označeny nápisy „Jen pro el. vrata“ a „Jen pro plyn kotel“)

Na hořlavém podkladu bude u všech elektroinstalačních prvků použito tepelně izolačních, nehořlavých, nevodivých podložek (např. z Lignátu) nebo bude použito prvků vhodných na (do) hořlavý podklad. Krytí el. instalačních prvků ve venkovním prostředí bude min. IP44.

4.1 – OSVĚTLENÍ

Vnitřní osvětlení:

Osvětlení bude provedeno pomocí přisazených LED svítidel.

Typy a příkony, viz legenda LED svítidel na výkresech č. D2_1, D2_2.

Výpočet osvětlení je uložen u projektanta elektro.

Použití jiných svítidel si vyžádá předělání projektové dokumentace.

Na WC, v místnosti úklidu, umývárně a předsíních WC budou ze spínačů osvětlení napájeny a ovládány elektrické ventilátorky.

Všechny spínače budou instalovány ve výšce 120 cm nad podlahou, pohybová čidla s úhlem pokrytí 180° ve výšce 150cm.

Místnost 2.01 v 2.NP zůstane nedotčena a odpovídá zapojením dle norem ČSN.

Venkovní osvětlení:

Venkovní osvětlení bude provedeno pomocí čtyř LED světlometů 96W/IP66 na výložnících 1000mm, které budou uchyceny na zdi nad vraty garáže.

Světlomety budou ovládány pomocí vypínačů umístěných v každé z garáží.

V prostorách, kde je umístěný náhradní zdroj budou použita čtyři venkovní průmyslová LED svítidla 59W/IP66.

Svítidla budou ovládána z vnitřního prostoru dveří.

U vstupu do hasičárny budou použita pohybová čidla, kde první trojice svitidel, ke vchodovým dveřím, budou svítit vždy při pohybu v dané oblasti a druhá trojice svítidel, od vchodových dveří na roh budovy, budou svítit přes čidla pouze tehdy, kdy bude zapnut vypínač, který je umístěn z vnitřní části předsíně u dveří.

Je nutné, aby bylo venkovní osvětlení opatřeno přístřešky!

Nouzové osvětlení je jištěno pro 1.NP v rozvaděči RH a pro 2.NP v rozvaděči RP2.

5.1 – ZÁSUVKOVÁ INSTALACE

Zásuvkový rozvod v garáži bude proveden z podružného rozvaděče RP2 napájeného přes proudové chrániče s Id 30mA.

Zásuvky 230V/16A budou v prostorách garáží instalovány ve výšce 120cm nad podlahou. Zásuvky 24V v jámě budou umístěny do stávajících výklenků. V obytné části 1.NP budou zásuvky umístěny v prostorách dveří 120cm nad podlahou, mimo prostor dveří 35cm nad podlahou. Ve 2.NP budou zásuvky instalovány podobně jako v 1.NP, kde v prostorách dveří budou umístěny v kombinaci s vypínači 120 cm nad podlahou.

Všechny zásuvky budou chráněny proudovým chráničem s Id 30mA vyjma zásuvek pro elektrická vrata a plynový kotel.

Zásuvky 400V/25A v garážích budou umístěny stejně jako zásuvky 230V/16A, 120cm od podlahy

Zásuvky a spínače v umývacím prostoru budou umístěny tak, že spodní hrana zásuvky bude do výšky 120cm nad podlahou a 20 cm od hranice umývacího prostoru.

Místnost 2.01 v 2.NP zůstane nedotčena a odpovídá zapojením dle norem ČSN.

6.1 – TECHNOLOGIE

Elektrická vrata v garáži budou napájena z rozvaděče RP1 přes zásuvky 230V/16A.

Ventilátor odsávání spalin bude napájen silovým přívodem 5Jx4 mm2 z rozvaděče RP1.

Ventilátor bude ovládán přes mechanický tlačítko umístěné na zadní stěně v garáži č.3

Dále bude ventilátor ovládán přes tlačítka spolu s ovládáním vrat. Při stisknutí tlačítka se otevřou vrata a spustí se ventilátor pro odsávání spalin. Ventilátor se po určité době zastaví a vrata budou zavírána přes dálkový ovládací prvek.

Do jámy v garáži č. 4 bude přiveden přívod pro ventilátor, který bude ovládán přes tlačítko umístěné u vypínače světel.

Elektrické ventilátorky VZT1 a VZT2 budou napájeny ze spínačů osvětlení

Elektrický kompresor bude napájen ze zásuvky 400V/25A.

Sušák obuvi bude napájen ze samostatného zásuvkového rozvodu zásuvkou 230V/16A.

Konzervační zdroj bude mít napájení ze zásuvky 230V/16A.

Z konzervačního zdroje se budou větvit jednotlivé odvody do jednotlivých garáží, kde v garáži č. 4 bude vývod konzervačního zdroje 120cm nad podlahou a v ostatních garážích 0,2m pod stropem.

Vysoušecí ramínka mají samostatný přívod 230V/16A

Pro pračku, varnou konvici, mikrovlnnou troubu bude přiveden samostatný zásuvkový přívod.

V kuchyňkách bude instalován elektrický sporák napájený ze sporákové kombinace pryžovým kabelem H05-RR-F (dříve CGSG).

7. - ZÁVĚR

Po dokončení montáže elektroinstalace bude provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 a výchozí revize hromosvodu dle ČSN 62305. Tyto revizní zprávy musí být archivovány po celou dobu životnosti el. instalace a ochrany před úderem blesku.

Uživatel bude seznámen se způsobem používání všech částí elektroinstalace.

U všech elektroinstalačních prvků je nutné doložit ES prohlášení o shodě.

V Jindřichově Hradci dne 6. 12. 2016