## Rekapitulace
Magna Nymburk |  |  |  | Výkaz výměr
Pozice | Položky | Celkový počet | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH (dodávka+montáž)
NOVOTNÝ
Polní instrumentace MaR
01/SF1 | Jednotlačítkový ovladač v plastové skříni s rudým hřibovým knoflíkem s aretací (pro odblokování otočit), montáž na zeď. | 1 | ks | 0 | 0
01/BL1 | Snímač zaplavení včetně vyhodnocovacího relé, včetně veškerého montážního příslušenství. | 1 | ks | 0 | 0
01/BT1 | Snímač teploty pro venkovní použití Ni1000, krytí IP65, měřící rozsah -35…50°C. včetně kompletního příslušenství pro montáž. | 1 | ks | 0 | 0
03/BT1 | Snímač prostorové teploty Ni1000, krytí IP30, měřící rozsah 0…50°C. včetně kompletního příslušenství pro montáž. | 1 | ks | 0 | 0
01/BQ1 | Detekce úniku chladiva, kalibrovat na chladivo R515B, elektro-chemický senzor | 1 | ks | 0 | 0
01/PJ1 | Akustická výstražná signalizace. | 1 | ks | 0 | 0
01/PF1 | Optická signalizace poruchy kotelny(výstražná tabule jednostranná), včetně kompletního montážního příslušenství. | 1 | ks | 0 | 0
02/BT1, 02/BT2, 02/BT3, 02/BT4, 02/BT5, 02/BT6, 02/BT7, 02/BT8 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000, délka stonku 100mm, měřící rozsah -50…160°C. vč. Návarku a nerezové jímky. | 8 | ks | 0 | 0
02/BT9, 02/BT10 | Kabelové teplotní čidlo Ni1000, délka kabelu 2m, -35…100°C. vč. Návarku a mosazné jímky. | 2 | ks | 0 | 0
02/BP1, 02/BP2 | Snímač relativního tlaku, piezorezistivní nerezový sensor, rozsah 0-10 bar, přetížitelnost 40 bar, výstup 0-10V, vč. kulového kohoutu. | 2 | ks | 0 | 0
02/FS1, 02/FS2, 02/FS3, 02/FS4, 02/FS5 | Hlídač průtoku Flow Switch na bázi kalorimetrického principu. | 5 | ks | 0 | 0
03/BP1 | Hlídač průtoku Flow Switch na bázi kalorimetrického principu. | 1 | ks | 0 | 0
03/SF1 | Jednotlačítkový ovladač v plastové skříni, montáž na zeď. | 1 | ks | 0 | 0
Připojení zařízení technologie- zařízení dodávkou technologie
02/PE211a, 02/PE211b, 02/PE603a, 02/PE603b, 02/PE604, | El. připojení a ovládání čerpadla 400V do 3kW. Včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních+ poruchových stavů. | 7 | ks | 0 | 0
03/MA1 | El. připojení a ovládání ventilátoru 230V/ 400V do 3kW. Včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních+ poruchových stavů. | 1 | ks | 0 | 0
03/CHL1 | El. připojení a ovládání chladící SPLIT jednotky 230V/ 1,6kW. Včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních+ poruchových stavů. | 1 | ks | 0 | 0
03/EB | El. připojení a ovládání chladící přímotopu 230V/ 3kW. Včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních+ poruchových stavů. | 1 | ks | 0 | 0
PLC/JC | El. připojení komunikace MODBUS ke stávajícímu PLC ve stávající kotelně. | 1 | ks | 0 | 0
02/HP-02a, 02/KP-02b | El. připojení komunikace MODBUS RTU do tepelných čerpadel. | 2 | ks | 0 | 0
Řídící systém
| Procesorový modul PFC200; 2. generace; 2× Ethernet, RS-232/-485 | 1 | ks | 0 | 0
| 16 kanálový binární vstup; DC 24 V; 3 ms | 4 | ks | 0 | 0
| 16 kanálový binární výstup; DC 24 V; 0,5 A | 2 | ks | 0 | 0
| 8 kanálový analogový výstup; DC 0–10 V / ±10 V | 1 | ks | 0 | 0
| 8 kanálový analogový vstup; DC 0–10 V / ±10 V; Asymetrický vstup | 1 | ks | 0 | 0
| Sériové rozhraní RS-232/485 | 2 | ks | 0 | 0
| Zakončovací modul | 1 | ks | 0 | 0
| 12.1" LCD TFT barevný IPS display (16.7M barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 1024 x 768, 2x sériový port, 1x Ethernet, 1x USB, slot pro SD kartu | 1 | ks | 0 | 0
| Průmyslový switch 4-port, 24VDC, na DIN lištu | 1 | ks | 0 | 0
| GSM modem (RS232, microUSB, nanoSIM, Watchdog, JAVA) | 1 | ks | 0 | 0
Rozvaděč MaR DT02
DT02 | Nástěnný oceloplechový rozvaděč rozměry 2000x600x400mm (VxŠxH), IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, montáž na stavbě | 1 | ks | 0 | 0
DT02 | Další příslušenství rozvaděče: zdroj 230V/24VDC-5A, 230V/24VAC-5A, 2x zásuvka na DIN lištu 230V/16A, 1x hlavní vypínač, 9x1f jistič, 13x 3f jistič, 8x 3f stykač, 10x 1 f pojistkový odpojovač, 10x pomocné relé, 1x SPD ochrana 2. st., 2x tlumivka, 1x SPD ochrana 3. st. s VF filtrem pro ŘS, 2x stykač, 7x pomocné relé, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří, řadové svorky, 2x signálka 24VDC, 1x tlačítko na rozvaděč (kvitace), HOP v rozvaděči | 1 | ks | 0 | 0
DT02 | Výroba rozvaděče DT01 | 1 | kpl | 0 | 0
DT02 | Ostatní náplň rozvaděčů dle zvyklostí výrobce (lanka, hřebeny, popisky atd..) | 1 | kpl | 0 | 0
Kabely a elektroinstalační matriál
CYKY-J 3x95+50 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. UV | 182 | m | 0 | 0
CYKY-J 5x10 | Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný | 91 | m | 0 | 0
CYKY-J 3x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. UV | 160 | m | 0 | 0
CY 50 ze/žlutá | H07V-R vodič propojovací- zeleno-žlutý | 120 | m | 0 | 0
CY 10 ze/žlutá | H07V-R vodič propojovací- zeleno-žlutý | 91 | m | 0 | 0
CY 6 ze/žlutá | H07V-R vodič propojovací- zeleno-žlutý | 50 | m | 0 | 0
CYKY-J 5x2,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. UV | 280 | m | 0 | 0
J-Y(st)Y 2x2x0,8 | Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný | 710 | m | 0 | 0
| Tuhá elektroinstalační trubka - D16, střední mechanická odolnost, UV odolná, včetně spojek a příchytek | 45 | m | 0 | 0
| Tuhá elektroinstalační trubka - D20, střední mechanická odolnost, UV odolná, včetně spojek a příchytek | 36 | m | 0 | 0
| Ohebná elektroinstalační trubka - D16, střední mechanická odolnost, UV odolná, včetně spojek a příchytek | 50 | m | 0 | 0
kabelový žlab 150/50 | Drátěný kabelový žlab kovový, zinkovaný 100x50, včetně podpěr a montážního příslušenství! | 29 | m | 0 | 0
kabelový žlab 50/50 | Drátěný kabelový žlab kovový, zinkovaný 50x50, včetně podpěr a montážního příslušenství! | 12 | m | 0 | 0
| Podružný elektroinstalační materiál (konektory, wago svorky, rozbočovací krabičky) | 1 | kpl | 0 | 0
| Ostatní pomocný montážní a kotvící materiál (hmoždinky, šrouby, kotvy, kabelové stropní příchytky…) | 1 | kpl | 0 | 0
| Drobný elektroinstalační materiál ( kotvení, stahovací pásky, …) | 1 | kpl | 0 | 0
Stavební elektroinstalace
OSV1 | Led prachotěsné svítidlo, L1500, 46W, 5600LM, IP66, 4000K | 3 | ks | 0 | 0
NO1 | Nouzové 30xLED svítidlo 4W, 190lm, 6000K s baterii na 3 hodiny | 1 | ks | 0 | 0
V1 | Vypínač lustrový č.1, IP54 | 1 | ks | 0 | 0
Z1 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem (230V/16A), s víčkem, IP54; šedá | 1 | ks | 0 | 0
Služby
| Zpracování výrobní dokumentace | 1 | kpl | 0 | 0
| Zapojení rozvaděče MaR na stavbě | 1 | kpl | 0 | 0
| Koordinace MaR a ostatní technologie, řízení zakázky | 1 | kpl | 0 | 0
| Softwarové vybavení řídících systémů | 1 | kpl | 0 | 0
| Softwarové vybavení operátorského panelu | 1 | ks | 0 | 0
| Tvorba webové vizualizace ve shodě s investorem | 1 | kpl | 0 | 0
| Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě, test 1:1 | 1 | kpl | 0 | 0
| Integrace tepelných řerpadel s datovým protokolem MODBUS | 2 | ks | 0 | 0
| Komunikace se stavajícím ŘS Johnson Control pomocí MODBUS (požadavek na teplo…) | 2 | ks | 0 | 0
| Výchozí revize elektrických zařízení | 1 | rozv | 0 | 0
| Funkční zkoušky, uvedení do provozu | 1 | kpl | 0 | 0
| Zaškolení personálu obsluhy a údržby | 1 | kpl | 0 | 0
| Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a předávací dokumentace | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkové režijní a další vedlejší náklady (lešení, služby, administrativní příprava, likvidace odpadu, zařízení staveniště, doprava... ) | 1 | kpl | 0 | 0
Celková nabízená cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0