Dotaz č.5 k zadávací dokumentaci s názvem „MŠ Blažovice-rozšíření kapacity (nástavba a přístavba) – II.etapa“
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Odpověď :

2. Položku Hromosvod naceňte jako agregovanou - jelikož se bude předělávat celá střecha, je třeba počítat s kompletní hřebenovou soustavou, se dvěma oddálenými jímači  h cca 3m doplněnými min o 3 zemniče typu A. Bude třeba vytvořit zemnič v zadní části a v přední části podél celé budovy, tj. uložit zemní pásky na 3 svody  v uliční části a 3 svody ve dvorní části a tyto napojit na stávající zemniče. K tomuto je třeba nacenit potřebné zemní práce.  PD realizační bude nutno vytvořit včetně analýzy rizik.
3. SchemaRP – již bylo doplněno v předchozí odpovědi na profilu zadavatele
4. Stávající systém je Paradox EVO 192PCB, je třeba doplnit o počet čidel, a to jak infrapasivních, tak optickokouřových hlásičů do stávající ústředny, včetně rozšiřujících a napájecích modulů. Čidla na výkrese zakreslena. A k němu potřebné množství kabeláže
5. Dtto viz výše + autonomní hlásiče viz požární zpráva
6. Použitý stávající systém videotelefonu je Commax - monitory  CDV-70H + kabely 
[bookmark: _GoBack]7. Stávající vstupní systém je MA300ID acess control
8. Jedná se pouze o provedení uložení trubky do skříně rack z 2np 
9. Počet svítidel - do montážních prací byla zahrnuta i svítidla stávající neboť není jasné, zda se s nimi nebude muset manipulovat v přebourávané části,  v zadávací dokumentaci jsou zásuvky vesměs dvojnásobné a 5 ks jednonásobné, což bude vyspecifikováno v případném prováděcím projektu
10. Provedení připojení nového přívodu nemůže být upřesněno, neboť prozatím není vyspecifikováno od E.ON, jedná se však o uložení kabelu resp. jeho vtažení z prostoru před budovou do připravené chráničky kopoflex do RH-RE
11. Realizační schéma bude v souladu s grafickou částí zadávací dokumentace
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Dobry den,

prosime o zodpovézenf nize uvedeného, dékuji

2.) Hromosvod nenf zdokumentovan, uvadi se pouze jednou polozkou ve vykazu. Nenf zminén v
Technické zprévé. Tvar stfechy, svody skryté/povrchové, napojeni na uzemn@ni stavajici nebo nové
zfizené? Nutné zemni prace?

3.) Schéma nového rozvadéte?

4) EZS-napojeni na stavajici systém. Jaky je stavajicl systém?

5. EPS dtto

6.) Domaci telefon dtto

7.) Vstupni systém dtto

8) V bodu 9. TZ je zminéna trubka pro anténni svody, v bodu 10. se piSe ,Zatrubkovani
slaboproudych rozvodi PC a TV nenf uvaZovano®...?

9.) Nesoulad mnoZstvi ve vjkazu vymér (potet materilu versus jeho montaz), napf. pocet svitidel
66ks, montaz 70ks, pocet krabic KU68 88ks, montazn 75...., polozka zésuvka Sks ?

10.) Schéma nového pipojeni RH-RE?

11.) na plidorysu jsou datové zésuvky, bod 10.TZ ,Zatrubkovani slaboproudych rozvodii PC a TV




