## LIST 1
D.1.4.4.02 SOUPIS DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Část : |  |  | D.1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA
Stavba : |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ŽIROVNICE
Místo: |  |  | ZŠ a MŠ Žirovnice, Komenského 47, 394 68 Žirovnice
Investor: |  |  | Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
Počet stran: |  |  | 4
Přep. | Čís. | Číslo | Zkrácený popis | Měr. | Množ. |  | Cena v Kč bez DPH
na CÚ | pol. | položky |  | jed. |  | jednotková | celkem
2023 |  | ceníku |  |  |  |  | dodávka | montáž
|  | VC 7/78 | VZDUCHOTECHNIKA
VC 7/158 M
CENÍKY ŘADY M
| 1.) | VC 7/78 | VZDUCHOTECHNIKA - DODÁVKA |  |  |  | 0
| 2.) | VC 7/158 M | VZDUCHOTECHNIKA - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
HZS
| 3.) | Pravidla | HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY |  |  |  | 0
|  |  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM |  |  |  | 0
BEZ DPH
|  |  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 1.21
VČETNĚ DPH 21%
Poznámka: |  |  | „Obsahuje-li zadávací dokumentace odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.“
Žďár nad Sázavou, 12/2023
Vypracoval: Ing. Jiří Danihelka
Přep. | Čís. | Číslo | Zkrácený popis | Měr. | Množ. |  | Cena v Kč bez DPH
na CÚ | pol. | položky |  | jed. |  | jednotková | celkem
2023 |  | ceníku |  |  |  |  | dodávka | montáž
| 1.), 2.) | VC 7/78 | VZDUCHOTECHNIKA
VC 7/158 M
Zař. č. 1 - KUCHYŇ
| 1.1 |  | Vnitřní větrací, vytápěcí vzt jednotka s rekuperací tepla, filtrací, vodním dohřevem, přímým chlazením
|  |  | s dvouokruhovým chladičem vzduchu, včetně příslušenství a MaR (podrobněji viz. níže) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0.05
|  |  | dtto montáž | kpl | 1 | 0 |  | 0
Údaje elektro: (400V/50Hz, max.proud 2x8,4A, max.příkon 2x5,2kW, jištění 3x20A(char.C), nap.kabel CYKY 5Jx4, odvod kondenzátu 2x DN 32 mm, hmotnost 715 kg)
Vzduchotechnická část:
Bezrámová k-ce, skříň z lakovaného plechu (barva RAL9006) plechu a 30 mm PIR izolace s koef. tepelné vodivosti (λ = 0,024 W/mK). Tep. izolace pláště (třída T2), potlačení tep. mostů (třída TB2).
Přívodní ventilátor EC - 400V, 8,4A, 5,2 kW (7800 m3/h / ex.st.tlak 280 Pa)
Odvodní ventilátor EC - 400V, 8,4A, 5,2 kW (7800 m3/h / ex.st.tlak 280 Pa)
Rekuperační protiproudý výměník S7.C s účinností 90,7% (suchá účinnost 82%)
provedení podstropní 31
konfigurace hrdel 0
Fe.K5_filtr přívod kazetový třída M5
Fi.K5_filtr odtah kazetový třída M5
B.x_by-pass
E.14700_elektrický ohřívač
CHF.atypický 2-okruhový přímý chladič
pořadí registrů: 1. chlazení - 2. topení
H.500/700_obdélníkové hrdlo e1, i1 (2 kusy)
H.710/900_obdélníkové hrdlo e2, i2 (2 kusy)
Ke.500/700.x_uz. klapka obd. přívod
Ki.500/700.x_uz. klapka obd. odtah
H.500/700.P_příplatek pružná manžeta obd. (2 kusy)
H.710/900.P_příplatek pružná manžeta obd. (2 kusy)
dodávka v dílech
sestavení jednotky - paušál
Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky):
Servopohon LM 24A (by-passová klapka) - 2 kusy
Servopohon LM 24A (uzavírací klapka e1)
Servopohon LM 24A (uzavírací klapka i1)
vývod kondenzátu pr. 32/40mm plast (sifon, kulička) - 2 kusy
základový rám
závěsy 8 ks
RD5 400V-EC / 400V-EC, vč. ethernet připojení
RD4-IO (expandér)
RD-K (expandér) - 2 kusy
CF3000 - příslušenství pro regulaci otáček ventilátorů na konstantní průtok
RD-2HP (expandér pro RD5)
manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa)
manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa)
SW hlavní vypínač
CP Touch (B) (barva bílá) - dotykový barevný ovládací panel
CP 10 RT - zjednodušený ovladač pro ovládání množství vzduchu a jeho teploty
ADS RH 24 - čidlo rel. vlhkosti, prostorové
ADS 100 ABB (prostorové čidlo teploty, bílá barva)
ADS (čidlo teploty do stropu) - 9 kusů
| 1.2 |  | Venkovní inverterová jednotka vel.54 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.05
|  |  | dtto montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
Tech. parametry: hmotnost 67 kg, pro R32, 400V, příkon 4,41kW, proud jmen./max. 8/14A, dop.jištění 16A, nap.kabel 5x2,5, chladící výkon 13,4 kW, topný výkon 15,5kW, připojovací Cu potrubí f9,52/15,88 mm
|  |  | Příslušenství: Komunik. modul pro venkovní jednotku - Ovládání inverteru typ UTI-INV-DX | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| 1.3 |  | Větrací a klimatizační strop TPV s LED osvětlením (cca 43 m2), včetně montáže | m2 | 43 | 0 | 0 | v ceně
Přívodní vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu. Pro distribuci přívodního vzduchu se osazují do spodní části vzduchovodu vyjímatelné velkoplošné textilní vyústky. Pro zajištění komfortního přívodu čerstvého vzduchu. Odsávací vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu, na bocích jsou instalovány speciální cyklonové tukové filtry 500x175mm - 34 ks. Filtry jsou rozebíratelné odlučovače s vysokou účinností odloučení až 90%. Tyto lze přemístit v rámci vzduchovodu do kterékoli části, s ohledem na intenzitu vaření a zátěž v prostoru varny. Sběrné vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu s bez přírubovými těsnými spoji. V bočních stěnách jsou osazeny těsné kryty inspekčních a čistících otvorů. Transparentní makrolonové výplně jsou umístěny mezi soustavou vzduchovodů, ve vzduchotěsném provedení. Nad makrolonovými výplněmi jsou instalována svítidla. Pro zajištění přístupu ke svítidlům jsou výplně snadno demontovatelné. Část elektro – osvětlení je standardní součástí větracího stropu TPV. Používají se zářivky s reflektorem nebo LED, dle umístění se používají svítidla v krytí IP20 a IP54 se zvýšenou teplotní odolností do 60°C. Osvětlovací soustava je provedena dle ČSN EN 12464-1 ( intenzita osvětlení na pracovních plochách 500 lx). Instalované el. zařízení odpovídá platným normám ČSN, dimenzování vodičů , provedení el. instalace a připojení spotřebičů-svítidel je provedeno dle ČSN 332180.
|  |  | Cyklonové odlučovače s vysokou účinností - 34 ks | kpl | 1 | 0 | 0 | v ceně
| 1.4 |  | Buňkový tlumič hluku s děr.pl. 500x500x1500.2, v hyg. prov.(útlum pro 2m od 63Hz-11,20,30,34,36,30,22,13 dB) | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 4 | 0 |  | 0
| 1.5 |  | Buňkový tlumič hluku s dě.plech. 500x500x2000.1, v hyg.prov.(útlum od 63Hz-11,20,30,34,36,30,22,13 dB) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| 1.6 |  | Buňkový tl. hluku s děr.pl. 200x350x1500.1, v hyg.prov.(útlum od 63Hz-7,12,21,30,33,30,20,12 dB) ATYP výška | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 8 | 0 |  | 0
| 1.7 |  | Buňkový tlumič hluku s děr.pl. 200x500x1500.1, v hyg. prov.(útlum od 63Hz-7,12,21,30,33,30,20,12 dB) | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 6 | 0 |  | 0
| 1.8 |  | Buňkový tlumič hluku s děr.pl. 200x500x1000.1, v hyg. prov.(útlum od 63Hz-6,9,15,26,28,24,18,10 dB) | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 6 | 0 |  | 0
| 1.9 |  | Kruhový tlumič hluku pr.160-900-50 (útlum od 63Hz - 1,5,12,27,50,39,24,14 dB) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 1.10 |  | Přívodní talířový ventil plastový pr. 160 | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 8 | 0 |  | 0
| 1.11 |  | Odvodní talířový ventil plastový pr. 160 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| 1.12 |  | Regulační klapka ruční 315x250-R (délka 106 mm) | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 4 | 0 |  | 0
| 1.13 |  | Regulační klapka ruční 160x160-R (délka 106 mm) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| 1.14 |  | Regulační klapka kruhová s těsněním ruční pr. 160 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 1.15 |  | Regulační klapka ruční 355x250-R (délka 106 mm) | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 4 | 0 |  | 0
| 1.16 |  | Čtyřhranné potrubí z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 45kg/m³, tepelná vodivost λ=0,022 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Spojováno skrytým hliníkovým profilem. Statický tlak systému až 1500 Pa.
|  |  | vnitřní rozvody tl. 20 mm do obvodu 3400 mm / 60% tvarovek | m2 | 125 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | m2 | 125 | 0 |  | 0
| 1.17 |  | Čtyřhranné potrubí z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 20 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 45kg/m³, tepelná vodivost λ=0,022 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Spojováno skrytým KOMBINOVANÝM hliníkovým profilem. Spoje opatřeny alubutylovou páskou. Statický tlak systému až 1500 Pa.
|  |  | venkovní rozvody tl. 30 mm se zesílenou venkovní Al folií do obvodu 3400 mm / 40% tvarovek | m2 | 85 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | m2 | 85 | 0 |  | 0
| 1.18 |  | Kruhové ocelové potrubí sk. I, z pozinkovaného plechu, včetně tvarovek (Safe Click - třída těsnosti D)
|  |  | do průměru 160/40% tvarovek | bm | 20 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | bm | 20 | 0 |  | 0
| 1.19 |  | Propojovací Cu potrubí
|  |  | průměr 9,52/15,88 mm mezi vzt jednotkou a venkovními jednotkami, včetně izolace a chladiva R 32 | bm | 22 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | bm | 22 | 0 |  | 0
| 1.20 |  | Oc.pozink. konzole pod kondenzační jednotku (sada) | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | kpl | 2 | 0 |  | 0
| 1.21 |  | Kompletní demontáž a likvidace stávajícího vzt zařízení pro kuchyň (vzt jednotka, vzt potrubí, digestoří), včetně příslušné elektroinstalace a rozvodu ÚT pro vzt (rozsah možno zjistit na místě) | kpl | 1 | 0 | 0 | v ceně
| 1.22 |  | Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt a venkovních jednotek s komunikačními moduly, včetně propojení řídící jednotky v suterénu s digitálním ovládacím panelem a jednoduchým ovladačem a tepl.čidly (vyjma napájení - zajistí profese elektro). | kpl | 1 | 0 | 0 | v ceně
| 1.23 |  | Instalační plastová elektrokrabice s DIN lištou pro dva komunikační moduly | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 1.24 |  | Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. | kg | 185 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | kg | 185 | 0 |  | 0
|  |  | MEZISOUČET |  |  |  | 0 | 0
| 3.) |  | PŘIRÁŽKY
|  | Pravidla | Vyregulování vzduchotechnických zařízení, seřízení množství vzduchu na koncových elementech a ventilátorech, komplexní vyzkoušení, měření hlukových parametrů, zaškolení obsluhy, 2x kontrolní kniha revizí chladiva, apod. | kpl | 1 |  | 0
|  | Pravidla | Dopravné | kpl | 1 |  | 0
|  | Pravidla | Pomocné lešení, vysokozdvižné plošiny, zaigelitování a úklid | kpl | 1 |  | 0
|  | Pravidla | Zednické výpomoci | kpl | 1 |  | 0
|  | Pravidla | Podíl přidružených výkonů | kpl | 1 |  | 0
|  | Pravidla | Přesun hmot - potrubí | kpl | 1 |  | 0
|  | Pravidla | Přesun hmot - ostatní | kpl | 1 |  | 0
|  |  | VZDUCHOTECHNIKA - SOUČET |  |  |  | 0
BEZ DPH