ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kudělka s.r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 278 35 511, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

Akce:			Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 2

Životice u Nového Jičína

Místo stavby:		parcela č. st. 86, st. 120/1, 216/1, 216/2, 1529/61, 1529/72 a 1557

Investor:		Obec Životice u Nového Jičína

Životice u Nového Jičína 128

742 72

IČ: 48804711

_________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

D.1.3 	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

| Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 2 Životice u Nového Jičína |  | Tel. 556 749 288 GSM 731 450 100 www.kudelka.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Obec Životice u Nového Jičína Životice u Nového Jičína 128, IČ 48804711 |  |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 730 39 179 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 02-2020 |  |  |  |
| OBSAH | ### POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |

1.	Úvod

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je posouzení stavebních úprav a změny v užívání stávajícího rodinného domu č. p. 2 v k. ú. Životice u Nového Jičína, na administrativní budovu obecního úřadu. Navržené stavební úpravy a změna v užívání jsou po stránce požární bezpečnosti řešeny v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

2. 	Podklady použité pro zpracování

ČSN 73 0802 PBS: Nevýrobní objekty

ČSN 73 0834 PBS: Změny staveb

ČSN 73 0818 PBS: Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0873 PBS: Zásobování požární vodou

ČSN 73 0810 PBS: Společní ustanovení

ČSN 73 0872 PBS: Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

ČSN 73 0848 PBS: Kabelové rozvody

Zákon č. 133/1985 Sb., o PO, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

Projektová dokumentace pro stavební povolení - Ing. arch. Tomáš Kudělka

3. 	Popis stavby

Projekt řeší změnu užívání rodinného domu č.p. 2 na administrativní budovu obecního úřadu obce Životice u Nového Jičína. Stávající budova o rozměrech přibližně 18,68 x 8,66 m je jednopodlažní, částečně podsklepená s nevyužitým podkrovím. Stavebními úpravami dojde ke zbourání části budovy (výklenek směrem k parkovišti), k odvlhčení sklepních prostor, vznikne nové dispoziční řešení místností v 1.NP a ve 2.NP vznikne nově využité podkroví. Nástavbou podkroví se zvýší výška hřebene střechy ze stávajících 8,710 m na nových 9,328 m. V nové valbové střeše o sklonu 49° budou nově postaveny 2 pultové vikýře se sklonem 20°. Nově bude přízemí budovy bezbariérově přístupné zadním vchodem (od parkoviště).

Součástí projektu je také přeložení stávající vodovodní a elektrické (NN) přípojky a nové napojení přípojky dešťové kanalizace, komunikačního kabelu a středotlakého plynovodu. Budova bude komunikačně napojena na přilehlou silnici č. III/4832 a bude po stavebních úpravách, přístavbě a nástavbě sloužit jako obecní úřad obce Životice u Nového Jičína.

Základovou konstrukci budovy tvoří stávající základy. Ve sklepních prostorech bude provedeno odkopání stávající hliněné podlahy a ta bude nahrazena štěrkovým podsypem o tl. 400 mm s pochůzí vrstvou betonové dlažby. Obvodové nosné stěny jsou stávající zděné z plných cihel (ve sklepě se vyskytuje i smíšené zdivo kámen/cihla) o celkové tloušťce zdiva přibližně 700 mm, vnitřní nosné stěny jsou provedeny také jako zděné z plných cihel o celkové tloušťce 450 a 300 mm. Nové příčky jsou provedeny jako SDK příčka o tl. 125 mm. Stropní konstrukci nad sklepy tvoří stávající klenby, nad 1.NP bude stropní konstrukci tvořit dřevěný trámový strop (trámy 160/260 mm) s deskovým záklopem (tl. 25 mm) a spřaženou železobetonovou deskou (tl. 80 mm). Konstrukce krovu ve 2.NP bude částečně přiznaná. Přiznané prvky budou tvořit sloupky 150/150 mm, vaznice 180/240 mm a kleštiny 60/180 mm. Ostatní konstrukce krovu budou po zateplení minerální vlnou zaklopeny SDK deskami. Příčky ve 2.NP budou také ze SDK (některé dělící stěny jsou uvažovány skleněné). Nepřiznané sloupky krovu, které budou skryté v SDK příčkách, jsou navrženy jako ocelové jekly 80x80x3. Vnější konečná povrchová úprava fasády bude provedena probarvenou silikátovou omítkou. Konstrukce krovu sedlové střechy bude provedena jako klasická tesařská konstrukce z dřevěných prvků, krytá keramickými střešními taškami. Jedno rameno schodiště bude řešeno jako železobetonová deska s dřevěnými stupnicemi a druhé rameno budou tvořit ocelové schodnice s dřevěnými stupnicemi. Podestu a mezipodestu bude tvořit dřevěný lepený panel KLH tl. 80 mm. Výplně otvorů budou tvořit okna a dveře z dřevěných profilů, zasklených izolačním trojsklem. Střešní okna budou také dřevěná s izolačním trojsklem. Vstupní dveře budou dřevěné (v případě zasklení bude zaskleno trojsklem). Vnitřní dveře budou v 1.NP dřevěné a ve 2.NP budou foliované.

Zastavěná plocha objektu bude 184,15 m2.

4. 	Zhodnocení stavby z hlediska požární bezpečnosti

Posuzovaný objekt je z hlediska požární bezpečnosti staveb posouzen v souladu s požadavky ČSN 73 0834 a ČSN 73 0802.

Podle ČSN 73 0834 se jedná o změnu stavby skupiny II.

Objekt nebyl projektován podle norem řady ČSN 73 08xx, objekt není dělen do požárních úseků a nejedná se o změnu staveb sk. I a III v souladu s ČSN 73 0834.

Konstrukční systém objektu: hořlavý

Požární výška objektu: 6 m

Počet užitných podlaží: 3 NP

(v souladu s ČSN 73 0802 čl. 5.2.1 je suterén považován za nadzemní podlaží)

4.1 	Rozdělení stavby do požárních úseků

Celá část objektu, dotčená změnou užívání, kromě suterénu, který se nemění (nadále zde budou skladové - sklepní prostory), bude v souladu s ČSN 73 0834 čl. 5.1.1 b) tvořit jeden dvoupodlažní požární úsek, posouzený podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834.

4.2 	Stanovení požárního rizika a stupně požární bezpečnosti

N 1.01 – sklepy

Stávající sklepy lze podle ČSN 73 0834 čl. 5.1.5 a1) zatřídit max. do III. SPB.

N 2.01/N3 – prostory obecního úřadu

| m.č. | místnost | Si | pni | ani | psi | asi | hsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | VSTUPNÍ HALA | 23,94 | 10 | 0,8 | 10 | 0,9 | 3,37 |
| 1.1. | KUCHYŇKA | 4,08 | 30 | 0,95 | 7 | 0,9 | 3,37 |
| 1.2 | KANCELÁŘ | 14,19 | 40 | 1 | 10 | 0,9 | 3,37 |
| 1.3 | ARCHÍV | 7,67 | 30 | 0,95 | 5 | 0,9 | 3,37 |
| 1.4 | WC ZAM | 2,56 | 5 | 0,7 | 5 | 0,9 | 3,37 |
| 1.5 | PŘEDSÍŇ WC | 2,72 | 5 | 0,7 | 2 | 0,9 | 3,37 |
| 1.6 | STAROSTA | 24,47 | 40 | 1 | 10 | 0,9 | 3,37 |
| 1.7 | KANCELÁŘ | 15,02 | 40 | 1 | 10 | 0,9 | 3,37 |
| 1.8 | WC | 4,68 | 5 | 0,7 | 5 | 0,9 | 3,37 |
| 1.9 | TECHNIKA+ÚKLID | 7,18 | 15 | 1,1 | 5 | 0,9 | 3,37 |
| 2.1 | HALA | 17,01 | 10 | 0,8 | 10 | 0,9 | 4,9 |
| 2.2 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | 37,02 | 20 | 0,9 | 10 | 0,9 | 4,9 |
| 2.3 | WC MUŽI | 3,08 | 5 | 0,7 | 5 | 0,9 | 2,5 |
| 2.4 | WC ŽENY | 3,08 | 5 | 0,7 | 5 | 0,9 | 2,5 |
| 2.5 | KUCHYŇKA | 6,51 | 30 | 0,95 | 5 | 0,9 | 2,5 |
| 2.6 | SERVER | 6,32 | 55 | 1,1 | 10 | 0,9 | 2,5 |
| 2.7 | KANCELÁŘ | 15,66 | 40 | 1 | 10 | 0,9 | 2,5 |
| 2.8 | KANCELÁŘ | 15,62 | 40 | 1 | 10 | 0,9 | 2,5 |

S = 210,81 m2

pn = 26,72 kg.m-2; ps = 9,01 kg.m-2; p = 35,73 kg.m-2

an = 0,97; as = 0,9; a = 0,95

So = 39,2 m2, ho = 1,43 m, hs = 3,55 m; n = 0,118; k = 0,174, b = 0,77

c = 1

pv = 26,09 kg.m-2 (stanoveno výpočtem podle ČSN 730802)

Podle ČSN 73 0802 tab. 8 lze požární úsek zatřídit do III. SPB

## 4.3 	Posouzení velikosti požárních úseků

Mezní rozměry požárních úseků podle ČSN 73 0802 tab. 11 (mezní délka 47,5 m a mezní šířka 28,75 m) nejsou překročeny.

Mezní počet podlaží podle ČSN 73 0802 čl. 7.3.2 b2) je z = 100 / 26,09 = 3,83, tj. 4 podlaží

Skutečný počet podlaží požárního úseku jsou 2; vyhovuje.

5. 	Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí jsou stanoveny podle ČSN 73 0802, tab. 12, pol. 1 – 11, pro III. stupeň požární bezpečnosti:

- požární stěny

požadavek - REI 45 (nadzemní podlaží) a REI 30 (poslední nadzemní podlaží)

skutečnost - požární stěna se vyskytuje pouze mezi schodištěm ze sklepů a vstupní halou. Tato stěna bude zděná z keramických tvarovek Porotherm tl. 125 m a vykazuje požární odolnost REI 60 DP1 (podle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů); vyhovuje.

Požární stěna se stýká s konstrukcí betonového požárního stropu.

- požární stropy

požadavek - REI 45 (nadzemní podlaží) a REI 30 (poslední nadzemní podlaží)

skutečnost - požární stropy se vyskytují pouze nad sklepy a jsou tvořeny stávajícími klenbami, které vykazují požární odolnost REI 90 DP1 (podle ČSN 73 0834 čl. 5.5.7); vyhovuje.

Konstrukci požárního stropu plní i železobetonové rameno schodiště, které odděluje sklepy od vstupní haly a vykazuje požární odolnost REI 45 DP1 (podle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů); vyhovuje.

- požární uzávěry otvorů

požadavek - EW 30 DP3 C (nadzemní podlaží) a EW 15 DP3 C (poslední nadzemní podlaží)

skutečnost - dveře mezi schodištěm ze sklepů a vstupní halou budou provedeny jako požární uzávěr s odolnosti EW 30 DP3, který musí být v souladu s ČSN 73 0810 čl. 5.5.8 opatřen samozavíračem.

- obvodové stěny

požadavek - REI 45 (nadzemní podlaží) a REI 30 (poslední nadzemní podlaží)

skutečnost - stávající obvodové stěny jsou zděné z plných cihel (ve sklepě se vyskytuje i smíšené zdivo kámen/cihla) o celkové tloušťce zdiva přibližně 700 mm a nové obvodové stěny v podkroví budou zděné z keramických tvarovek Porotherm tl. 250 m. Obvodové stěny objektu vykazují požární odolnost REI 180 DP1 (podle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů); vyhovuje.

Požadavky na požární pásy podle ČSN 73 0802 nevznikají.

Vnější zateplení objektu není navrženo.

- nosná konstrukce střechy

požadavek - R 30

skutečnost - dřevěná konstrukce krovu bude zespod opatřena podhledem ze sádrokartonových desek, který bude proveden s požární odolností EI 30 (podle technické dokumentace konkrétního výrobce); vyhovuje.

V podkroví přiznané dřevěné sloupy 150/150 mm a kleštiny 60/180 mm vykazují požární odolnost pouze R 15 (podle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů), což je nedostatečné, proto budou na celkovou požadovanou požární odolnost R 30 opatřeny protipožárním nátěrem; vyhovuje.

V podkroví přiznané dřevěné vaznice 180/240 mm vykazují požární odolnost R 30 (podle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů); vyhovuje.

- nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu

požadavek - REI 45 (nadzemní podlaží) a REI 30 (poslední nadzemní podlaží)

skutečnost - vnitřní nosné stěny jsou provedeny jako zděné z plných cihel o celkové tloušťce 450 a 300 mm a vykazují požární odolnost REI 180 DP1 (podle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů); vyhovuje.

Stropní konstrukci nad 1.NP bude tvořit dřevěný trámový strop, s přiznanými trámy 160/260 mm, deskovým záklopem tl. 25 mm a spřaženou železobetonovou deskou tl. 80 mm.

Samotné dřevěné trámy 160/260 mm vykazují požární odolnost pouze R 45 (podle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů), deskový záklop tl. 25 mm vykazuje požární odolnost EI 15 (podle ČSN 73 0821, pol. 3.1a) a železobetonová deska tl. 80 mm vykazuje požární odolnost REI 45 (podle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů). Stropní konstrukce nad 1.NP jako celek vykazuje požární odolnost REI 45 DP3; vyhovuje.

- schodiště

požadavek - R 15 DP3

skutečnost - jedno rameno schodiště bude řešeno jako železobetonová deska s dřevěnými stupnicemi a druhé rameno budou tvořit ocelové schodnice s dřevěnými stupnicemi. Podestu a mezipodestu bude tvořit dřevěný lepený panel KLH tl. 80 mm.

Železobetonové rameno schodiště, které odděluje sklepy od vstupní haly, vykazuje požární odolnost REI 45 DP1 (podle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů); vyhovuje.

Ocelové nosné prvky schodiště (schodnice) budou na požadovanou požární odolnost R 15 opatřeny protipožárním nátěrem; vyhovuje.

Masivní dřevěný lepený KLH panel tl. 80 mm vykazuje požární odolnost REI 30 DP3 (podle technické dokumentace výrobce); vyhovuje.

- střešní plášť

požadavek - EI 15

skutečnost - střešní plášť je zespod opatřen podhledem ze sádrokartonových desek, který bude proveden s požární odolností EI 30 (podle technické dokumentace konkrétního výrobce); vyhovuje.

Požární odolnost sádrokartonových konstrukcí musí být doložena realizační firmou (s platným certifikátem k montáži konkrétního systému), která ke kolaudaci doloží prohlášení o montáži, ve kterém bude garantovat provedení SDK konstrukcí, v souladu s technickými návody daného výrobce SDK systému a požární odolnost realizovaných SDK konstrukcí. Totéž platí pro aplikaci protipožárních nátěrů.

Stávající i nově navržené stavební konstrukce posuzovaného objektu vyhovují z hlediska jejich požární odolnosti požadavkům ČSN 73 0802.

6. 	Zhodnocení únikových cest

K úniku osob z objektu budou sloužit nechráněné únikové cesty, vedoucí min. jedním směrem, po rovině a po schodech, na volné prostranství.

N 1.01 – sklepy

Jedná se o prostory, kde se nepředpokládá trvalý výskyt osob. Osoby se zde mohou vyskytovat pouze nahodile a po omezenou dobu. Počet osob je stanoven min. hodnotou podle ČSN 73 0802

E . s = 10 osob

Podle ČSN 73 0802 tab. 18 je pro a = 1,0 mezní délka jedné NÚC max. 25 m.

Skutečná délka NÚC z rohu skladu 4, po rovině přes prostor chodby a sklady 1 a 2 až na volné prostranství nepřesáhne 18 m, vyhovuje.

K dispozici je i další úniková možnost po schodišti nahoru, do vstupní haly a následně na volné prostranství (tato úniková možnost je navíc, není nutno ji dále hodnotit).

Min. šířka NÚC u = E.s/K = 10.1/60 = 0,17 = 1 únikový pruh (0,55 m).

K….podle tab. 19 ČSN 73 0802 (a = 1,0; 1 NÚC; po rovině)

Skutečná šířka NÚC je min. 1,5 únikového pruhu (dveře šířky 0,9 m), vyhovuje.

N 2.01/N3 – prostory obecního úřadu

Úniku osob z 2.NP

Počet osob je stanoven dle ČSN 73 0818

Ekanceláře 2.NP = (32,3 / 5) = 6,3 = 7 osob

Ezasedací m. 2.NP  = (37,02 / 1,5) = 24,7 = 25 osob

Celkový počet osob ve 2.NP - 32 osob

Podle ČSN 73 0802 tab. 18 je pro a = 0,95 mezní délka jedné NÚC max. 27,5 m.

Skutečná délka NÚC z 2.NP, a to z rohu zasedací místnosti, po schodišti dolů a vstupní halou až na volné prostranství, nepřesáhne 22 m, vyhovuje.

Min. šířka NÚC u = E.s/K = 32.1/47,5 = 0,67 = 1 únikový pruh (0,55 m).

K….podle tab. 19 ČSN 73 0802 (a = 0,95; 1 NÚC; po schodech dolů)

Skutečná šířka NÚC je min. 1,5 únikového pruhu (dveře šířky 0,8 m), vyhovuje.

Úniku osob z 1.NP

Počet osob je stanoven dle ČSN 73 0818

Ekanceláře 1.NP = (53,68 / 5) = 10,7 = 11 osob

Celkový počet osob v 1.NP (součet osob z 2. NP a 1.NP) - 43 osob

Podle ČSN 73 0802 tab. 18 je pro a = 0,95 mezní délka jedné NÚC max. 27,5 m.

Skutečná délka NÚC z 1.NP, a to z kteréhokoliv místa, po rovině přes vstupní halu až na volné prostranství, nepřesáhne 15 m, vyhovuje.

Min. šířka NÚC u = E.s/K = 43.1/65 = 0,66 = 1 únikový pruh (0,55 m).

K….podle tab. 19 ČSN 73 0802 (a = 0,95; 1 NÚC; po rovině)

Skutečná šířka NÚC je min. 1,5 únikového pruhu (dveře šířky 0,9 m), vyhovuje.

Dveře na únikových cestách musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu nebo po jinak vzniklém ohrožení otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání. Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožnit snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požární jednotek.

Únikové cesty musí být dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem, nouzové osvětlení se nepožaduje.

Únikové cesty a východy na volné prostranství budou označeny v souladu s ČSN ISO 3864-1, ČSN EN ISO 7010 a Nařízení vlády č. 375/2017 Sb.

7.	Stanovení odstupových vzdáleností

Odstupové vzdálenosti jsou stanoveny od zcela požárně otevřených ploch v obvodových stěnách (okna, dveře), v závislosti na jejich velikostech, na výpočtovém požárním zatížení a na konstrukčním systému objektu.

Jelikož jsou splněny požadavky podle ČSN 73 0802 čl. 8.15.4 b1) nepovažuje se střecha za požárně otevřenou plochu a odstupové vzdálenosti se neurčují.

Odstupové vzdálenosti byly stanoveny výpočtovým programem na www.pelcfrantisek.cz

Hodnoty v závorce představují radiaci do stran.

N 1.01 – sklepy

Podle ČSN 73 0834 čl. 5.9.1 se odstupové vzdálenosti od stávajících požárně otevřených ploch neposuzují.

N 2.01/N3 – prostory obecního úřadu

Od jednotlivých průčelí objektu byly stanoveny následující odstupové vzdálenosti:

západní průčelí

lu = 15 m; hu = 6 m; Sp = 90 m2; Spo = 17 m2; po = 40 % (19 %), d = 5,23 m (2,46 m)

východní průčelí

lu = 15 m; hu = 6 m; Sp = 90 m2; Spo = 20 m2; po = 40 % (22,2 %), d = 5,25 m (2,47 m)

severní průčelí

lu = 1,12 m; hu = 1,75 m; po = 100 %, d = 1,67 m (0,96 m)

jižní průčelí

lu = 1,12 m; hu = 1,75 m; po = 100 %, d = 1,67 m (0,96 m)

V požárně nebezpečném prostoru vymezeném výše uvedenými odstupovými vzdálenostmi se nenacházejí jiné objekty, které by mohly být v případě požáru ohroženy.

Požárně nebezpečný prostor zasahuje pouze na pozemky investora, které mají charakter veřejného prostranství, a nezasahuje na sousední pozemky jiného majitele.

Posuzovaný objekt neleží v požárně nebezpečném prostoru stávajících objektů. Nejbližší objekt (zděná vícepodlažní budova ZŠ) se nachází ve vzdálenosti 25 m od posuzovaného objektu, posuzovaný objekt nemůže být ohrožen, což je zřejmé bez průkazu.

8. 	Zhodnocení provedení požárního zásahu

8.1 	Přístupová komunikace

K objektu musí vést v souladu s ČSN 73 0802, čl. 12.2 přístupová komunikace umožňující příjezd požárních vozidel. Přístupová komunikace musí vést do vzdálenosti nejvýše 20 m od všech vchodů do objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu (nevyžaduje se nástupní plocha ani vnitřní zásahová cesta). Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3 m. Přístupová komunikace musí umožnit pojezd požárních vozidel s mezním zatížením na jednu nápravu nejméně 80 kN.

Stávající přístupová komunikace splňuje požadavky ČSN 73 0802 a umožňuje tak přístup vozidel jednotek požární ochrany k posuzovanému objektu. Posuzovaný objekt bude komunikačně napojen na přilehlou silnici č. III/4832, která vede ve vzdálenosti 10 m. Kolem celého posuzovaného objektu bude průjezdná zpevněná plocha.

8.2 	Nástupní plocha

Podle ČSN 73 0802 nemusí být nástupní plocha zřízena (h < 12 m).

8.3 	Vnitřní zásahová cesta

Podle ČSN 73 0802 není nutné vnitřní zásahové cesty navrhovat (nepředpokládá se vedení protipožárního zásahu ve výšce h > 22,5 m).

8.4 	Vnější zásahová cesta

Podle ČSN 73 0802 není nutné vnější zásahové cesty navrhovat.

9. 	Způsob zabezpečení stavby požární vodou

9.1 	Vnitřní odběrní místa

V souladu s požadavky ČSN 73 0873 není instalace vnitřního odběrního místa (nástěnného hydrantového systému) v posuzovaném objektu požadována - součin (S. p) pro požární úsek N2.01/N3 – prostory obecního úřadu je 7 533 < 9 000.

9.2 	Vnější odběrní místa

Podle ČSN 73 0873 tab. 1 musí být vnější odběrné místo (hydrant) vzdáleno maximálně 150 m od posuzovaného objektu. Hodnota nejmenší dimenze potrubí musí být DN 100, odběr Q = 6 l.s-1.

Požární voda je pro případný protipožární zásah zajištěna ze stávajících zdrojů – hydrantů na veřejném vodovodním řadu DN 100. Ve vzdálenosti 5 m od posuzovaného objektu se nachází stávající nadzemní hydrant.

10. 	Stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů

N 1.01 – sklepy

Podle ČSN 73 0802 čl. 12.8 je pro požární úsek stanoven následující počet hasicích přístrojů

nr = 0,15 (S . a . c3) 1/2 = 0,15 (75,91 . 1 . 1) ½ = 1,3 = 2 ks

V požárním úseku musí být instalovány 2 ks PHP práškové s hasicí schopností 21A.

N 2.01/N3 – prostory obecního úřadu

Podle ČSN 73 0802 čl. 12.8 je pro požární úsek stanoven následující počet hasicích přístrojů

nr = 0,15 (S . a . c3) 1/2 = 0,15 (210,81 . 0,95 . 1) ½ = 2,12 = 3 ks

V požárním úseku musí být instalovány 3 ks PHP práškové s hasicí schopností 21A.

Celkem bude v rámci posuzovaného objektu instalováno 5 ks PHP práškových s hasicí schopností 21A.

Hasicí přístroje se umisťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Hasicí přístroje se umisťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

11. 	Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

11.1 	Elektroinstalace

Veškeré instalace elektro zařízení a rozvodů musí splňovat požadavky ČSN 332000-3 (působení vnějších vlivů) a ČSN 332000-4-41 (ochrana před úrazem el. proudem). Revize veškeré elektroinstalace musí být prováděny v pravidelných lhůtách stanovených ČSN 33 1500.

Kabelové trasy musí být v souladu s ČSN 73 0848 navrženy tak, aby bylo zajištěno bezpečné vypnutí elektrické energie v objektu a tím zajištěn účinný a bezpečný zásah jednotek PO. V případě potřeby musí být v souladu s ČSN 73 0848 umožněno vypnutí všech zařízení v objektu.

Vzhledem k tomu, že v posuzovaném objektu není instalováno požárně bezpečnostní zařízení, které musí zůstat v případě požáru funkční, požaduje se pouze vypínací prvek TOTAL STOP, který zajistí vypnutí všech elektrických zařízení v objektu.

Vypínací prvek TOTAL STOP bude instalován ve vstupní hale v 1.NP a bude chráněn proti neoprávněnému či nechtěnému použití a bude označen tabulkou s nápisem „TOTAL STOP“.

11.2 	Větrání

Větrání objektu bude přirozené i nucené.

V rámci nuceného větrání nejsou navrženy prostupy VZT potrubí požárně dělícími konstrukcemi, tzn., že není nutno realizovat protipožární opatření v souladu s požadavky ČSN 73 0872.

11.3 	Vytápění

Vytápění celého objektu bude podlahové teplovodní se zdrojem v podobě plynového kotle o výkonu 24 kW.

Konstrukce komínu a kouřovodu musí splňovat požadavky vyhl. č. 23/2008 Sb., jejich části budou navrženy ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2. Označení komínu bude v souladu s požadavky ČSN EN 1443. Komín a kouřovod budou splňovat požadavky §8, vyhl. 23/2008 Sb., v návaznosti na ČSN 73 4201, ČSN EN 1443 a ČSN 06 1008.

Revize, čištění a kontroly spalinové cesty budou prováděny v souladu s vyhl. 34/2016 Sb.

11.4 	Prostupy rozvodů a instalací

Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Těsnění prostupů se provádí:

- realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8), nebo

- dotěsněním (např. dozděním, příp. dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (nehořlavé) v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo CHÚC (nebo okolo požárních či evakuačních výtahů) a zároveň pouze v těchto případech:

- jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou, stropem) a jedná se max. o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být tř. reakce na oheň A1 nebo A2 (nehořlavé) a nebo musí mít vnější průměr potrubí max. 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupu (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. tř. reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

- jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takový prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Pokud nelze z provozních nebo technických důvodů zajistit u prostupů výše popsané úpravy (např. skupina obtížně přístupných prostupů s nekontrolovatelným utěsněním nebo prostupy, které nelze odzkoušet a klasifikovat), může být těsnění prostupu nahrazeno jiným řešeným posouzené autorizovanou osobou (§ 11a, zákona č. 22/1997 Sb.).

12. 	Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

V posuzovaném objektu není nutno podle instalovat EPS, SHZ ani ZOKT.

Hlavní vypínač elektrické energie (TOTAL STOP), hlavní uzávěry vody a plynu v objektu musí být vyznačeny tabulkami dle ČSN 01 8013.

13. 	Závěr

Za předpokladu respektování všech ustanovení tohoto požárně bezpečnostního řešení vyhoví posuzovaná stavební úpravy a změny v užívání stávajícího rodinného domu č. p. 2 v k. ú. Životice u Nového Jičína, na administrativní budovu obecního úřadu, požadavkům platných ČSN z oblasti požární bezpečnosti staveb a souvisejících předpisů.

Kunín, 02-2020						Zpracoval: Ing. arch. Tomáš Kudělka