## Titul
ČOV Tišnov, Březina - Intenzifikace a rozšíření
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
D2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
D2.1 DOKUMENTACE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
PS 4.7 - Kalové hospodářství ČOV
DPS 4.7 - Hygienizace kalu
Příloha
03.4-TIŠ-ZDS-PŘÍLOHA Č.3 DPS 04.7-HYGIENIZACE.xlsx
Výkaz výměr
Vypracoval: Ing. Jan Skoupý |  |  | Kontroloval: Ing. Vach |  |  | Hlavní inž. proj.: Ing. Havlů
Arch. číslo | D.2.4.7-07-VV
Pořadové číslo |  | Revize |  | Datum | 9..2022 | Strana/počet stran

## Rekapitulace
REKAPITULACE :
Potrubí a potrubní díly celkem (Kč bez DPH) | [5 empty] | 0
Izolace celkem (Kč bez DPH) | [5 empty] | 0
Nátěry potrubních dílů celkem (Kč bez DPH) | [5 empty] | 0
Armatury celkem (Kč bez DPH) | [5 empty] | 0
Ostatní celkem - včetně oprav pastérů (Kč bez DPH) | [5 empty] | 0
SUMA celkem (Kč bez DPH) | [5 empty] | 0
Archivní číslo | D.2.4.7-07-VV |  | Část PD | DPS 4.7. | SO/PS/IO | PS 4
Pořadové číslo |  | Revize | Datum |  | Strana/počet stran

## Potrubí
VÝKAZ VÝMĚR POTRUBNÍCH DÍLŮ
Zákazník: |  |  |  |  | Provozní soubor: DPS 4.7. | Vyhotovil: | Ing. Skoupý
Zakázka č.: |  |  |  |  | Stupeň projektu: DPS, DUR+DSP | Kontroloval:
Zakázka: |  |  |  |  | Datum: 3.3.2022 | Schválil: | Ing. Burjanek
Místo stavby: |  |  |  |  | Revize: | Číslo dokumentu:
[9 empty] | Dodávka a montáž (Kč) |  | Hmotnost (Kg)
Poz. | Potrubní díl | DN | Popis | Napojovací rozměr potrubí | Materiál potrubí | Norma | Jedn. | Výměra | Jednotková cena | Celkem | Jednotková hmotnost | Celkem
Potrubní komponenty
1 | Trubka | 15 | Bezešvá, rovné konce | 21,3x2 | Uhlíková ocel P235GH | EN10216-2 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Trubka | 50 | Bezešvá, rovné konce | 60,3x2,9 | Uhlíková ocel P235GH | EN10216-2 | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Trubka | 125 | Bezešvá, rovné konce | 133x4 | Uhlíková ocel P235GH | EN10216-2 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Trubka | 150 | Bezešvá, rovné konce | 168,3x4,5 | Uhlíková ocel P235GH | EN10216-2 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Trubka | 100 | Odpadní PVC | 110x3,2 | PVC | DIN 8062 | m | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Oblouk 90° tvar 3D | 50 | Bezešvý, úkosovaný typ A | 60,3x2,9 | Uhlíková ocel P235GH | EN10253-2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Oblouk 45° tvar 3D | 50 | Bezešvý, úkosovaný typ A | 60,3x2,9 | Uhlíková ocel P235GH | EN10253-2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Oblouk 90° tvar 3D | 125 | Bezešvý, úkosovaný typ A | 133x4 | Uhlíková ocel P235GH | EN10253-2 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Oblouk 45° tvar 3D | 125 | Bezešvý, úkosovaný typ A | 133x4 | Uhlíková ocel P235GH | EN10253-2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Oblouk 30° | 100 | Odpadní PVC | 110x3,2 | PVC | DIN 8062 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Oblouk 90° | 100 | Odpadní PVC | 110x3,2 | PVC | DIN 8062 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Plochá příruba | 50 | Typ 11, těsnicí plocha B1, úkosovaný konec, PN6 | 60,3x2,9 | P245GH EN10222-2 | EN1092-1 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Plochá příruba | 125 | Typ 11, těsnicí plocha B1, úkosovaný konec, PN6 | 133x4 | P245GH EN10222-2 | EN1092-1 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Plochá příruba | 125 | Typ 11, těsnicí plocha B1, úkosovaný konec, PN16 | 133x5 | P245GH EN10222-2 | EN1092-1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Tkus - se stejnými hrdly | 50 | Bezešvý, rovné konce, typ A | 60,3x2,9 | P245GH EN10222-2 | EN10253-2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Tkus - se stejnými hrdly | 125 | Bezešvý, rovné konce, typ A | 133x4 | P245GH EN10222-2 | EN10253-2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Tkus - se stejnými hrdly | 150 | Bezešvý, rovné konce, typ A | 168,3x4,5 | P245GH EN10222-2 | EN10253-2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Redukce - kocentrická | 150/125 | Bezešvý, rovné konce, typ A | 168,3/133 | P245GH EN10222-2 | EN1092-1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Tkus - se stejnými hrdly | 100 | Odpadní PVC | 110x3,2 | PVC | DIN 8062 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Přírubový spoj mezpřírubové klapky - sada svorníkových šroubů s maticemi | 50 | Přírubového spoje (max teplota 90°C) PN6 | 60,3x2,9 | - | EN1092-1 | ks | 11 | 0 | 0 |  | 0
21 | Přírubový spoj - těsnění, sada svorníkových šroubů s maticemi | 125 | Přírubového spoje (max teplota 40°C) PN40 | 133x4 | - | EN1092-1 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0
22 | Přírubový spoj - těsnění, sada svorníkových šroubů s maticemi | 125 | Přírubového spoje (max teplota 70°C) PN16 | 133x4 | - | EN1092-1 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
23 | Montáž závitového spojení armatur 1/2" | 15 | Závitový spoj armatur PN16 | 21,3x2 | - | EN1092-1 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
24 | Montážní odbočka | 15 | Zhotovení odbočky, trubka do trubky (popř. trubkové hrdlo do trubky) | 21,3x2 | Uhlíková ocel P235GH |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
Poznámky: | [8 empty] | Cena Celkem | 0
1) | Výměry trubek nezahrnují rozvinutou délku tvarovek.
2) | Konce trubek budou zavíčkovány. Všechny komponenty budou baleny takovým způsobem, aby nedošlo při dopravě a manipulaci k jejich poškození (palety, krabice, bedny).
3) | Veškeré komponenty jsou určeny pro energetické potrubí, které je jako celek navrženo a bude vyráběno a montováno dle souboru norem ČSN EN 13480.
4) | Veškeré komponenty musí být označeny viditelně, čitelně a nesmazatelným písmem nebo na štítku pevně spojeným s komponentou. Značení bude na vnějším povrchu kódem zboží uvedeným u položky v objednávce.
5) | Balení komponent bude podle typu zboží, DN, PN a tlouštěk stěn.
6) | Typy/konstrukce, materiály a úroveň dodavatelské dokuumntace EN10204 spojovacího materiálu je třeba před objednáním vyjasnit v rámci realizační projektové dokumentace na základě vybraných dodavatelů armatur a dle ověření rozměrů stávajících přírub a armatur.

## Izolace
VÝKAZ VÝMĚR POTRUBNÍCH IZOLACÍ
Zákazník: |  |  |  | Provozní soubor: | DPS 4.7. | Vyhotovil: | Ing. Skoupý
Zakázka č.: |  |  |  | Stupeň projektu: DPS, DUR+DSP |  | Kontroloval:
Zakázka: |  |  |  | Datum: 3.3.2022 |  | Schválil: | Ing. Burjanek
Místo stavby: |  |  |  | Revize: |  | Číslo dokumentu:
[10 empty] | Dodávka (Kč) |  | Montáž (Kč)
Poz. | Potrubní díl | DN | Vnější rozměr potrubí | Material potrubí | Tloušťka izolace (mm) | Materiál izolace | Systém oplechování | Jedn. | Výměra | Jednotková cena | Celkem | Jednotková cena | Celkem
Izolace potrubí
1 | Izolace potrubí | 50 | 60,3x2,9 | Uhlíková ocel | 50 | Lamelový skružovatelný pás z kamenné vlny (min. 65kg/m3) | Pozinkovaný plech, tl. 0,6 mm | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Izolace potrubí | 125 | 133x4 | Uhlíková ocel | 40 | Lamelový skružovatelný pás z kamenné vlny (min. 65kg/m3) | Pozinkovaný plech, tl. 0,6 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Izolace potrubí | 150 | 168,3x4,5 | Uhlíková ocel | 60 | Lamelový skružovatelný pás z kamenné vlny (min. 65kg/m3) | Pozinkovaný plech, tl. 0,6 mm | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena | 0 | Cena | 0
[11 empty] | Cena Celkem |  | 0

## Nátěry
VÝKAZ VÝMĚR NÁTĚRŮ
Zákazník: |  |  |  | Provozní soubor: | DPS 4.7. | Vyhotovil: | Ing. Skoupý
Zakázka č.: |  |  |  | Stupeň projektu: DPS, DUR+DSP |  | Kontroloval:
Zakázka: |  |  |  | Datum: 3.3.2022 |  | Schválil: | Ing. Burjanek
Místo stavby: |  |  |  | Revize: |  | Číslo dokumentu:
Dodávka a montáž (Kč)
Poz. | Potrubní díl | DN | Napojovací rozměr potrubí | Materiál potrubí | Teplotní odolnost nátěrů | Nátěrový systém | Jedn. | Výměra | Výměra [m2] | Jednotková cena | Celkem
NÁTĚROVÝ SYSTÉM 1
1 | Nátěr potrubí | 50 | 60,3x2,9 | Uhlíková ocel | 100°C | 1 | m | 22 | 8.3353 | 0 | 0
2 | Nátěr potrubí | 125 | 133x4 | Uhlíková ocel | 100°C | 1 | m | 6 | 5.0253 | 0 | 0
3 | Nátěr potrubí | 150 | 168,3x4,5 | Uhlíková ocel | 100°C | 1 | m | 3 | 3.1724 | 0 | 0
0
DODÁVKA A MONTÁŽ NÁTĚRŮ POTRUBNÍCH DÍLŮ: Celková cena celkem (Kč bez DPH) | [10 empty] | 0
Poznámky:
1) | Výměry potrubních dílů včetně trubek jsou bez rezerv, prořezů a přídavků na provedení nátěrů.
2) | Výměry trubek nezahrnují rozvinutou délku tvarovek.
3) | Součástí výkazu výměr jsou všechny nezbytně nutné náklady spojené s kompletním provedením nátěrů, např. montážní příslušenství, strojní mechanismy, likvidace odpadů.
4) | Povrch potrubí bude před aplikací nátěrů zbaven veškerých mastnot, olejů, nečistot, okují a cizích látek.
5) | Nátěrové systémy:
Systém 1 (ocelové konstrukce a neizolované potrubí ve vnitřním prostředí): 1 x základní syntetická barva , 2 x vrchní syntetická barva
Systém 3 (izolované potrubí ve vnitřním prostředí, potrubní podpěry a závěsy): 2 x základní syntetická barva
Detailní popis nátěrového systému bude zpracován v realizační projektové dokumentaci.

## Armatury
VÝKAZ VÝMĚR ARMATURY | [23 empty] | ZRUŠENO
Zákazník: | [7 empty] | Provozní soubor: |  | DPS 4.7 | Vypracoval: | Ing. Skoupý | [11 empty] | ZMĚNA
Zakázka č.: | [7 empty] | Stupeň projektu: |  | PDPS | Kontroloval: | Ing. Burjanek |  |  |  | Revize: | [7 empty] | STÁLE NEJASNÉ
Zakázka: | [7 empty] | Vydání: |  |  | Schválil: |  |  |  |  | Datum: | [7 empty] | K DOPLNĚNÍ
Místo stavby: | [15 empty] | Číslo dokumentu:
Pozice | Označení armatury v systému | Typ | DN | PN | Nejvyšší dovolená teplota TS (°C) | (Nejnižší)/Nejvyšší dovolený tlak PS (MPag) | Typ tělesa / připojení | Pracovní látka | Ovládání, delta p = PS | Funkce pohonu | Izolace | Nátěrový systém | PED 2014/68/EU (skupina/ tekutina) (Pozn. 10) | Výrobce armatury | Výrobce pohonu | Katalogové označení armatury | Katalogové označení pohonu | Jednotka | Množství | Jednotková (Kč) | Montáž (Kč) | Celkem (Kč) | Poznámky | Objednáno | Objednáno
1 | 4.7.1 | uzavírací klapka | 125 | 6 | 40 |  | mezipřírubové (ČSN EN 1092-1,2) | Vyhnilý kal na pasterizaci | Pneumatický pohon | Otevřeno / zavřeno | Ne | Do 100°C, prostředí C3/ životnost min. 15 let / pod izolací | Skupina 2 / kapalina | ARI-Armaturen | bar-GT / bar - Actubar | L32.5/105-01 | GTD-098 / AD-018 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 4.7.2 | uzavírací klapka | 125 | 6 | 40 |  | mezipřírubové (ČSN EN 1092-1,2) | Vyhnilý kal na pasterizaci | Pneumatický pohon | Otevřeno / zavřeno | Ne | Do 100°C, prostředí C3/ životnost min. 15 let / pod izolací | Skupina 2 / kapalina | ARI-Armaturen | bar-GT / bar - Actubar | L32.5/105-01 | GTD-098 / AD-018 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3 | 4.7.3 | uzavírací klapka | 125 | 16 | 70 |  | mezipřírubové (ČSN EN 1092-1,2) | Pasterizovaný kal | Pneumatický pohon | Otevřeno / zavřeno | Ne | Do 100°C, prostředí C3/ životnost min. 15 let / pod izolací | Skupina 2 / kapalina | ARI-Armaturen | bar-GT / bar - Actubar | L32.5/105-01 | GTD-098 / AD-018 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 4.7.4 | uzavírací klapka | 125 | 16 | 70 |  | mezipřírubové (ČSN EN 1092-1,2) | Pasterizovaný kal | Pneumatický pohon | Otevřeno / zavřeno | Ne | Do 100°C, prostředí C3/ životnost min. 15 let / pod izolací | Skupina 2 / kapalina | ARI-Armaturen | bar-GT / bar - Actubar | L32.5/105-01 | GTD-098 / AD-018 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 4.7.7 | uzavírací klapka | 50 | 6 | 90 |  | mezipřírubové (ČSN EN 1092-1,2) | Topná voda | Pneumatický pohon | Otevřeno / zavřeno | Ne | Do 100°C, prostředí C3/ životnost min. 15 let / pod izolací | Skupina 2 / kapalina | ARI-Armaturen | bar-GT / bar - Actubar | L32.5/101-01 | GTD-058 / AD-004 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 4.7.9 | uzavírací klapka | 50 | 6 | 90 |  | mezipřírubové (ČSN EN 1092-1,2) | Topná voda | Pneumatický pohon | Otevřeno / zavřeno | Ne | Do 100°C, prostředí C3/ životnost min. 15 let / pod izolací | Skupina 2 / kapalina | ARI-Armaturen | bar-GT / bar - Actubar | L32.5/101-01 | GTD-058 / AD-004 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
7 | 4.7.10 | uzavírací klapka | 50 | 6 | 90 |  | mezipřírubové (ČSN EN 1092-1,2) | Topná voda | Pneumatický pohon | Otevřeno / zavřeno | Ne | Do 100°C, prostředí C3/ životnost min. 15 let / pod izolací | Skupina 2 / kapalina | ARI-Armaturen | bar-GT / bar - Actubar | L32.5/101-01 | GTD-058 / AD-004 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 4.7.11 | uzavírací klapka | 50 | 6 | 90 |  | mezipřírubové (ČSN EN 1092-1,2) | Topná voda | Pneumatický pohon | Otevřeno / zavřeno | Ne | Do 100°C, prostředí C3/ životnost min. 15 let / pod izolací | Skupina 2 / kapalina | ARI-Armaturen | bar-GT / bar - Actubar | L32.5/101-01 | GTD-058 / AD-004 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 4.7.8 | uzavírací klapka | 50 | 6 | 90 |  | mezipřírubové (ČSN EN 1092-1,2) | Topná voda | - | - | Ne | Do 100°C, prostředí C3/ životnost min. 15 let / pod izolací | Skupina 2 / kapalina | ARI-Armaturen | - | L32.5/101-01 | - | ks | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 4.7.14 | uzavírací klapka | 50 | 6 | 90 |  | mezipřírubové (ČSN EN 1092-1,2) | Topná voda | - | - | Ne | Do 100°C, prostředí C3/ životnost min. 15 let / pod izolací | Skupina 2 / kapalina | ARI-Armaturen | - | L32.5/101-01 | - | ks | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 4.7.15 | uzavírací klapka | 50 | 6 | 90 |  | mezipřírubové (ČSN EN 1092-1,2) | Topná voda | - | - | Ne | Do 100°C, prostředí C3/ životnost min. 15 let / pod izolací | Skupina 2 / kapalina | ARI-Armaturen | - | L32.5/101-01 | - | ks | 1 | 0 | 0 | 0
12 | 4.7.16 | kulový kohout | 15 | 6 | 90 |  | závitové (ČSN EN 1092-1,2) | Topná voda | - | - | Ne | Do 100°C, prostředí C3/ životnost min. 15 let / pod izolací | Skupina 2 / kapalina | Giacomini | - | R251D | - | ks | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 4.7.17 | kulový kohout | 15 | 6 | 90 |  | závitové (ČSN EN 1092-1,2) | Topná voda | - | - | Ne | Do 100°C, prostředí C3/ životnost min. 15 let / pod izolací | Skupina 2 / kapalina | Giacomini | - | R251D | - | ks | 1 | 0 | 0 | 0
14 | 4.7.5 | kulový kohout | 25 | 16 | 70 |  | závitové (ČSN EN 1092-1,2) | Topná voda | - | - | Ne | Do 100°C, prostředí C3/ životnost min. 15 let / pod izolací | Skupina 2 / kapalina | Giacomini | - | R251D | - | ks | 1 | 0 | 0 | 0
15 | 4.7.6 | kulový kohout | 25 | 16 | 70 |  | závitové (ČSN EN 1092-1,2) | Topná voda | - | - | Ne | Do 100°C, prostředí C3/ životnost min. 15 let / pod izolací | Skupina 2 / kapalina | Giacomini | - | R251D | - | ks | 1 | 0 | 0 | 0
16 | 4.7.12 | Automatický odvzdušňovací ventil | 15 | 6 | 90 |  | závitové (ČSN EN 1092-1,2) | Topná voda | - | - | Ne | Do 100°C, prostředí C3/ životnost min. 15 let / pod izolací | Skupina 2 / kapalina |  | - |  | - | ks | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 4.7.13 | Automatický odvzdušňovací ventil | 15 | 6 | 90 |  | závitové (ČSN EN 1092-1,2) | Topná voda | - | - | Ne | Do 100°C, prostředí C3/ životnost min. 15 let / pod izolací | Skupina 2 / kapalina |  | - |  | - | ks | 1 | 0 | 0 | 0
DODÁVKA ARMATUR: Celková cena celkem (Kč bez DPH) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
POZNÁMKY:
1) KKS (SJZ) armatur budou přiděleny při realiziazi - investorem.
Note on N7: Skupina: Skupina 1 = nebezpečné látky, Skupina 2 = ostatní mimo nebezpečné látky, Tekutina: Plyny = plyny, zkapalněné plyny, páry, kapaliny s tlakem par vyšším o více než 0,5 bar při TS než ATMOSF. Kapaliny = kapaliny s tlakem par nižším než 0,5 bar při TS než ATMOSF.

## Ostatní
VÝKAZ VÝMĚR OSTATNÍ
Zákazník: |  |  |  | Provozní soubor: | DPS 4.7. | Vyhotovil: | Ing. Skoupý
Zakázka č.: |  |  |  | Stupeň projektu: DPS, DUR+DSP |  | Kontroloval:
Zakázka: |  |  |  | Datum: 3.3.2022 |  | Schválil: | Ing. Burjanek
Místo stavby: |  |  |  | Revize: |  | Číslo dokumentu:
Dodávka (Kč)
Poz. | Položka | DN | Vnější rozměr potrubí | Material potrubí |  |  |  | Jedn. | Výměra | Jednotková cena | Celkem
1 | Čištění potrubí profukem nebo proplachem | 15 | 21,3x2 | Uhlíková ocel P235GH |  |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Tlakové zkoušky potrubí | 15 | 21,3x2 | Uhlíková ocel P235GH |  |  |  | m | 2 | 0 | 0
3 | Čištění potrubí profukem nebo proplachem | 50 | 60,3x2,9 | Uhlíková ocel P235GH |  |  |  | m | 22 | 0 | 0
4 | Tlakové zkoušky potrubí | 50 | 60,3x2,9 | Uhlíková ocel P235GH |  |  |  | m | 22 | 0 | 0
5 | Čištění potrubí profukem nebo proplachem | 125 | 133x4 | Uhlíková ocel P235GH |  |  |  | m | 6 | 0 | 0
6 | Tlakové zkoušky potrubí | 125 | 133x4 | Uhlíková ocel P235GH |  |  |  | m | 6 | 0 | 0
7 | Čištění potrubí profukem nebo proplachem | 150 | 168,3x4,5 | Uhlíková ocel P235GH |  |  |  | m | 3 | 0 | 0
8 | Tlakové zkoušky potrubí | 150 | 168,3x4,5 | Uhlíková ocel P235GH |  |  |  | m | 3 | 0 | 0
9 | Naplnění potrubí topnou vodou (dodanou investorem) | [6 empty] | celek | 1 | 0 | 0
10 | Štítky pro označení potrubí | [6 empty] | celek | 1 | 0 | 0
11 | Tabulky pro označení zařízení a armatur | [6 empty] | celek | 1 | 0 | 0
12 | Pomocný montážní materiál. Součástí položky je repase stávajících pasterizačních nádrží V01, V02. Rozsah repase viz technická zpráva |  |  |  |  | Opravy stávajících hrdel a převaření hrdel pastérů | 30h monátžních prací na repasi obou nádrží | celek | 1 | 0 | 0
13 | Montáž návarků pro osazení snímačů ASŘTP |  |  |  |  | Návareky na vychlazovací a pasterizačních nádržích |  | ks | 6 | 0 | 0
14 | Montáž lešení, těžké řady, s podst. Š. 2,5, H 9m, 300kg | [6 empty] | ks | 1 | 0 | 0
15 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | [6 empty] | ks | 1 | 0 | 0
16 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 150kg | [6 empty] | ks | 1 | 0 | 0
17 | Dodávka kovových atypických konstrukcí do 150kg | [6 empty] | ks | 1 | 0 | 0
18 | V03 Vychlazovací nádrž - viz seznam specifikace D.2.1.4.7 | [6 empty] | ks | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Celkem |  |  | 0