## Rekapitulace
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby: ČOV Tišnov - Březina, intenzifikace a rozšíření
Objekt: ČOV Tišnov - Březina
INTENZIFIKACE ČOV TIŠNOV
PS 05 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
DPS 05.1 JÍMÁNÍ PLYNU
Příloha 03.5-TIŠ-ZDS-PŘÍLOHA Č.4 DPS 05.1 JÍMÁNÍ PLYNU-.xlsx
Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Druh kap. |  | dodávka | montáž | celkem
1 | DPS 05.1. JÍMÁNÍ PLYNU |  |  | 0
| celkem rozpočet bez DPH: |  |  | 0

## DPS05.1 Výkaz výměr oceněný
ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - modernizace a intenzifikace
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
DPS 05.1 | JÍMÁNÍ PLYNU
D.2.1.5.1-2 TECHICKÁ SPECIFIKACE
Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
05.1-1 | Jímač bioplynu na VN | ks | 1 | 0 | 0
► demontáž stávajícího jímače na staré VN
| ► nový |  | D | 0
| Jímač bioplynu na VN DN 300/125/65, pprov. 1,9 kPa, H= 1200 mm. |  | M | 0
Mat. provedení DIN 1.4301, příruby točivá + lemový kroužek.
Včetně:
2 bm -Trubka 76 x 2; 2 ks -Koleno 76 x 2-90°; mat. 1.4301
3 ks -Příruba točivá ekonomická DN 65, PN 10 + 3 ks -lemový kroužek
DN 65, PN 10, mat. 1.4301
2 ks -Klapka uzavárací mezipřírubová DN 65, PN 10, nerezový disk,
těsnící manžeta NBR (EPDM), atest na plyn
1 ks -Kulový kohout DN 25 PN 16, (2x vnitřní závit), nerezový, atest
na plyn
1 ks -Kulový kohout DN 15 PN 16, (2x vnitřní závit), nerezový, atest
1 ks -Šroubení 1" č. 311, (2x vnitřní závit), nerezový, atest
1 ks -Manometr f 100, rozsah 0¸6 kPa
1 sada -Přírubový spoj DN 125, PN 10 (mat. A2), těs. bezazbestové
2 sada -Přírubový spoj DN 65, PN 10, prodloužený, (mat. A2)
1 sada -Přírubový spoj DN 300, PN 10 (mat. A2), těs. bezazbestové
05.1-2 | Kapalinová pojistka VN | ks | 1 | 0 | 0
► demontáž stávající kapalinové pojistky na staré VN
| ► nová |  | D | 0
| Kapalinová pojistka VN, DN 300/150/150,PN10; H= 1400 (3300) mm, |  | M | 0
otvírací přetlak/podtlak +3,0/-0,5 kPa. Mat. provedení DIN 1.4301,
příruby točivá + lemový kroužek.
Vybavena nerezovým stavoznakem s krytem, plnícím a vypouštěcím
otvorem, kontrolním přepadem, odběrem vzorků.
Včetně:
1 ks -Klapka uzavírací mezipřírubová DN 150,PN 10 s atestem na
plyn a možností uzamčení v otevřené poloze.
1 sada -Přírubový spoj DN 150, PN 10 (mat. A2), prodloužený
1 sada -Přírubový spoj DN 150, PN 10 (mat. A2),
05.1-3 | Kapalinový uzávěr ve strojovně plynojemu | ks | 1 | 0 | 0
► demontáž stávajícího kapalinového uzávěru
| ► nový |  | D | 0
| Kapalinový uzávěr DN 300/100/100,PN10; H= 970 (1490) mm, prac. |  | M | 0
přetlak 1,9 kPa. Mat. provedení DIN 1,4301, příruby točivá + lemový
kroužek. Vybaven nerezovým stavoznakem s krytem, hrdlem pro
osazení hladinové sondy, vypoštěnín, hrdlem pro odvod kondenzátu
a zavodnění uzávěru.
spojovací a kotvící materiál
05.1-4 | Kapalinový uzávěr ve strojovně plynojemu | ks | 1 | 0 | 0
► demontáž stávajícího kapalinového uzávěru
| ► nový |  | D | 0
| Kapalinový uzávěr DN 300/100/100,PN10; H= 970 (1490) mm, prac. |  | M | 0
přetlak 1,9 kPa. Mat. provedení DIN 1,4301, příruby točivá + lemový
kroužek. Vybaven nerezovým stavoznakem s krytem, hrdlem pro
osazení hladinové sondy, vypoštěnín, hrdlem pro odvod kondenzátu
a zavodnění uzávěru.
spojovací a kotvící materiál
05.1-5 | Ventilátor pro navýšení tlaku bioplynu 5ML1-5 | ks | 1 | 0 | 0
► nový
| Plynový radiální ventilátor VRVP v provedení na přímo do prostředí |  | D | 0
| s nebezpečím výbuchu do Zóny 1 a 2 vně i uvnitř. |  | M | 0
Materiálové provedení tř. 17, oběžné kolo, spirální skříň, tř. 11 kozlík
Q= 0,014 m/s, Δp= 500 Pa, P= 1,1 kW, 1460 ot/min., 400 V, 50 Hz
Příslušenství: Kotvící materiál, konzola z L profilu tř. 17
05.1-6 | Odvodňovač bioplynu | ks | 1 | 0 | 0
► demontáž stávajícího odvodňovače
| ► nový |  | D | 0
| Odvodňovač bioplynu DN 300/100/100,PN10; H= 800 (1200) mm, |  | M | 0
pracovní přetlak 2,3 kPa. Mat. provedení DIN 1,4301, příruby točivá +
lemový kroužek. Vybaven nerezovým stavoznakem s krytem, hrdlem
pro osazení hladinové sondy, vypouštěním a hrdlem pro odvod
kondenzátu.
Včetně: nerezové vypoštěcí potrubí kondenzátu ( TR33,7x2 -2bm,
KO 33,7x2-90° -7ks, TE 33,7x2 -1ks, závit. návarek 1" -7ks, šroubení
1" -1ks), 2 ks kulový kohout 1" nerezový s atestem na plyn.
spojovací a kotvící materiál
05.1-7 | Zásobník vody dvoudílný pro kapalinové uzávěry | ks | 1 | 0 | 0
► demontáž stávajícího zásobníku vody
| ► nový |  | D | 0
| Zásobník vody dvoudílný pro kapalinové uzávěry beztlaký, |  | M | 0
LxB-H = 1200x350-600 mm, s odnímatelným víkem. Užitný objem 2x
90 litrů. Materiál. provedení plast. Vybaven 2x nerezovým
stavoznakem, 1x hrdlem pro přívod tlakové vody, 1x hrdlem pro
osazení hladinové sondy, 4x hrdlem pro vypouštění kapaliny do
vodních uzávěrů a 1x hrdlem pro připojení přepadového potrubí.
Včetně: nosné konstrukce vyrobené z nerezových L profilů, ploché
oceli a kotvícího materiálu.
05.1-8 | Čerpadlo odvodu kondenzátu, Ex 5MP1-8 | ks | 1 | 0 | 0
► nový
| Čerpadlo odvodu kondenzátu v provedení do Zóny 2, do mokré jímky |  | D | 0
| Q= 3 l/s, H= 8 m, P= 0,8 kW, 230 V, 50 Hz, čerpané médium: kondenz |  | M | 0
z bioplynu a technologická voda.
Spínané od hladinové sondy umístěné ve sběrné jímce. (hladinová
sonda dodávka MaR)
05.1-9 | Havarijní ventilátor strojovny plynojemu, Ex 5ML1-9 | ks | 1 | 0 | 0
► demontáž - stavba
| ► nový |  | D | 0
| Nástěnný ventilátor v provedení do Zóny 2. |  | M | 0
Q= 1050 m3/hod., Δp= 50 Pa, P= 0,38 kW, 400 V, EEx, mat. tř. 17.
Včetně: protidešťocé žaluzie umístěné na vnější stěně strojovny.
05.1-10 | Suchý membránový plynojem MP 450 s příslušenstvím | ks | 1 | 0 | 0
Vnitřní průměr betonové nádrže 10,0 m, tloušťka stěny 0,25m.
| Vnější průměr horní části plynojemu 10,5 m. |  | D | 0
| Výška betonové části 4,5 m, Celková výška válcové části 9,1 m |  | M | 0
Výška kuželové střechy plynojemu 1,6 m. Výška středového sloupu
plynojemu 17,2 m. Hmotnost zátěže včetně plovoucího stropu pro max.
provozní tlak 2,5 kPa = 42750 kg. Provozní tlak plynojemu je 1,9 kPa
► oprava membránového plynojemu MP450 m3 bude sestávat jak z
oprav stavebních tak technologických. Před zahájením opravy musí být Práce na opraně plynojemu musí
zpracován harmonogram opravy s nástupem jednotlivých proesí, aby
nedošlo k poškození již opravených částí.
Součástí stavební dodávky - NENACEŇOVAT: oceněno ve stavební části
- demontáž osinkocementového opláštění spodní části plynojemu
- demontáž horního opláštění plynojemu
- jádrové vrtání otvoru průměru 700 mm do svislé stěny plynojemu
- opravu vnitřních povrchů betonových stěn plynojemu
- opravu vnějších povrchů betonových stěn plynojemu
- dodávku a montáž dolní části opláštění plynojemu včetně nosné
ocelové konstrukce (trapézové plechy, pásovina, distanční patky,
kotvící materiál.
- dodávka a montáž dolní části opláštění plynojemu včetně nosné
ocelové konstrukce (trapézové plechy, pásovina, distanční patky, kot-
vící materiál.
- výrobu a montáž obvodového horního zakrývacího plechu (okapníku)
nad spodními trapézovými plechy
- dodávka a montáž horní části opláštění plynojemu včetně okapníku
technologie provede:
- odstavení plynojemu z provozu, odplynění plynojemu
- zavěšení plovoucího stropu na táhla
- demontáž měření výšky naplnění plynojemu
- demontáž stávajících membrán plynojemu
- demontáž mechanické pojišťovací klapky na plynojemu
- demontáž zátěže z plovoucího stropu
- korozní průzkum plovoucího stropu, střechy plynojemu a svěrných
spojů
- oprava nosných konstrukcí, střechy, plovoucího stropu, teleskopic-
kého sloupu,
- otryskání ocelových konstrukcí, střechy- oboustranně, plovoucího
stropu- oboustranně, teleskopického sloupu, zábradlí, žebříků,
mechanického ukazatele stavu naplnění a provedení nových nátěrů,
dle nátěrového systénu uvedeného v technické zprávě.
- osazení nového nerezového průlezu
- repase mechanické pojišťovací klapky, ukazatele stavu naplnění
- montáž nových plynových membrán, nový spojovací materiál, těs.
- nanošení stávající a doplnění nové zátěže na provozní tlak 1,9 kPa
- uzavření plynojenu a uvolnění plovoucího stropu z táhel
- těsnostní zkoušky plynojemu
- funkční zkoušky
- materiál membrán speciikován v techbické zprávě.
05.1-11 | Kapalinová pojistka plynojemu | ks | 1 | 0 | 0
► demontáž stávající kapalinové pojistky
| ► nová |  | D | 0
| Kapalinová pojistka DN 300/125/125,PN10; H= 1400 (3300) mm, otv. |  | M | 0
přetlak/podtlak +3,0/-0,5 kPa. Mat. provedení DIN 1,4301, příruby
točivá + lemový kroužek. Vybavena nerezovým stavoznakem
s krytem, plnícím a vypouštěcím otvorem, kontrolním přepadem,
odběrem vzorků.
Včetně: nerezového třmenu DN 125 pro uchycení výfukového
potrubí, konzoly z nerez. L profilu, ploché oceli a kotvícího materiálu
05.1-12 | Vysokoteplotní pochodeň (Zařízení na likvidaci bioplynu) RT6-23 | ks | 1 | 0 | 0
VPT 600/50
| ► nový |  | D | 0
| Výkon 25-60 m3/hod., Maximální tepelný výkon 360 kW, Médium: |  | M | 0
bioplyn 35-75% CH4, Vstupní tlak min.1,9 kPa, připojení přírubové
DN 80, PN 10, UV sonda hlídání plamene,
hluk 60 dB v 15m volného prostoru, připojení 230 V, 50 Hz
Zařízení je vybaveno: rozvaděčem pro připojení a ovládání,
Průměr pochodně 755 mm, výška 5,8 m, požárně nebezpečný prostor
6,5 m.
spojovací a kotvící materiál
05.1-13 | Neobsazeno
až
05.1-19 | Neobsazeno
05.1-20 | BAP - bezpečnostní armatura plynu, Ex Y5-25 | ks | 1 | 0 | 0
► nové
| Bezpečnostní uzávěr plynu DN 100, PN 10, P= 21 W, 230 V, 50 Hz, |  | D | 0
| v nevýbušném provedení. |  | M | 0
05.1-21 | E1 - Elektro klapka uzavíraí mezipřírubová, Ex 5ME-E1 | ks | 1 | 0 | 0
► demontáž stávající elektroarmatury
| ► nové |  | D | 0
| Elektroklapka uzavírací mezipřírubová DN 100, PN 10, nerezový disk, |  | M | 0
těsnící manžeta NBR, atest na plyn. el. pohon 230 V AC IP67, 60 Nm,
40 W, 50Hz, provedení do prostor s nebezpečím výbuchuExII 3G,
EEx nC T3, Zóna 1, 2
05.1- | E2¸E7 - Kulový kohout uzavírací, plynový, elektro, Ex | ks | 6 | 0 | 0
22¸27 | ► nové 5ME-E2 až E7
| Kulový kohout DN 25, PN 16 s elektropohonem, (1 "- 2x vnitřní závit), |  | D | 0
| nerezový s atestem na plyn. el. pohon 230 V AC IP67, 60 Nm, 40 W, |  | M | 0
50Hz, provedení do prostor s nebezpečím výbuchuExII 3G, EEx nC T3,
Zóna 1,2
05.1-28 | NEOBSAZENO
05.1-29 | NEOBSAZENO
05.1-30 | Zařízení pro měření průtoku vyprodukovaného bioplynu z VN. | ks | 1 | 0 | 0
► nové
| Zařízení pro měření průtoku vyprodukovaného bioplynu z VN, |  | D | 0
| měřící rozsah 0 ¸ 50 m2/hod., provedení Ex, systém Prosonic Flow, |  | M | 0
DN 80, PN 16, přírubový s připojením do potrubí, provedení 100%
vlhkost bioplynu, přímé měření metanu v bioplynu, převodník
výstupu 1 – 20 mA,
05.1-31 | Zařízení pro měření průtoku bioplynu na hořák zbytkov. plynu. | ks | 1 | 0 | 0
► nové
| Zařízení pro měření průtoku bioplynu na hořák zbytkového plynu |  | D | 0
| měřící rozsah 0 ¸ 50 m2/hod., provedení Ex, systém Prosonic Flow, |  | M | 0
DN 80, PN 16, přírubový s připojením do potrubí, provedení 100%
vlhkost bioplynu, přímé měření metanu v bioplynu, převodník
výstupu 1 – 20 mA,
05.1-32 | Demontáž stávajícího bioplynového technologického vystrojení | ks | 1 | 0 | 0
(aparáty +potrubí) od jímače na staré VN po strojovnu
| plynojemu včetně |  | D | 0
| potrubí bioplynu a aparáty, mat. tř. 11, celková hmotnost |  | M | 0
celková hmotnost 1120 kg
vysokozdvižná plošina
05.1-33 | Potrubní větve 201 až 212, specifikace potrubních součástí
Zkratky: TR- trubka, TPe+LK- točivá příruba ekonomická + lem. kroužek
PP- příruba plochá přivařovací, KO- koleno, NV- závit. návarek vnější z.
MU- závit. návarek vnitřní závit, RE- redukce souosá, TE- T kus,
KK- kulový kohout, KL- klapka uzavírací mezipřírubová, PS- přírubový
spoj, PSp- přírubový spoj prodloužený, L1- třmen, D1-objímka doudíl.
L6- kluzná podpěra, L7- kluzná podpěra s vedením
BIT = BITUMEN, smršťovací folie
501 | 501-BP-125-NED~A | sada | 1 | 0 | 0
TR 129x2 - 29 bm, 104x2- 2 bm, 84x2- 2 bm, 33,7x2- 2, 21,3x2 - 0,5 bm,
| mat. 1.4301, TPe+LK DN 125, PN 10 - 3 ks, DN 100, PN 10- 3 ks, |  | D | 0
| DN 80, PN 10 - 2 ks, KO-90° DN 125 -7 ks, DN 33,7x2 - 2 ks, 21,3x2 - 1 ks |  | M | 0
RE DN 125/100 - 1 ks, DN 100/80 - 2 ks, NV 1"- 3 ks, 1/2" - 4 ks, DNV 1/2
- 4 ks, MU 1/2" - 3 ks, ŠR 1" - 1 ks, KK 1" - 1 ks, 1/2" - 3 ks, KK 1/2"
vzorkovací - 2ks, KL DN 125, PN 10 - 2 ks, DN 100, PN 10 - 1 ks, Filtr DN
100, PN 10 - 1 ks, D1 125 - 4 ks, L2 125 - 1ks, L3 125 - 3 ks
PSp DN 125 - 2 ks, PSp DN 100 - 1 ks, PS 100 - 2 ks, PS DN 80 - 2 ks,
mat. A2, těsnění bezazbestové
manometr f 100, 0 - 6 kPa, se spodním přípojem 1/2" - 1 ks
Trubka vně objektu izolovaná tl. 60 mm, opláštění Al plech.
vysokozdvižná plošina, spojovací a kotvící materiál
502 | 502-BP-100-NED | sada | 1 | 0 | 0
TR 104x2 - 2,5 bm, 21,3x2 - 0,2 bm, mat. 1.4301
| TPe+LK DN 100, PN 10 - 4 ks, KO-45° DN 100- 2 ks, NV 1/2"- 1 ks, |  | D | 0
| zátka 1/2"- 1 ks, |  | M | 0
KK 1/2" - 1 ks, KL DN 100 PN 10- 2 ks, PSp DN 100- 1 ks, PS 100- 2 ks
mat. A2, těsnění bezazbestové, spojovací a kotvící materiál
503 | 503-BP-100-NED | sada | 1 | 0 | 0
TR 104x2 - 19 bm, 21,3x2 - 0,2 bm, mat. 1.4301
| TPe+LK DN 125, PN 10 - 1 ks, Tpe+LK DN 100, PN 10- 7 ks, PP DN 100, |  | D | 0
| PN 10- 2 ks, PZ 100, PN 10- 1 ks, KO-90° DN100- 5 ks, KO-45° DN100- 2 |  | M | 0
ks, TE 100100- 3 ks, RE 125/100- 1 ks, NV 1/2"- 1 ks, MU1/2"- 1 ks,
KL DN 125, PN10- 1 ks, DN 100, PN 10- 2 ks, KK 1/2"- 1 ks, D1 100- 3 ks,
P1 100- 1 ks, PSp DN 125- 1 ks, PSp 100- 1 ks, PS 100- 3 ks, mat. A2,
těsnění bezazbestové, spojovací a kotvící materiál
manometr f 100, 0 - 6 kPa, se spodním přípojem 1/2" - 1 ks
504 | 504-BP-100-NED | sada | 1 | 0 | 0
TR 104x2 - 4 bm, 21,3x2 - 2,0 bm, mat. 1.4301
| TPe+LK DN 100, PN 10 - 6 ks, KO-90° DN 100- 2 ks, KO-90° 21,3x2- 4 ks, |  | D | 0
| TE 100/100- 1 ks, NV 1/2"- 3 ks, Zátka 1/2"- 1 ks, KK 1/2"- 2 ks |  | M | 0
KL DN 100, PN 10- 2 ks, (BAP DN 100- 1 ks), P1 104- 1 ks,
PSp DN 100- 3 ks, PS 100- 3 ks, mat. A2, těsnění bezazbestové
spojovací a kotvící materiál
505 | 505-BP-100-NED | sada | 1 | 0 | 0
Tr156x3- 0,5 bm, TR 104x2 - 5 bm, 21,3x2- 0,5 bm, mat. 1.4301,
| PZ DN100, PN 10- 1 ks ,TPe+LK DN100, PN 10 - 7 ks, KO-90° DN 100- 1 ks |  | D | 0
| TE 100/100- 2 ks, NV 1/2"- 5 ks, MU 1/2"- 1 ks, KK 1/2"- 2 ks, |  | M | 0
KK 1/2" vzorkovací- 1 ks, KL DN 100, PN 10- 2 ks, PSp DN 100- 2 ks,
PS DN 100- 3 ks, mat. A2, těsnění bezazbestové,
těs. článkové 222/156-6 seg.- 1 ks, těs. článkové 150/108- 10 seg.- 1 ks,
pryžová manžeta 156/108-150 -1 ks, upínací pásky 0,3 m - 4 ks
manometr f 100, 0 - 6 kPa, se spodním přípojem 1/2" - 1 ks
bitumenovabé potrubí
TR104x2-BIT- 35 bm, KO-90° DN 100- 5 ks, mat. 1.4301+ bitumen
uloženo ve výkopu na pískovém loži.
spojovací a kotvící materiál
506 | 506-BP-100-NED | sada | 1 | 0 | 0
TR 104x2 - 3 bm, 84x2- 2 bm, 33,7x2- 2 bm, 21,3x2- 0,5 bm, mat. 1.4301
|  |  | D | 0
| TPe+LK DN 100, PN 10 - 7 ks, DN 80, PN 10- 3 ks, KO-90° DN 100- 1 ks, |  | M | 0
KO-90° DN 80- 1 ks, DN 25- 2 ks, DN 15- 2 ks, RE (cent.) DN 100/80- 2 ks,
RE (excentrická) DN 100/80- 1 ks, NV 1"- 6 ks, NV 1/2"- 5 ks,
Zátka 1/2"- 1 ks, KK 1/2"- 3 ks, KK 1/2" vzorkovací- 1 ks, KK 1"- 2 ks
KL DN 100, PN 10- 2 ks, plynový filtr DN 100- 1 ks,
PSp DN 100- 2 ks, PS DN 100- 2 ks, PS DN 80- 2 ks, mat. A2, těsnění bez-
azbeztové, manometr f 100, 0 - 6 kPa, se spodním přípojem 1/2"- 1 ks
těs. článkové 222/156-6 seg.- 1 ks, těs. článkové 150/108- 10 seg.- 1 ks,
pryžová manžeta 156/108-150 -1 ks, upínací pásky 0,3 m - 4 ks
manometr f 100, 0 - 6 kPa, se spodním přípojem 1/2" - 1 ks
bitumenovabé potrubí
TR104x2-BIT- 13 bm, KO-90° DN 100- 2 ks, mat. 1.4301+ bitumen,
uloženo ve výkopu na pískovém loži.
spojovací a kotvící materiál
507 | 507-VT-20-NED | sada | 1 | 0 | 0
TR 33,7x2 - 8 bm, 21,3x2- 0,2 bm, mat. 1.4301, KO-90° DN 25- 7 ks,
| TE-kus 25/25- 2 ks, NV 1"- 12 ks, NV 1/2"- 1 ks, ŠR 1"(2x vnitř. z.) - 3 ks |  | D | 0
| Hadicový násadec 1/2"/f 19 mm, třmen P1 33,7- 2 ks, D1 33,7- 2 ks |  | M | 0
KK 1"- 2 ks. KK 1/2"- 1 ks,
spojovací a kotvící materiál
508 | 508-VT-25-NED | sada | 1 | 0 | 0
TR 33,7x2- 10 bm, mat. 1.4301, KO-90° DN 25- 10 ks, TE-kus 25/25- 3 ks,
| TE-kus 25/25 závitový (3x vnitřní závit 1")- 1 ks, NV 1"- 17 ks, |  | D | 0
| Zátka 1"- 1 ks, Šroubení 1" (2x vnitřní závit)- 3 ks, Kříž 4x25 - 1 ks, |  | M | 0
třmen P1 33,7- 2 ks, KK 25-1 ks
Ovládání KK pod zásobníkem vody vyvést za stěnu strojovny
spojovací a kotvící materiál
509 | 509-VT-25-NED | sada | 1 | 0 | 0
TR 33,7x2- 10 bm, mat. 1.4301, KO-90° DN 25- 10 ks, TE-kus 25/25- 3 ks,
| TE-kus 25/25 závitový (3x vnitřní závit 1")- 1 ks, NV 1"- 17 ks, |  | D | 0
| Zátka 1"- 1 ks, Šroubení 1" (2x vnitřní závit)- 3 ks, Kříž 4x25 - 1 ks, |  | M | 0
třmen P1 33,7- 2 ks, KK 25-1 ks
Ovládání KK pod zásobníkem vody vyvést za stěnu strojovny
spojovací a kotvící materiál
510 | 510-VT-25-NED | sada | 1 | 0 | 0
TR 33,7x2 - 5 bm, mat. 1.4301, KO-90° DN 25- 6 ks, NV 1"- 2 ks,
| Šroubení 1" (2x vnitřní závit)- 1 ks, třmen P1 33,7- 2 ks, D1 25- 2 ks |  | D | 0
| spojovací a kotvící materiál |  | M | 0
511 | 511-KO-25-NED | sada | 1 | 0 | 0
TR 33,7x2 - 12 bm, mat. 1.4301, KO-90° DN 25- 12 ks, TE-kus 25/25- 9 ks,
| RE 54/34- 9 ks, RE 84/54- 9 ks, objímka D1 33,7- 10 ks, |  | D | 0
| spojovací a kotvící materiál |  | M | 0
512 | 512-KO-25-NED | sada | 1 | 0 | 0
TR 33,7x2 - 3 bm, mat. 1.4301, KO-90° DN 25- 2 ks, MU 1"- 1 ks,
| NV 1"- 1 ks, objímka D1 33,7- 4 ks, hadicový násadec 1"/f 25- 1 ks, |  | D | 0
| hadicová spona- nerez- 2 ks, hadice zahradní tlaková PVC f 25/31- 2 m, spojovací a kotvící materiál |  | M | 0
spojovací a kotvící materiál
05.1-34 | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a ostatní náklady (ON) | sada | 1 | 0 | 0
34.1 | Dokumentace skutečného provedenií |  | 1
34.2 | Provedení pevnostních a těsnostních zkoušek zhotovitele |  | 1
34.3 | Provedení funkčních zkoušek zhotovitele |  | 1
34.4 | Účast TIČR PZ u zkoušek pevnosti, těsnosti a funkčních zkoušek a vydání |  | 1
stanoviska
34.5 | Výchozí zevize plynových zařízení |  | 1
34.6 | Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy |  | 1
34.7 | Předání průvodně technické dokumentace od vlastních dodávek |  | 1
34.8 | Pasportizace díla |  | 1
34.9 | Zařízení staveviště |  | 1
34.10 | Pojištění stavby |  | 1
05.1-35 | Vypraconání místního provozního řádu plynového hospodářství | kpl | 1 | 0 | 0
| JÍMÁNÍ PLYNU - celkem v CZK |  |  |  | 0