## Rekapitulace
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby: ČOV Tišnov - Březina, intenzifikace a rozšíření
Objekt: ČOV Tišnov - Březina
INTENZIFIKACE ČOV TIŠNOV
PS 05 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
DPS 05.2 KOTELNA
DPS 05.2.2 KOTELNA - ELEKTROINSTALACE A MAR
Příloha 03.7-TIŠ-ZDS-PŘÍLOHA Č.6 DPS 05.2.2 KOTELNA ELEKTRO .xlsx
Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Druh kap. |  | dodávka | montáž | celkem
1 | DPS 05.2.2 KOTELNA - ELEKTROINSTALACE A MAR |  |  | 0
| celkem rozpočet bez DPH: |  |  | 0

## 5.2.2 KOTELNA-ELEKTRO
Výkaz výměr
Stavba : |  | ČOV Tišnov, Březina - Intenzifikace a rozšíření |  |  | Výkaz výměr:
Elektroinstalace a MaR kotelny
DPS 05.2.2
P. č. | Č. položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
1. ROZVADĚČE A SKŘÍŇKY
1. | DT1 | Skříňový rozváděč oceloplechový (1 pole), krytí IP 54/20, včetně příslušenství mimo řídící systém, rozměry 1200 x 2000 x 400 mm (vč. prostorové rezervy v rozváděči min. 20%), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032. | ks | 1 | 0 | 0
Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocné kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, atd. Kapsa na dokumentaci.
2. PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ
2. | T1.30 | Snímač teploty, venkovní, rozsah -30..+60°C, 4-20mA | ks | 1 | 0 | 0
3. | T1.31A, T1.32A, T1.31B, T1.32B, T2.31A, T2.31B, T2.32A, T2.32B, T2.33A, T2.33B, T3.31A, T3.31B, T3.32A, T3.32B | Snímač teploty, stonkový l=70mm, rozsah 0..+150°C, 4-20mA včetně jímky | ks | 14 | 0 | 0
4. | T1.33, T1.34 | Snímač teploty, stonkový l=160mm, rozsah 0..+150°C, 4-20mA včetně jímky | ks | 2 | 0 | 0
5. | T1.35 | Snímač teploty, prostorový, rozsah -30..+60°C, 4-20mA | ks | 1 | 0 | 0
6. | P2.30, P3.33 | Snímač tlaku - rozsah 0..10 bar,4-20mA + kondenzační smyčka s tlakoměrným ventilem | ks | 2 | 0 | 0
7. | LS1.41 | Regulátor zaplavení | ks | 1 | 0 | 0
8. | GS1.42A, GS1.42B | Detektor přítomnosti výbušných látek, min. 2 spínací úrovně | ks | 4 | 0 | 0
9. | GS1.42C | Detektor přítomnosti CO, min. 2 spínací úrovně | ks | 1 | 0 | 0
10. | GU1.42 | Napájecí zdroj k napájení jednoho nebo více kusů detektorů výbušných plynů | ks | 1 | 0 | 0
11. | TS3.41 | Regulátor teploty kapilátrový 50-100 °C | ks | 1 | 0 | 0
12. | SB0 | Tl. nouzové vyrážecí | ks | 1 | 0 | 0
13. | MP1.51, MP1.52 | Měření průtoku bioplynu - Nenaceňovat - dodávka technologie
3. VENTILY A SERVOPOHONY
14. | BAP1, BAP2 | Bezpečnostní armatura plynu 230VAC Nenaceňovat - dodávka technologie
15. | Y1.11, Y1.12, Y2.11, Y2.12, Y2.13 | Trojcestný regulační ventil včetně servopohonu 230VAC, včetně koncových spínačů a spojité signalizace polohy - Nenaceňovat - dodávka technologie
16. | Y1.13, Y2.10 | Uzavírací dvoucestný ventil 230VAC - Nenaceňovat - dodávka technologie
4. ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
17. | PLC | Volně programovatelný regulátor DDC, včetně stupně výstupních karet, parametry podstanice - napájecí zdroj 24 VDC/A , analogové vstupy (4-20mA)32x, digitální vstupy (24VDC) 64x, analogové výstupy (0-10V/4-20mA) 8x, digitální výstupy (24VDC, 0.5A) 40x, komunikace po síti Ethernet | ks | 1 | 0 | 0
18. | OP | Dotykový panel 12", Ethernet | ks | 1 | 0 | 0
19. | SW | Ethernet switch, 24VDC, umístění na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0
5. MONTÁŽNÍ MATERIÁL
20. |  | KABEL CYKY-J 3 x 1.5 | m | 280 | 0 | 0
21. |  | KABEL CYKY-J 3 x 2.5 | m | 40 | 0 | 0
22. |  | KABEL CYKY-J 4 x 1.5 | m | 50 | 0 | 0
23. |  | KABEL CYKY-J 5 x 1.5 | m | 120 | 0 | 0
24. |  | KABEL JYTY-O 2 x 1 | m | 350 | 0 | 0
25. |  | KABEL JYTY-J 3 x 1 | m | 20 | 0 | 0
26. |  | KABEL JYTY-O 4 x 1 | m | 300 | 0 | 0
27. |  | KABEL JYTY-O 7 x 1 | m | 230 | 0 | 0
28. |  | UTP cat5E | m | 100 | 0 | 0
29. |  | VODIČ CY 10 | m | 80 | 0 | 0
30. |  | Samoregulační topný kabel 10W/m | m | 3 | 0 | 0
31. |  | Sada pro ukončení SR kabelu | ks | 1 | 0 | 0
32. |  | Krabice odbočná elektroinstalační | ks | 20 | 0 | 0
33. |  | Zásuvka 16A/230V včetně rámečku, elektroinstalační krabice a montáže pro zásobník TUV v provozní budově | kpl | 1 | 0 | 0
34. |  | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
35. |  | Trubka PVC 2323 | m | 300 | 0 | 0
36. |  | Lišta vkládací LV 24x22 | m | 25 | 0 | 0
37. |  | Žlab 62/50, víko, podpěra, spojka, oddělovací přepážka - za 1 m | m | 30 | 0 | 0
38. |  | Žlab 125/50, víko, podpěra, spojka, oddělovací přepážka - za 1 m | m | 25 | 0 | 0
6. MONTÁŽNÍ PRÁCE
39. |  | Osazení rozvaděčů | ks | 1 | 0 | 0
40. |  | Osazení periferií (teplotní, tlakové snímače) | ks | 28 | 0 | 0
41. |  | Osazení servopohonů - (ventily osadí profese ÚT) | ks | 0 | 0 | 0
42. |  | Vybudování kabelových tras (trubky, lišty) | m | 550 | 0 | 0
43. |  | Vybudování kabelových tras (žlaby) do 62/50 | m | 30 | 0 | 0
44. |  | Vybudování kabelových tras (žlaby) od 125/50 | m | 25 | 0 | 0
45. |  | Položení a svazkování silových kabelů | m | 490 | 0 | 0
46. |  | Položení a svazkování sdělovacích kabelů | m | 1080 | 0 | 0
47. |  | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | ks | 200 | 0 | 0
7. SOFTWARE
48. |  | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém | IO | 109 | 0 | 0
49. |  | Zpracování aplikačního software pro ovládací panel | ks | 1 | 0 | 0
50. |  | Zpracování komunikačního rozhraní s nadřazeným dispečinkem ČOV | ks | 1 | 0 | 0
8. UVEDENÍ DO PROVOZU
51. |  | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | hod | 16 | 0 | 0
52. |  | Uvedení do provozu řídicího systému vč. zaregulování | hod | 24 | 0 | 0
53. |  | Zaškolení obsluhy | hod | 4 | 0 | 0
54. |  | Komplexní zkoušky systému MaR | hod | 8 | 0 | 0
9. OSTATNÍ SLUŽBY
55. |  | Zpracování návodů pro obsluhu | hod | 6 | 0 | 0
56. |  | Výrobní dokumentace rozvaděče | hod | 40 | 0 | 0
57. |  | Projektová dokumentace stupeň DSPS | hod | 12 | 0 | 0
58. |  | Revize | hod | 8 | 0 | 0
59. |  | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | kpl | 1 | 0 | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0