## Rozpočet PS Dolany URS
| Výměna čerpadel na ČS Dolany | [6 empty] | CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY
| Slepý rozpočet DZS | [6 empty] | HLAVA I: | Celkem
| B.Strojní část - čerpací stanice | [6 empty] | Strojní část
| ČS Dolany | [6 empty] | Elektrotechnická část
[8 empty] | Celkem HLAVA I. | 0
Pol | Specifikace | jedn | Mn | Kč/Jedn | Dodávka | Montáž | Celkem
| Sání čerpadel | [6 empty] | HLAVA II:
1 | Horizontální spirální jednostupňové čerpadlo s dvojvtokovým oběžným kolem | ks | 2 |  |  |  |  | Stavební část
| QG=254,72 l/s |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Celkem HLAVA II. | 0
| HG= 92 m.v.sl. | cena závisí na kurzu EUR/CZK |  |  | 0 | 0 | 0
| motor : 315kW/1480 ot/min, 400V |  |  | 28 Kč/EUR | 0 | 0 | 0
| n = 84,4% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | INVESTIČNÍ NÁKLADY HLAVA I. - II. | 0
| Sání DN300 PN16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Výtlak DN250 PN16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| základový rám čerpadla |  |  |  | 0 | 0 | 0
| pružná spojka s mezikusem + kryt spojky |  |  |  | 0 | 0 | 0
| kotvící prvky |  |  |  | 0 | 0 | 0
| čerpané médium: pitná voda |  |  |  | 0 | 0 | 0
| atest čerpadla pro styk s pitnou vodou |  |  |  | 0 | 0 | 0
| elektromotor 315 kW,1500 ot/min,50 Hz, 400 V |  |  |  | 0 | 0 | 0
| tvar: IM B3, krytí: IP 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| provoz přes soft startér |  |  |  | 0 | 0 | 0
| elektromotor upraven pro provoz s frekvenčním měničem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| PT100 ve vinutí |  |  |  | 0 | 0 | 0
| příprava pro osazení snímačů vibrací 2+2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| příprava pro osazení snímačů ložisek 2+2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Průvodní dokumentace v českém jazyce |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Pozice M10,M30 - nátok z akumulace |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Horizontální spirální jednostupňové čerpadlo s dvojvtokovým oběžným kolem | ks | 2
| QG=316,66 l/s |  |  |  | 0 | 0 | 0
| HG= 65 m.v.sl. | cena závisí na kurzu EUR/CZK |  |  | 0 | 0 | 0 | Celkové náklady HLAVA I - XI bez DPH | 0
| motor : 315kW/1480 ot/min, 400V |  |  | 28 Kč/EUR | 0 | 0 | 0 | Celkové náklady HLAVA I - XI vč.DPH | 0
| n = 84,3% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Pol | Specifikace | jedn | Mn | Kč/Jedn | Dodávka | Montáž | Celkem
| Sání DN300 PN16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Výtlak DN250 PN16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| základový rám čerpadla |  |  |  | 0 | 0 | 0
| pružná spojka s mezikusem + kryt spojky |  |  |  | 0 | 0 | 0
| kotvící prvky |  |  |  | 0 | 0 | 0
| čerpané médium: pitná voda |  |  |  | 0 | 0 | 0
| atest čerpadla pro styk s pitnou vodou |  |  |  | 0 | 0 | 0
| elektromotor 315 kW,1500 ot/min,50 Hz, 400 V |  |  |  | 0 | 0 | 0
| tvar: IM B3, krytí: IP 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| elektromotor upraven pro provoz s frekvenčním měničem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| PT100 ve vinutí |  |  |  | 0 | 0 | 0
| příprava pro osazení snímačů vibrací 2+2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| příprava pro osazení snímačů ložisek 2+2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Průvodní dokumentace v českém jazyce |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Pozice M20,M40 - nátok z přivaděče KSKM |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Redukce centrická svařovaná 506/306x3, | ks | 4
| mat. 1.4301, nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Trubka podélně svařovaná 306x3 | m | 2.5
| mat. 1.4301, nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 300 PN 16 Napojované potrubí: d=306 Materiál: DIN 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.32mm | ks | 4
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kulový kohout DN 1/2' mat. 1.4401 | ks | 4
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Návarek G1/2" ,vnější závit, Materiál: DIN 14436,DIN 2987 | ks | 4
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Přechodka manometrová M20/ G1/2' | ks | 4
| hliníkové těsnění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Manometr d= 100, 0 -1,0 MPa spodní připojení | ks | 4
| M20, tř. přesnosti 1,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Přírubový spoj DN300 PN16 složený z : | ks | 4
| Šroub M24x100 - 12ks,mat. A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pol | Specifikace | jedn | Mn | Kč/Jedn | Dodávka | Montáž | Celkem
| Matice M24 - 12ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D25 - 8ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN300 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Úprava 4ks servopohonů na sání čerpadel - řídící jednotky AumaMatic AM01.1-50.06-S-S-105,jedná se o dodávku do stávajících pohonů | kpl | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dílčí výtlaky čerpadel
12 | Uzavírací přírubová klapka DN350 PN16 | ks | 4
| s atestem na pitnou vodu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Servopohon SA 10.2,řízení pohonu AumaMatic AM01.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| druh provozu S2 - 15min |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| síťové napětí třífázový proud,400 V/50Hz |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| počet otáček/uz.čas 11 ot/min, 70s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| vrtání B3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| topení 24V |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| teplotní provedení standard -40 - +80 ˚C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| jištění IP 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ochrana proti korozi KS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| barva štříbrně šedá |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| přídavná redukční převodovka |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| polohové spínače s 2 tandemovými spínači |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| mech. ukazatel polohy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| elektronický ukazatel polohy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ovládací jednotka AM01.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ochrana proti korozi KS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| jištění IP 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| regulátor polohy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 úrovňový volič funkce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezi převodem a elektropohonem osazeno |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
tuhé sloupové prodloužení L=1400mm,mat. Nerez
13 | Zpětná přírubová klapka DN350 PN16 | ks | 4
| s excentricky 2x uloženým talířem a šikmým sedlem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| s atestem na pitnou vodu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Montážní vložka DN350 PN16 | ks | 4
s jednostranně průchozími šrouby
| s atestem na pitnou vodu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pol | Specifikace | jedn | Mn | Kč/Jedn | Dodávka | Montáž | Celkem
15 | Redukce centrická svařovaná 256/356x3 | ks | 4
| mat. 1.4301, nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Trubka podélně svařovaná 256x3 | m | 1.2
| mat. 1.4301, nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Trubka podélně svařovaná 356x3 | m | 9.1
| mat. 1.4301, nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Koleno 90° svařované DN350 (356x3),R=D+100 | ks | 8
| mat. 1.4301,nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Koleno 90° svařované DN350 (356x3),R=D+100 | ks | 4
| patní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 250 PN 16 Napojované potrubí: d=256 Materiál: DIN 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.30mm | ks | 4
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 350 PN 16 Napojované potrubí: d=356 Materiál: DIN 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.36mm | ks | 16
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Kulový kohout DN 1/2' 1.4401 | ks | 4
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Návarek G1/2",vnější závit, Materiál: DIN 14436,DIN 2987 | ks | 4
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Přechodka manometrová M20/ G1/2' | ks | 4
| hliníkové těsnění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Manometr d= 100, 0 -1,6 MPa spodní připojení | ks | 4
| M20, tř. přesnosti 1,6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Přírubový spoj DN250 PN16 složený z : | ks | 4
| Šroub M24x100 - 12ks,mat. A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M24 - 12ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D25 - 8ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN250 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pol | Specifikace | jedn | Mn | Kč/Jedn | Dodávka | Montáž | Celkem
27 | Přírubový spoj DN350 PN16 složený z : | ks | 12
| Šroub M24x100 - 16ks,mat. A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M24 - 16ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D25 - 16ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN350 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Přírubový spoj DN350 PN16 složený z : | ks | 4
| Šroub M24x110 - 16ks,mat. A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M24 - 16ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D25 - 16ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN350 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Přírubový spoj DN350 PN16 složený z : | ks | 4
| Matice M24 - 16ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D25 - 16ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN350 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Společný výtlak čerpadel
30 | Dákové ovládání s ručním kolem : | ks | 1
| Prodloužení do 1m, mat. SS304 (SS1.4301) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sloupový stojan, mat. SS304 (SS1.4301) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Výška 800 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ruční kolo, mat. St 37-2 pozink |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Výstup z šoupátka DN150 PN16 - čtyřhran 19,3 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Délka prodloužení cca 465 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Šoupátko DN 250 PN16 | ks | 1
| ovládání ručním kolem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| krátká stavební délka,atest na pitnou vodu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Šoupátko DN 150 PN16 | ks | 1
| ovládání dálkovým ovládáním |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| krátká stavební délka,atest na pitnou vodu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pol | Specifikace | jedn | Mn | Kč/Jedn | Dodávka | Montáž | Celkem
33 | Šoupátko DN 150 PN16 | ks | 1
| ovládání ručním kolem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| krátká stavební délka,atest na pitnou vodu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Šoupátko DN 100 PN16 | ks | 1
| ovládání ručním kolem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| krátká stavební délka,atest na pitnou vodu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Montážní vložka DN600 PN16 | ks | 1
| s atestem na pitnou vodu,jednostranně průchozí šrouby |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Montážní vložka DN400 PN16 | ks | 1
| s atestem na pitnou vodu,jednostranně průchozí šrouby |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Montážní vložka DN250 PN16 | ks | 1
| s atestem na pitnou vodu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Uzavírací klapka DN600 PN16 | ks | 1
| s atestem na pitnou vodu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Servopohon SA10.2,rízení pohonu AumaMatic AM01.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| druh provozu S2 - 15min |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| síťové napětí třífázový proud,400 V/50Hz |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| počet otáček/uz.čas 22 ot/min, 142s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| vrtání B3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| topení 24V |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| teplotní provedení standard -40 - +80 ˚C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| jištění IP 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ochrana proti korozi KS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| barva štříbrně šedá |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| přídavná redukční převodovka |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| polohové spínače s 2 tandemovými spínači |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| mech. ukazatel polohy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| elektronický ukazatel polohy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ovládací jednotka AM01.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ochrana proti korozi KS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| jištění IP 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pol | Specifikace | jedn | Mn | Kč/Jedn | Dodávka | Montáž | Celkem
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Odvz./zavzd. ventil DN150 PN16,přírubový | ks | 1
| atest na pitnou vodu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Indukční průtokoměr DN400 PN16 | ks | 1
| Výstelka polyuretan |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektrody 1.4435/316L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kalibrace 0,5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Hlavice na zeď,hliník, IP67 NEMA4X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel, oddělené provedení 10m kabel |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Tovární nastavení,základní provedení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Průchodka kabelu M20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Napájení,displej: 85-260VAC,EES,2 řádkový |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Výstup,vstup 4-20mA,HART+frekvenč./pulsní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Včetně uvedení do provozu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Atest na pitnou vodu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Redukce centrická svařovaná 608/406x4 | ks | 2
| mat. 1.4301, nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Redukce centrická svařovaná 608/720x4 | ks | 1
| mat. 1.4301, nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Trubka podélně svařovaná 608x4 | m | 33
| mat. 1.4301, nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Trubka podélně svařovaná 406x3 | m | 2.8
| mat. 1.4301, nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Trubka podélně svařovaná 256x3 | m | 3
| mat. 1.4301, nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Trubka podélně svařovaná 206x3 | m | 1
| mat. 1.4301, nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pol | Specifikace | jedn | Mn | Kč/Jedn | Dodávka | Montáž | Celkem
47 | Trubka podélně svařovaná 156x3 | m | 2
| mat. 1.4301, nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Koleno 90° svařované DN600 (608x4),R=D+100 | ks | 1
| mat. 1.4301,nerez patní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Koleno 45° svařované DN600 (608x4),R=D+100 | ks | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Koleno 90° svařované DN250 (256x3),R=D+100 | ks | 1
| mat. 1.4301,nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Koleno 90° svařované DN200 (206x3),R=D+100 | ks | 1
| mat. 1.4301,nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Koleno 90° svařované DN150 (156x3),R=D+100 | ks | 1
| mat. 1.4301,nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Odbočka DN200 (206x3) se sedlem na trubku 608x4 | ks | 1
| mat. 1.4301,nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Odbočka DN250 (256x3) se sedlem na trubku 608x4 | ks | 1
| mat. 1.4301,nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Vyhodnocovaví jednotka pro vodomě DN200 PN16 s optočlenem | ks | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Odbočka DN100 (106x3) se sedlem na trubku 608x4 | ks | 1
| mat. 1.4301,nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Odbočka DN50 (54x2) se sedlem na trubku 608x4 | ks | 4
| mat. 1.4301,nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 700 PN 16 Napojované potrubí: d=720 Materiál: 11.353,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.54mm | ks | 1
Pol | Specifikace | jedn | Mn | Kč/Jedn | Dodávka | Montáž | Celkem
59 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 700 PN 16 Napojované potrubí: d=720 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.54mm | ks | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 600 PN 16 Napojované potrubí: d=608 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.48mm | ks | 13
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Příruba plochá zaslepovací s lištou DN 600 PN 16 Napojované potrubí: d=608 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131325.0,tl.40mm s otvorem pro tr. d=156,viz dokumentace | ks | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 400 PN 16 Napojované potrubí: d=406 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.38mm | ks | 2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 250 PN 16 Napojované potrubí: d=256 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.30mm | ks | 2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 200 PN 16 Napojované potrubí: d=206 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.30mm | ks | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 150 PN 16 Napojované potrubí: d=156 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.26mm | ks | 3
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 100 PN 16 Napojované potrubí: d=106 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.24mm | ks | 2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 50 PN 16 Napojované potrubí: d=56 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.20mm | ks | 4
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Přírubový spoj DN700 PN16 složený z : | ks | 1
| Šroub M33x160 - 24ks,mat. A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M33 - 24ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D34 - 24ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN700 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| s ocelovou vložkou |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pol | Specifikace | jedn | Mn | Kč/Jedn | Dodávka | Montáž | Celkem
69 | Přírubový spoj DN600 PN16 složený z : | ks | 6
| Šroub M33x140 - 20ks,mat. A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M33 - 20ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D34 - 20ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN600 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| s ocelovou vložkou |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Přírubový spoj DN600 PN16 složený z : | ks | 2
| Šroub M33x130 - 20ks,mat. A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M33 - 20ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D34 - 20ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN600 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| s ocelovou vložkou |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Přírubový spoj DN600 PN16 složený z : | ks | 1
| Matice M33 - 20ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D34 - 20ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN600 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| s ocelovou vložkou |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Přírubový spoj DN400 PN16 složený z : | ks | 2
| Šroub M27x120 - 16ks,mat. A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M27 - 16ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D28 - 16ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN400 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| s ocelovou vložkou |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Přírubový spoj DN400 PN16 složený z : | ks | 1
| Matice M27 - 16ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D28 - 16ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN400 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| s ocelovou vložkou |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pol | Specifikace | jedn | Mn | Kč/Jedn | Dodávka | Montáž | Celkem
74 | Přírubový spoj DN250 PN16 složený z : | ks | 2
| Šroub M24x85 - 12ks,mat. A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M24 - 12ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D25 - 12ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN250 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Přírubový spoj DN250 PN16 složený z : | ks | 1
| Matice M24 - 12ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D25 - 12ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN250 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Přírubový spoj DN200 PN16 složený z : | ks | 1
| Šroub M20x80 - 12ks,mat. A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M20 - 12ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D21 - 12ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN200 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Přírubový spoj DN150 PN16 složený z : | ks | 3
| Šroub M20x70- 8ks,mat. A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M20 - 8ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D21 - 8ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN150 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Přírubový spoj DN150 PN16 složený z : | ks | 1
| Šroub M20x+65- 8ks,mat. A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M20 - 8ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D21 - 8ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN150 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Přírubový spoj DN100 PN16 složený z : | ks | 2
| Šroub M16x65 - 8ks,mat. A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M16 - 8ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D17 - 8ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN100 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Přírubový spoj DN50 PN16 složený z : | ks | 4
| Šroub M16x65 - 4ks,mat. A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M16 - 4ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pol | Specifikace | jedn | Mn | Kč/Jedn | Dodávka | Montáž | Celkem
| Podložka D21 - 4ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN50 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odbočka pro zkušební okruh
81 | Redukce centrická svařovaná 106/206x3 | ks | 1
| mat. 1.4301, nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Trubka podélně svařovaná 106x3 | m | 4.5
| mat. 1.4301, nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Koleno 90° svařované DN100 (106x3),R=1,5D | ks | 4
| mat. 1.4301,nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 200 PN 16 Napojované potrubí: d=206 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.30mm | ks | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 100 PN 16 Napojované potrubí: d=106 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.24mm | ks | 3
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Přírubový spoj DN200 PN16 složený z : | ks | 1
| Šroub M20x85 - 12ks,mat. A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M20 - 12ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D21 - 12ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN200 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Přírubový spoj DN100 PN16 složený z : | ks | 3
| Šroub M16x65 - 8ks,mat. A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M16 - 8ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D17 - 8ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN100 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pol | Specifikace | jedn | Mn | Kč/Jedn | Dodávka | Montáž | Celkem
Protirázová ochrana výtlaku
88 | Šoupátko DN 300 PN16 | ks | 2
| ovládání ručním kolem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| krátká stavební délka,atest na pitnou vodu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Redukce centrická svařovaná 306/256x3 | ks | 1
| mat. 1.4301, nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Trubka podélně svařovaná 306x3 | m | 19.2
| mat. 1.4301, nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Koleno 90° svařované DN300 (306x3),R=D+100 | ks | 2
| mat. 1.4301,nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Koleno 45° svařované DN300 (306x3),R=D+100 | ks | 2
| mat. 1.4301,nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Koleno 90° svařované DN300 (306x3),R=D+100 | ks | 1
| mat. 1.4301,nerez ,patní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Odbočka DN300 (306x3) se sedlem na trubku 608x4 | ks | 1
| mat. 1.4301,nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Odbočka DN250 (256x3) se sedlem na trubku 306x3 | ks | 1
| mat. 1.4301,nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Odbočka DN300 (306x3) se sedlem na trubku 306x3 | ks | 3
| mat. 1.4301,nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Kulový kohout DN 1/2',mat. 1.4401 | ks | 2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Kulový kohout DN 2',mat. 1.4401 | ks | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Návarek G1/2" ,vnější závit, Materiál: DIN 14436,DIN 2987 | ks | 2
Pol | Specifikace | jedn | Mn | Kč/Jedn | Dodávka | Montáž | Celkem
100 | Návarek G2" ,vnější závit, Materiál: DIN 14436,DIN 2987 | ks | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Přechodka manometrová M20/ G1/2' | ks | 4
| hliníkové těsnění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Manometr d= 100, 0 -1,6 MPa spodní připojení | ks | 1
| M20, tř. přesnosti 1,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Podpěra potrubí DN300 (306x3) | ks | 11
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 300 PN 16 Napojované potrubí: d=306 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.32mm | ks | 16
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Příruba plochá zaslepovací s lištou DN 300 PN 16 Napojované potrubí: d=306 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.28mm | ks | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 250 PN 16 Napojované potrubí: d=256 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.30mm | ks | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Přírubový spoj DN300 PN16 složený z : | ks | 2
| Šroub M24x100 - 12ks,mat. A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M24 - 12ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D25 - 12ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN300 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Přírubový spoj DN300 PN16 složený z : | ks | 12
| Šroub M24x90 - 12ks,mat. A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M24 - 12ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D25 - 12ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN300 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Přírubový spoj DN300 PN16 složený z : | ks | 2
| Matice M24 - 12ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D25 - 12ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN300 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pol | Specifikace | jedn | Mn | Kč/Jedn | Dodávka | Montáž | Celkem
110 | Přírubový spoj DN250 PN16 složený z : | ks | 2
| Šroub M24x85 - 12ks,mat. A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M24 - 12ks , mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D25 - 12ks, mat.A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN250 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pol | Specifikace | jedn | Mn | Kč/Jedn | Dodávka | Montáž | Celkem
Demontáže
111 | Demontáž ocelového potrubí do šrotu 250-1000kg | ks | 65
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Demontáž ocelového potrubí do šrotu 1000-5000kg | ks | 7
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Demontáž ocelového zábradlí | kpl | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Demontáž pochůzí plošíny | kpl | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Demontáž schodiště | kpl | 2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Redukce centrická svařovaná 820/630x10 | ks | 1
| mat. 11.353, ocel |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 800 PN 16 Napojované potrubí: d=820 Materiál: 11.353,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.58mm | ks | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Příruba točivá s lištou DN 600 PN 16 pro lemový kroužek Napojované potrubí: d=630 Materiál: 11.353,ČSN EN 1092-1, typ 02, včetně lemového kroužku | ks | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Přírubový spoj DN600 PN16 složený z : | ks | 1
| Šroub M33x150 - 20ks,mat. Pozink |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M33 - 20ks , mat.pozink |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D34 - 20ks, mat.pozink |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN600 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| s ocelovou vložkou |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pol | Specifikace | jedn | Mn | Kč/Jedn | Dodávka | Montáž | Celkem
120 | Přírubový spoj DN800 PN16 složený z : | ks | 1
| Šroub M36x170 - 24ks,mat. Pozink |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M36 - 24ks , mat.pozink |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložka D37 - 20ks, mat.pozink |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění DN800 PN16 - 1ks , mat. EPDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| s ocelovou vložkou |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Pronájem autojeřábu | hod | 10
Zámečnické konstrukce
122 | Zakrytí trubního a energokanálu viz. výkres | kpl | 1
| č. 18- strojní část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Nerezové schodiště viz. výkres | kpl | 2
| č. 15,16 - strojní část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Zábradlí viz. výkres | kpl | 1
| č. 12,13,14,15 - strojní část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní
125 | Označení potrubí - spotřebiště, směr toku, funkce | kpl | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Drobný montážní materiál | kpl | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Těsnící materiál závitových spojů | ks | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Desinfekce potrubí,mikrobiologický rozbor | kpl | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Uklid staveniště | kpl | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Tlaková zkouška těsnosti potrubí | kpl | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Výchozí revize tlakové nádoby | kpl | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Plán BOZP | kpl | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
Rekapitulace strojní části
ČS Dolany
Dodávka
Montáž a demontáž
Doprava
Ztížené podmínky
Kompletace
Zkoušky, měření
Aktualizace provozního řádu
Dokumentace skutečného provedení
| Strojní část celkem |  |  | 0
VRN
| GZS | 3.5%
| Rušení provozem,přesun hmot | 2%
VRN celkem
| Cena celkem s VRN |  |  | 0