## D.3 Čistírna odpadních vod
D.3 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
| Kč - bez DPH | Kč - s DPH
ČOV STAVEBNÍ ČÁST | 0 | 0
ČOV STROJNÍ ČÁST | 0 | 0
ČOV ELEKTRO ČÁST | 0 | 0
CELKEM D.3 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD | 0 | 0

## Rekapitulace -ČOV stavební část
Stavba : |  | D.3 ČOV Klapý
Objekt : |  | D.3 ČOV Klapý
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | Kč ( bez DPH) | Kč ( s DPH)
1 | Zemní práce |  | 0 | 0
2 | Základy |  | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0
4 | Konstrukce sádrokartonové |  | 0 | 0
5 | Konstrukce betonové |  | 0 | 0
6 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0
7 | Úpravy povrchu, podlahy |  | 0 | 0
8 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0
9 | Dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  | 0 | 0
10 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0
11 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0
12 | Izolace tepelné |  | 0 | 0
13 | Vnitřní kanalizace a vodovod |  | 0 | 0
14 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0
15 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0
16 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0
17 | Krytiny tvrdé |  | 0 | 0
18 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0
19 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0
20 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0
21 | Obklady keramické |  | 0 | 0
22 | Nátěry |  | 0 | 0
23 | Malby |  | 0 | 0
25 | Propojovací potrubí |  | 0 | 0
26 | Zpevněné plochy |  | 0 | 0
27 | Oplocení |  | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč (bez DPH) | Kč ( s DPH)
Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 2
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  | 0 | 0

## ČOV stavební část
Položkový rozpočet - ČOV stavební část
Stavba : |  | D.3 ČOV Klapý |  | Rozpočet: | Rekapitulace
Objekt : |  | D.3 ČOV Klapý
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce
1 | 111201101R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 115101224 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l | hod | 672 |  | 0 | 1 | 1 | 0
včetně přípravy čerpací soupravy a manipulace s vyčerpanou vodou
předpokládaná doba zhotovení železobetonové vany 28 dní
3 | 001.001R | Čerpací jímka skruže 0,8m | kus | 2 |  | 0
odvodnění stavební jámy
4 | 121100001RAB | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 80.04 |  | 0 | 2 | 1 | 0
Odvoz do 5km. V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Bude dohodnuto s obcí při realizaci.
plocha v areálu dotčená stavbou, výpočet v CAD = 268m2, odvoz do 5km
5 | 131100110RA0 | Hloubení zapažených jam v hornině 4 | m3 | 1173.92 |  | 0 | 2 | 1 | 0.0002
ČOV - 11,80m*7,60m*5,50m, ČS - 3,14*1,30m*1,30m, rozšíření stavební jámy - obslužnost, celkově 18,40m*11,6mx5,50m
6 | 460600001RT3 | Naložení a odvoz zeminy na mezideponii | m3 | 1173.92 |  | 0
odvoz do vzdálenosti 5000m
7 | 460600001RT8 | Naložení a odvoz zeminy z mezideponie na deponii | m3 | 325 |  | 0
odvoz do vzdálenosti 10000m, nevhodná zemina k zpětnému zásypu
8 | 174100010RAD | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou - vč. dovozu z mezideponie | m3 | 651.5 |  | 0 | 2 | 1 | 0
|  | dovoz sypaniny ze vzdálenosti 5km, bude provedena čístečná výměna vytěžené zeminy |  |  |  | 0
|  | ČOV - 11,80m*7,60m*5,50m=493,24m3, ČS - 3,14*1,30m*1,30m*5,50m=29,18m3; 493,24m3+29,18m3=522,42m3, rozdíl: 1173,92m3-522,42m3 |  |  |  | 0
9 | 151301902R00 | Pažení hnané s ponecháním pažin - hl. do 8 m | m2 | 374.4 |  | 0
Položka neobsahuje rozepření ani vzepření pažení. Odstranění pažení se neoceňuje.
výpočet viz. výkres D3.3.
10 | 151601502R00 | Přepažení rozepření - hnané - hl. do 8 m | m2 | 374.4 |  | 0
11 | 151601602R00 | Přepažení vzepření - hnané - hl. do 8 m | m2 | 374.4 |  | 0
12 | 181300014RAC | Rozprostření zeminy + ornice v rovině tloušťka 30 cm | m2 | 221.5 |  | 0 | 2 | 1 | 0
dovoz ornice ze vzdálenosti 5 km, uhumusování, osetí trávou číslo výkresu D3.3.
plocha v areálu zatravněná, výpočet v CAD = 221,5m2.
13 | 460620006RT1 | Osetí povrchu trávou | m2 | 221.5 |  | 0 | 2 | 1 | 0
včetně dodání osiva
14 | 182201101R00 | Svahování násypů | m2 | 15 |  | 0
15 | 184802111R00 | Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině | m2 | 221.5 |  | 0
16 | 185851111R00 | Dovoz vody pro roztok a opláchnutí | m3 | 50 |  | 0
17 | 02656048 | Ozelenění-výsadba stromů (lípa) | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 0
18 | 02651279 | Ozelenění-výsadba stromů (Habr úzce sloupovitý) | kus | 5 |  | 0 | 2 | 1 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0
Díl: | 2 | Základy
19 | 871318111R00 | Kladení drenážního potrubí z plast. hmot pr. 80 mm | m | 52 |  | 0 | 1 | 1 | 0
20 | 271531111R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm | m3 | 28.46 |  | 0 | 1 | 1 | 0
ČOV - 9,80mx13,80m*0,20m, ČS - 3,14*1,50m*1,50m*0,20m
21 | 631310002RA0 | Podkladový beton tl. 8 - 12 cm C 8/10 | m3 | 14.23 |  | 0 | 1 | 1 | 0
ČOV - 9,80mx13,80m*0,10m, ČS - 3,14*1,50m*1,50*0,10m
| Celkem za | 2 Základy |  |  |  | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
22 | 311271177RT4 | Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm | m2 | 92.736 |  | 0 | 1 | 1 | 0.21372
obvodové stěny horní stavby ČOV
23 | 342270044RA0 | Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm | m2 | 19.11 |  | 0 | 1 | 1 | 0.07063
vnitřní příčky o objektu ČOV
24 | 5953107a | D+M překladu YTONG 300*249*2240 | ks | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0.07063
25 | 5953107b | D+M překladu YTONG 300*249*1990 | ks | 5 |  | 0 | 1 | 1 | 0.07063
26 | 5953107c | D+M překladu YTONG 300*249*1290 | ks | 8 |  | 0 | 1 | 1 | 0.07063
27 | 59531071 | D+M překladu YTONG 150*124*1300 | ks | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0.07063
28 | 59531070 | D+M překladu YTONG 150*124*1150 | ks | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0.07063
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 4 | Konstrukce sádrokartonové
29 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. | m2 | 11.88 |  | 0 | 1 | 1 | 0.01448
zastropení provozních místností ČOV: WC, dmychárny a místnosti obsluhy, Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava podhledu. V položce není zakalkulována dodávka ani montáž tepelné izolace.
místnost obsluhy 5,1m2; WC s umyvadlem 1,6m2; dmychárna 4,1m2 + 10% přesahy
30 | 342264098R00 | Příplatek za malou plochu | m2 | 11.88 |  | 0 | 1 | 1 | 0.01448
příplatek je určen k položkám podhledů sádrokartonových na dřevěnou i ocelovou konstrukci. V položce je zakalkulován rozdíl v pracnosti při provádění podhledů v malých plochách do 10 m2.
31 | 67352231 | Izolace proti vlhkosti vodorovná - difuzní folie | m2 | 11.88 |  | 0 | 1 | 1 | 0.01448
| Celkem za | 4 Konstrukce sádrokartonové |  |  |  | 0
Díl: | 5 | Konstrukce betonové
32 | 005 001R | Zhotovení prostupu v ŽB vaně pro vstupní poklopy | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 2.5587
stavebně konstrukční část
600mmx600mm-1ks; 800mmx600mm-3ks; 1000mmx1000mm-1ks
33 | 380320070RAB | Kompletní konstrukce z železobetonu C 25/30 XA2-XC2-S3, výztuž 10505/R, 112kg/m3, včetně bednění a odbednění | m3 | 150.5 |  | 0
stavebně konstrukční část, výkres výztuže základové desky - hmotnost výztuže 5286,2kg, výkres výztuže stěn -hmotnost výztuže 10668,9kg, výkres výztuže stropní desky,hmotnost výztuže 902,6kg, celkem výztuže v železobetonové konstrukci 16857,7kg
obvodové stěny: (11,60m*4,30m*0,40m*2)+(7,60m*4,30m*0,40m*2)= 66,04m3; vnitřní příčky: ( 6,80m*4,30m*0,35m*2) + (8,30m*4,30m*0,35m)=32,96m3; základová deska: 11,80m*7,80m*0,45m=41,42m3; stropní deska: 5,20m*7,60m*0,20=7,90m3; žlab mechanického předčištění: 2,18m3
34 | 457311118R00 | Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30 | m3 | 2.98 |  | 0 | 12 | 0 | 0
betonáž spádového dna v kalové a čerpací jímce
35 | 434100001RAB | Schodiště ze železobetonu kompletní | mDVČ | 1.45 |  | 0 | 12 | 0 | 0
venkovní schodiště, bez podlahové krytiny,vstup do objektu ČOV, měrnou jednotkou je metr délky výstupní čáry (mDVČ). m DVČ
36 | 005 002R | ASS těsnící plech, vč. svorek a instalace | m | 87.7 |  | 0 | 1 | 7 | 0.0002
37 | 005 003R | Betonová prefabrikovaná čerpací jímka, vnitřní průměr 2,50m, výška 4,65m včetně betonového zastropení a přitěžovacího límce, včetně uložení, prostupů a napojení potrubí a jeřábnických prací | kpl | 1 |  | 0
číslo výkresu D.3.6.
| Celkem za | 5 Konstrukce betonové |  |  |  | 0
Díl: | 6 | Vodorovné konstrukce
38 | 417320030RAA | Věnec z věncovek Ytong, výplň betonem C16/20, vč. armatury | m | 40.32 |  | 0 | 2 | 1 | 0.15284
39 | 631310030RA0 | Mazanina betonová tl. 40 mm C 16/20 | m3 | 1.29 |  | 0 | 2 | 1 | 0.15284
podlaha v objektu ČOV
místnost obsluhy 5,1m2; WC s umyvadlem 1,6m2; dmychárna 4,1m2, mechanické předčištění 14,1m2; celkem 24,9m2*0,04m + plocha pod příčkami
| Celkem za | 6 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 7 | Úpravy povrchu, podlahy
40 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 164.5 |  | 0 | 1 | 1 | 0.04966
vnitřní plochy
41 | 622421132R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hladká | m2 | 96 |  | 0 | 1 | 1 | 0.04758
venkovní plochy budovy - fasáda
42 | 622432112R00 | Omítka stěn dekorativ. Terra-marmolit střednězrnná | m2 | 30.72 |  | 0 | 1 | 1 | 3.03
Dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic, nanáší se na podkladní nátěr G700. Je vysoce mechanicky odolná, vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům a průmyslovým zplodinám. Spotřeba 6 kg/m2. Venkovní plocha budovy - spodní pás ( Marmolit)
43 | 007.001R | Vyrovnání pozednice XPS 40 mm se stěrkou a tkaninou | m2 | 7.68 |  | 0 | 1 | 1 | 0.00618
| Celkem za | 7 Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0
Díl: | 8 | Lešení a stavební výtahy
44 | 941941051R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 420 |  | 0 | 1 | 1 | 0.04406
45 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 840 |  | 0 | 1 | 1 | 0
46 | 941941851R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 420 |  | 0 | 1 | 1 | 0
47 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 120 |  | 0 | 1 | 1 | 0.03459
| Celkem za | 8 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
Díl: | 9 | Dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
48 | 933901111R00 | Zkouška vodotěsnosti nádrže | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0.00205
voda v kvalitě vody užitkové, betonové nádrže do 1000m3
190m3
49 | 952901111R0 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 167.2 |  | 0 | 1 | 1 | 0.00205
50 | 009.001 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0
51 | 009.002 | Vytýčení sítí | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0
52 | 009.003 | Stavební přípomoce pro ZTI | % | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 9 Dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0
Díl: | 10 | Staveništní přesun hmot
53 | 998142251R00 | Přesun hmot | t | 376 |  | 0 | 7 | 1 | 0
nádrže betonové monolitické
| Celkem za | 10 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
Díl: | 11 | Izolace proti vodě
54 | 711141559RZ1 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | m2 | 19.6 |  | 0 | 1 | 7 | 0.00047
přechod beton x zdivo, 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35
0,50m*39,20m
55 | 711212921R00 | Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x | m2 | 32.2 |  | 0 | 1 | 7 | 0.0053
podlaha v objektu ČOV
místnost obsluhy 5,1m2; WC s umyvadlem 1,6m2; dmychárna 4,1m2, mechanické předčištění 14,1m2 + plocha pod příčkami 7,3m2
| Celkem za | 11 Izolace proti vodě |  |  |  | 0
Díl: | 12 | Izolace tepelné
56 | 622300031RAB | KZS s polystyrenem, plocha s otvory, budovy do 6 m | m2 | 30.72 |  | 0 | 1 | 7 | 0
Zateplení části budovy, kde jsou uvnitř umístěny provozní místnosti, desky fasádní polystyren EPS-F tl. 80 mm, lešení, Zakrytí výplní otvorů. Osazení soklové lišty. Nalepení tepelně izolačních fasádních desek EPS-F (fasáda, ostění a parapety výplní otvorů). Zajištění terčovými hmoždinkami. Vyztužení rohů lištami, osazení parapetních a okenních omítkových lišt. Nanesení lepicí stěrky na zabroušený podklad, vlepení výztužné sklolaminátové síťoviny, zatření stěrky. Penetrační nátěr, povrchová úprava omítkou. Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení.
57 | 713111111RT1 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně - nad SDK podhled | m2 | 11.88 |  | 0 | 1 | 7 | 0
Izolace stropu provozních místností, V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.
místnost obsluhy 5,1m2; WC s umyvadlem 1,6m2; dmychárna 4,1m2 + 10% přesahy
58 | 713111111RU9 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně - nad SDK podhled | m2 | 11.88 |  | 0 | 1 | 7 | 0
V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu.Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.
| Celkem za | 12 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 13 | Vnitřní kanalizace a vodovod
59 | 831230110RAB | Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40-63 | m | 18 |  | 0 | 2 | 7 | 0.10647
V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylénových tlakových hrdlových vnějšího průměru dle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním. Včetně zhotovení prostupu do železobetonové nádrže ČOV. Hranice dodávky oplocení
60 | 013.001 | Potrubí kanalizační DN 50 | m | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.10647
61 | 013.002 | Potrubí kanaizační DN 110 | m | 0.5 |  | 0 | 2 | 7 | 0.10647
62 | 013.003 | Nástěnka 1/2" | ks | 3 |  | 0 | 2 | 7 | 0.10647
63 | 013.004 | Montáž a dodávka potrubí PE 1/2" | m | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.10647
64 | 013.005 | Montáž a dodávka potrubí PE 3/4" | m | 22 |  | 0 | 2 | 7 | 0.10647
65 | 013.006 | Kulový kohout 3/4" s vypouštěním | ks | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.10647
66 | 013.007 | Výtokový kohout 1/2" s přip. na hadici | ks | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.10647
67 | 013.008 | Desinfekce vodovodního potrubí | kpl | 1 |  | 0
68 | 013.009 | Tlaková zkouška rozvodů vody | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.10647
| Celkem za | 13 Vnitřní kanalizace a vodovod |  |  |  | 0
Díl: | 14 | Zařizovací předměty
69 | 725100001RA0 | D+M baterie umyv. pákové | ks | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.02091
70 | 725100001RA0 | Umyvadlo JIKA bílé s otv. pro bat. 600x490x215 mm | ks | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04732
71 | 725100006RA0 | Klozet kombi LYRA bílý, vč. prkénka | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.02091
72 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový | ks | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04732
73 | 014.001 | Ventil rohový 1/2" | ks | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.02091
74 | 014.002 | Ventil zpětný 3/4" | ks | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04732
| Celkem za | 14 Zařizovací předměty |  |  |  | 0
Díl: | 15 | Konstrukce tesařské
75 | 317941123RU5 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky U č.20 | t | 0.704 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04918
V položkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu U č.20 včetně ztratného ve výši 8%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.
22m, G=32kg/m
76 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 3.619 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04918
77 | 762330010RAI | Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 120 cm2 | m | 557.4 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04918
78 | 762340030RAA | Laťování střech rozteč 22 cm, vč. řeziva | m2 | 126 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04918
79 | 60511100 | Řezivo SM středové, jakost I, L nad 4 m | m3 | 1.342 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04918
80 | 60511090 | Řezivo SM středové, jakost I, L do 4 m | m3 | 2.277 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04918
81 | 762812240RT2 | Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna, vč. mater. | m2 | 128.4 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04918
82 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské | % | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.04918
| Celkem za | 15 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
Díl: | 16 | Konstrukce klempířské
83 | 764246440R00 | Žlab z TiZn plechu podokapní půlkruhový, vč. doplňků | m | 42 |  | 0 | 1 | 7 | 0.00881
84 | 764252401R00 | Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové, vč. doplňků | m | 5.6 |  | 0 | 1 | 7 | 0.00343
85 | 764252403R00 | D+M kotlíku z Ti Zn kónického | ks | 2 |  | 0 | 1 | 7 | 0.00314
86 | 764510430R00 | Oplechování parapetů z TiZn plechu, rš 330 | m | 6 |  | 0 | 1 | 7 | 0.00297
87 | 764554402R00 | Odvětrávací komínek plech, ocel tř.17 | kus | 2 |  | 0 | 1 | 7 | 0.00277
88 | 998764202R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské | % | 1.85 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 16 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
Díl: | 17 | Krytiny tvrdé
89 | 765310085RAA | Zastřešení pálenou krytinou, jednoduché | m2 | 126 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04719
tašky režné, č. výkresu D.3.9.
90 | 765313131RS1 | Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči | m | 14.5 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04719
z hřebenáčů režných
91 | 017.001 | Taška odvětrávací pálená režná | ks | 20 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04719
92 | 765901001R00 | Montáž podstřešní fólie na krokve přibitím s přelepením spojů | m2 | 126 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04719
93 | 67352231 | Fólie podstřešní difuzní | m2 | 126 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04719
94 | 70921401 | Síť ochranná proti ptákům PP š. 2,7 m oko 20x20 mm | m2 | 22 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04719
95 | 998765202R00 | Přesun hmot pro krytinu tvrdou | % | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.04719
| Celkem za | 17 Krytiny tvrdé |  |  |  | 0
Díl: | 18 | Konstrukce truhlářské
96 | 018.001 | Okno plastové jednokřídlové 1200/1100 otevíravé i sklápěcí, vč. vnitřního parapetu | ks | 5 |  | 0 | 2 | 7 | 0.01244
97 | 018.002 | Okno plastové jednokřídlové 400/400 otevíravé i sklápěcí | ks | 1 |  | 0 | 11 | 1 | 0
98 | 018.003 | Dveře vstupní plastové 2křídlové 1600/2000, zámek s vložkou | ks | 1 |  | 0 | 11 | 1 | 0
99 | 018.004 | Dveře vstupní plastové 1křídlové 900/2000, zámek s vložkou | ks | 1 |  | 0 | 11 | 1 | 0
100 | 018.005 | Dveře vnitřní plastové 1křídlové 800/1970, zámek s vložkou | ks | 1 |  | 0 | 11 | 1 | 0
101 | 018.006 | Dveře vnitřní plastové 1křídlové 600/1970, zámek s vložkou | ks | 2 |  | 0 | 11 | 1 | 0
102 | 018.007 | D+M zárubní 2kř. š. 1600 | ks | 1 |  | 0 | 11 | 1 | 0
103 | 018.008 | D+M zárubní 1kř. š. 900 | ks | 1 |  | 0 | 11 | 1 | 0
104 | 018.009 | D+M zárubní 1kř. š. 800 | ks | 1 |  | 0 | 11 | 1 | 0
105 | 018.010 | D+M zárubní 1kř. š. 600 | ks | 2 |  | 0 | 11 | 1 | 0
106 | 998766202R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské | % | 1.5 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 18 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
Díl: | 19 | Konstrukce zámečnické
107 | 019.001 | Osazení poklopu s rámem do 100 kg, vč. poklopu 600/600 | ks | 1 |  | 0 | 11 | 1 | 0
poklop vodotěsný, rám osadit při betonáži do bednění
108 | 019.002 | Osazení poklopu s rámem do 100 kg, vč. poklopu 800/600 | ks | 1 |  | 0 | 11 | 1 | 0
poklop vodotěsný, rám osadit při betonáži do bednění
109 | 019.003 | Mřížka větrací 600/600 | ks | 6 |  | 0 | 11 | 1 | 0
s uzavíratelnou, protidešťovou žaluzii
110 | 019.004 | Pororošt - 1000*1000 mm (povrch úprava Pz), vč. rámu | kpl | 1 |  | 0 | 11 | 1 | 0
111 | 019.005 | Pororošt - 600*800 mm (povrch úprava Pz), vč. rámu | kpl | 2 |  | 0 | 11 | 1 | 0
112 | 998767202R00 | Přesun hmot pro konstrukce zámečnické | % | 1.85 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0
| Celkem za | 19 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 20 | Podlahy z dlaždic a obklady
113 | 771570012RAB | Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm - kladení + dodávka | m2 | 12.42 |  | 0 | 2 | 7 | 0.03177
WC s umyvadlem, místnost obsluhy a dmychárna, dlažba do tmele
místnost obsluhy 5,1m2; WC s umyvadlem 1,6m2; dmychárna 4,1m2; 10,80+15%
114 | 771475014RU5 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 15.6 |  | 0 | 2 | 7 | 0.03177
Místnost obsluhy a dmychárna
115 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic | % | 6.59 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.03177
| Celkem za | 20 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0
Díl: | 21 | Obklady keramické
116 | 781230121R00 | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm | m2 | 7.41 |  | 0 | 2 | 7 | 0.01685
WC s umyvadlem, výška obkladu 1,75m, Položka je určena pro obkládání stěn z obkladaček keramických, hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou. Položka obsahuje : - očištění podkladu od nesoudržných částic, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmelu na plochu, - řezání obkladaček, - kladení obkladaček, - spárování, čištění obkladu, odnesení odpadu na vykázané místo. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně.
WC s umyvadlem - ((1,50m*1,75m*2 - (dveře 0,60*1,97))+((1,00*1,75m*2 - (okno 0,40x0,40))
117 | 781470014RA0 | Obklad vnitřní keramický 30 x 30 cm | m2 | 8.52 |  | 0 | 2 | 7 | 0.01685
7,41m2+15%
118 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické | % | 3.65 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.01685
| Celkem za | 21 Obklady keramické |  |  |  | 0
Díl: | 22 | Nátěry
119 | 783782308R00 | Nátěr tesařských konstrukcí proti houbám a plísním | m2 | 318 |  | 0 | 1 | 7 | 0.00131
120 | 022.001 | Nátěr stěn a dna betonových kcí např. Xypex, či Ladax | m2 | 431.08 |  | 0 | 1 | 7 | 0.00131
Vnitřní povrchová úprava železobetonové konstrukce, nátěr – technologií „nerozpustné krystaly“
obvodové stěny: (11,60m*4,30m*2)+(7,60m*4,30m*2)= 165,12m2; vnitřní příčky: ( 6,80m*4,30m*4) + (8,30m*4,30m*2)=188,34m2; základová deska: 10,80m*6,80m=73,44m2; ; žlab mechanického předčištění: 4,18m2
121 | 022.002 | Nátěr podlahy a soklu uzavírací | m2 | 16.215 |  | 0 | 1 | 7 | 0.00131
Uzavířací nátěr na beton, mechanické předčištění. Ochranný nátěr vůči chemickým vlivům a s vysokou hydrofobní funkcí.
Mechanické předčištění -14,10m2 + sokl 2,12m2
| Celkem za | 22 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | 23 | Malby
123 | 784442021R00 | Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m | m2 | 227.6 |  | 0
Malba vnitřních provozních místností a vnitřní stěny nad biologickou částí ČOV, včetně disperzní barvy
124 | 784450077RA0 | Malba silikonová, penetrace 1x, malba v barvě 2x | m2 | 241.5 |  | 0 | 1 | 7 | 0.0005
Malba fasády,včetně silikonové barvy
| Celkem za | 23 Malby |  |  |  | 0
Díl: | 25 | Propojovací potrubí
125 | 132200112RAB | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 | m3 | 29.04 |  | 0 | 2 | 9 | 0
pažení, odvoz 5 km, uložení na mezideponii
126 | 451541111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkodrti | m3 | 2.904 |  | 0 | 2 | 9 | 0
127 | 175100020RAC | Obsyp potrubí štěrkopískem | m3 | 14.212 |  | 0 | 2 | 9 | 0
dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km
128 | 174100010RAD | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou | m3 | 11.924 |  | 0 | 2 | 9 | 0
dovoz sypaniny ze vzdálenosti 5 km
129 | 025.001 | D+M potrubí DN 250 PP | m | 9 |  | 0 | 2 | 9 | 0
129 | 025.002 | D+M potrubí DN HDPE 90 | m | 24 |  | 0 | 2 | 9 | 0
129 | 025.003 | Zhotovení prostupů pro potrubí | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 9 | 0
DN 250 - 3x; DN 90 - 2x, včetně článkového zatěsnění
130 | 025.004 | Izolace potrubí 3/4", 1/2" | m | 23 |  | 0 | 2 | 9 | 0
131 | 025.005 | Tlaková zkouška kanalizačního potrubí | kus | 1 |  | 0 | 2 | 9 | 0
| Celkem za | 25 Propojovací potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 26 | Zpevněné plochy
134 | 460300006R00 | Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm | m2 | 49.92 |  | 0 | 11 | 1 | 0
135 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 37.62 |  | 0 | 11 | 1 | 0
136 | 577141222RT3 | Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 34.2 |  | 0 | 11 | 1 | 0
137 | 576111323R00 | Koberec asfalt.mastix SMA 16 S (AKMH) nad 3 m,4 cm | m2 | 34.2 |  | 0 | 11 | 1 | 0
138 | 026.001 | Dlažba betonová vibrolisovaná, 500/500/50, včetně pokládky a podkladu | m2 | 12.3 |  | 0 | 11 | 1 | 0
139 | 916561111RT4 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | m | 42 |  | 0 | 11 | 1 | 0
včetně obrubníku ABO
| Celkem za | 26 Zpevněné plochy |  |  |  | 0
Díl: | 27 | Oplocení
140 | 900100002RA0 | Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky | m | 82 |  | 0
Hloubení šachet pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem C 25/30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostnatého drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m.
141 | 59233174 | Deska plotová podhrabová 200x60x2500mm, včetně osazení | ks | 33 |  | 0
142 | 027.001 | Ocelová vrata. 1,8m, š. 4,0m (2xkřídlo), vč. zámků a vložek FAB | kpl | 1 |  | 0
143 | 998767202R00 | Přesun hmot pro konstrukce zámečnické | % | 1.85 | 0 | 0
| Celkem za | 27 Oplocení |  |  |  | 0

## Rekapitulace - ČOV strojní část
Souhrnná tabulka PS 01 - strojně - technologických provozních souborů ČOV Klapý
Položka | Cena dodávky | Cena montáže | Cena bez | Cena s
| bez DPH v Kč | bez DPH v Kč | DPH v Kč | DPH v Kč
Mechanické předčištění + rozdělovací objekt - celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Biologické čištění - celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Dmychárna-celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Kalové hospodářství - celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Měrný objekt - celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Zhotovení technologických prostupů - celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní - celkem | 0 | - | 0 | 0
PS 01 CELKEM : | 0 | 0 | 0 | 0

## ČOV strojní část
Mechanické předčištění, čerp. jímka + rozdělovací objekt
Položka | Označení motoru | Popis | Měr. | Množ. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč)
|  |  | jedn. |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž | celkem
1. | M7,8 | Ponorné kalové čerpadlo v provedení do mokré jímky s patkovým kolenem na vodících tyčích na parametry :Medium : surová odpadní voda Q = 3,4 l/s H = 6,8 m, zabudovaná tepelná ochrana motoru,včetně příslušenství :- 10 m kabelu (ovládací společně se silovým)- patkové koleno- sada nerez kotev patkového kolena-4 m vodící tyče, ocel tř.11, pozinkováno - horní držák vodících tyčí- sada nerez kotev horního držáku- závěsný řetěz nerez 7 m- závěs na kabel 1 ks- zařízení pro hladinovou automatiku provozu (hladinový snímač -plováky) | KPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Česlicový koš, velikost průliny 30mm, spouštěcí zařízení, vodící lišty, výklopné čelo. Materiálové provedení: ocel tř.17 | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Zvedací zařízení pro manipulaci s čerpadly a česlicovým košem -mosnost 150 kg, lanový naviják a nosná konstrukce s polohovatelným ramenem, včetně patky.Nerezové lano Ø 5mm, vymezovací ocelový řetěz 8x28. Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | RPa1 | Šroubové jemné česle s integrovaným lisem shrabků: Šroubové česle s odvodněním shrabků, typ: pro uložení do kanálu; maximální průtok: 38m3/h; upevnění síta v kanálu: speciální boční vymezovací plasty; hloubka kanálu:950mm.; šířka kanálu:400mm; maximální výška hladiny před česlemi: 380mm; sklon: 35°C; celková délka včetně pohonu 3900mm; typ šneku: bez hřídele, zesílený; vnější průměr síta: 200mm; průměr šneku:190mm; velikost otvorů: 6mm; typ otvorů: děrovaný plech; čistící systém síta: kartáčky upevněné ke šneku; průměr šneku v dopravní zóně: 195mm; vnější průměr trubky: 219mm, tloušťka stěny vnější trubky:3mm; převodovka: Nord Getreibe gmbh Germany; instalovaný příkon:0,55kW, 400V, IP55; otáčky šneku: 10rpm; oplachový systém v odvodňovací zóně: s manuálním ventilem. Materiálové provedení: rám-nerezová ocel AISI 304; šnek pro čištění síta - nerezová ocel AISI 304; bezhřídelový šnek v dopravní zóně - mikrolegovaná ocel st52. Povrchová úprava: tryskání a moření. Příslušenství: vrtaná trubka z odvodňovací zóny; kontrolní kryt odvodňovacího šneku s bezpečnostním spínačem, nasatvitelná podpěra pro ukotvení k podlaze, oplachový systém v kompaktní zóně. Připojení a ovládání výše uvedeného spotřebiče bude provedeno ze samostatného rozvaděče. Rozvaděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, ovládacími a signalizačními prvky, svorkami pro dálkové připojení. Krytí rozvaděče IP55. Umístění na stěně v blízkosti česlí. Sonda, solenoidové ventily (3x24V AC) jsou součástí rozvaděče. | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Česle ruční , osazené do obtoku strojních česlí, hloubka kanálu: 1100mm, šířka kanálu:400mm.velikost průliny e = 15mm včetně příslušenství (děrovaný žlab, hrablo, atd) a pomocného montážního a kotevního materiálu. Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Plastová popelnice 120 l, pojízdná, vyložená igelitovým pytlem včetně uchycení pytle k výsypce česlí | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Rozdělovací objekt včetně kotvení , rozměry 1.00x0,95x1.00m, norná stěna, 2 x obdélníkový přeliv s rektifikovanou přepadovou hranou, 2 x deskové hradítko. Materiálové provedení: ocel tř.17 - rozdělení průtoku na dvě linky | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Manipulační stavební kolečko s otvory na odvodnění, Materiálové provedení - ocel tř. 11, pozinkováno | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | Potrubí a armatury - Potrubí a tvarovky: AISI 304: Potrubí 84x2 - 37m, Koleno 84x2 - 12ks, Příruba DN 80 - 16ks, Přírubový spoj DN80 - 16ks, Montážní vložka DN80 - 2ks, Montážní vložka DN 80- 1ks, PVC: Potrubí DN 250 - 5m, Koleno 90°C DN 250 - 4ks, Koleno 45°C DN 250 - 2ks, Hrdlo DN 250 - 3ks. Výpis hlavních armatur: Uzavírací deskové šoupátko DN 80 – 4ks, Materiálové provedení: těleso ze šedé litiny, uzavírací deska z nerezavějící oceli min. 17%Cr, vřeteno z nerezavějící oceli min. 13%Cr, těsnění z NBR, tažná matice z mosazi; Zpětný ventil s koulí DN 80– 2 ks, Materiálové provedení: těleso a víko z tvárné litiny, koule z hliníku povrstvená pryží z NBR, spojovací šrouby z nerezi, těsnění z NBR. 2 x ruční plastové hradítko do kanálu česlí.Potrubí bude ošetřeno mořením a následnou pasivací. | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | Drobný montážní a spojovací materiál | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mechanické předčištění, čerp. jímka + rozdělovací objekt - celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biologické čištění
Položka |  | Popis | Měr. | Množ. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč)
|  |  | jedn. |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž | celkem
11. |  | Jemnobublinný aerační systém nitrifikace, pevně kotvený – Parametry jedné nádrže:délka nádrže 6 000mm, šířka nádrže 3 225mm, hloubka nádrže 4500mm, hloubka vody v nádrži 3500mm, počet elementů v jedné nádrži: 28ks. Oxygenační kapacita pro obě nádrže: Ocd = 150,3 kgO2/d, Och = 6,89kgO2/h, Množství vzduchu: 117 m3/hod, Doba provzdušňování 24h. Rozsah dodávky provzdušňovacího systému jedné nitrifikace: Provzdušňování je zajištěno jemnobublinným provzdušňovacím systémem s trubkovými aeračními elementy délky 1000mm, které jsou osazeny na výškově stavitelném rozvodovém nerezovém jeklu, kotveným do dna nádrží.. Vzduch je přiveden přes uzávěry z přívodního potrubí. Požadavek na rovinnost dna nádrže ±20mm.Odvodnění manuální - tkzv. píšťalkou napojenou na trubní systém - kondenzát z roštu je odveden při otevření kulového kohoutu. Materiálové provedení: distributory; stavitelné podpěry – nerez. ocel tř.17 (DIN 1.4301); nosné těleso aeračního elementu – polypropylen; hadicová membrána – silikonový kaučuk. | KPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | M4,5 | Ponorné vrtulové míchadlo denitrifikace bez usměrňovacího kruhu v provedení na tyč 60 x 60 mm , max. délka vodící tyče 4 m – Míchaný objem 22 m3 – jedna denitrifikace.Sušina: do 1%,motor: 3x400 V , 50 Hz , 1,25 kW , IN=3,20 A , 1400 ot/min , kabel 10 m , termistory, vlhkostní sonda průsaku ucpávkou , IP 68, garantovaná dnová rychlost 27-28 cm/s, průměr vrtule 225 mm , 2 lopatky, hmotnost míchadla 35 kg, držák pro tyč 60 x 60 mm, garantovaná dnová rychlost 30 cm/s, termistorové relé, vyhodnocovací relé vlhkosti ucpávky. Materiálové provedení: těleso motoru – šedá litina JL1040, vrtule – nerez 1.4571, hřídel – nerez 1.4571, těsnění FPM VITON, dvojitá mechanická ucpávka | KPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | Dosazovací nádrž vestavěná – Rozměry nádrže:průměr vrchní části 3,00m, celková výška nádrže 4,05m, výška konické části 1,80m, výška válcové části 2,25m, Popis: kruhové nerez nádrže, vtokový válec s tangenciálním nátokem, sběrné žlábky s pilovou hranou a nornou stěnou, odtokovým potrubím, aerace hladiny, odtah plovoucích nečistot, recirkulace a odtah kalu, vypouštěcí a napouštěcí klapky. Materiálové provedení: ocel tř.17, tloušťka plechu 2 mm | KPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  | Zvedací zařízení pro manipulaci s míchadly -Nosnost 150 kg, lanový naviják a nosná konstrukce s polohovatelným ramenem, včetně patky.Nerezové lano Ø 5mm, vymezovací ocelový řetěz 8x28. Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno | KPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  | Ocelové obslužné lávky nad biologickými reaktory - Svařené ze žárově pozinkované oceli, š=0,8m, včetně ochranného zábradlí ze žárově pozinkované oceli s okopovým plechem v=1,1m, včetně 1 schodišťového stupně, Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno, pororošty - pozink. | m2 | 16,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. |  | Potrubí a armatury -potrubí a tvarovky: odtokové potrubí z DN - PVC DN 200 - 12m, Koleno PVC DN 200 - 3ks, T-kus PVC DN 200 - 3ks, mamutková čerpadla PVC DN 150 - 29m, PVC DN 75 - 12,5m , Koleno 90°C PVC DN 150 - 6ks, T-kus PVC DN 150 - 6ks, Koleno 45°C PVC DN 150 - 2ks, Hrdlo PVC DN 150 - 4 ks, Koleno PVC DN 75 - 4ks, T-kus PVC DN 75 - 2 ks, Hrdlo PVC DN 75 - 4 ks. Svody k mamutkám a svody k aeraci - polypropylen. (Výpis hlavních armatur: Solenoidový ventil SOL1-přívod vzduchu k stahování plovoucích nečistot 1, Solenoidový ventil SOL2-přívod vzduchu k stahování plovoucích nečistot 2, Kulový kohout 3/4" - 8 ks, Kulový kohout 5/4" - 4ks, DGK přechod 3/4" - 8ks, DGK přechod 5/4 - 4ks, nerezová mufna přivařovací 3/4" - 8 ks, nerezová mufna přivařovací 5/4" - 4 ks. | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. |  | Drobný, montážní a spojovací materiál | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biologické čištění - celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dmychárna
Položka |  | Popis | Měr. | Množ. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč)
|  |  | jedn. |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž | celkem
18. | M1,2 | Soustrojí dmychadla s úpravou motoru pro FM - Rozsah parametrů pro regulační rozsah FM 25-50Hz, Regulace Q 31-100%, Výkonnost na sání Q1 0,81 – 2,62 m3/min; 48,6 – 157,2 m3/hod, Výkonnost normovaná QN 0,73 – 2,37 m3/min; 43,8 – 142,2 m3/hod, Výkonnost na výtlaku Qout 0,72 – 2,12 m3/min; 43,2– 127,2 m3/hod, Tlaková diference p = 45 kPa, Otáčky dmychadla n2 =1748-3497 ot./min., Příkon dmychadla p2 = 1,41-3,12 kW, Teplota na výstupu t2 =105-72,4°C, Emisní hladina akustického tlaku Lp(A) 56-63dB s protihlukovým krytem, Hmotnost včetně elektromotoru170 kg s protihlukovým krytem, Elektromotor s úpravou pro regulaci otáček frekvenčním měničem. Výkon elektromotoru P1 =4,0 kW, Otáčky elektromotoru n1=1457-2914 ot./min. Rozsah dodávky: vlastní dmychadlo, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený rozběhový a pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, elektromotor s úpravou pro řízení FM a řemenový převod, uložení elektromotoru, rám soustrojí, pružné uložení, manometr výtlaku a sání, protihlukový kryt. (1+1) | KPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | M3 | Soustrojí dmychadla – Objemový průtok na sání Q=0,72m3/min; 43,2 m3/hod, Tlaková diference p=45 kPa, Otáčky dmychadla n2 =2367 ot./min., Příkon dmychadla p2= 0,78 kW, Teplota na výstupu t2=69,9°C, Emisní hladina akustického tlaku Lp(A) 59 dB s protihlukovým krytem, Hmotnost včetně elektromotoru 120g s protihlukovým krytem. Výkon elektromotoru P1=1,1 kW, Otáčky elektromotoru n1 =2840 ot./min., Rozsah dodávky: vlastní dmychadlo, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený rozběhový a pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, elektromotor a řemenový převod, uložení elektromotoru, rám soustrojí, pružné uložení, manometr výtlaku a sání, protihlukový kryt | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. |  | Potrubí a armatury-potrubí a tvarovky: AISI 304: potrubí DN 104x2 - 12,5m, potrubí DN potrubí DN 84x2 - 12m, Koleno 90° DN 100 - 5ks, Koleno 90° DN50-3ks, Koleno 90°C DN 75 - 2ks, T-kus DN 50 - 2ks, Příruba DN100 - 5ks, Příruba DN 50 - 2ks, Přírubový spoj DN 100 - 3ks, Přírubový spoj - DN50 - 1ks, Zaslepovací příruba DN 75-2ks, Zaslepovací příruba DN50 - 1ks, Redukce centrická DN100/75-2ks. Výpis hlavních armatur: Klapka uzavírací s pákou - přírubová DN100 – 2ks, Materiálové provedení: těleso z tvárné litiny, vložka z pryže EPDM, NBR, disk z nerezu, Klapka uzavírací s pákou - přírubová DN50 – 1ks, Materiálové provedení: těleso z tvárné litiny vložka z pryže EPDM, NBR disk z nerezu.Potrubí z nerezi bude ošetřeno mořením a následnou pasivací. | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. |  | Drobný montážní a spojovací materiál | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dmychárna-celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kalové hospodářství
Položka |  | Popis | Měr. | Množ. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč)
|  |  | jedn. |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž | celkem
22. |  | Středobublinný aerační systém, pevně kotvený – Parametry nádrže: délka nádrže 6800mm, šířka nádrže 2150mm, hloubka nádrže 4500mm, hloubka vody v nádrži 3500mm, Množství vzduchu do obou nádrží: 44 m3/min, Materiál: Přívodní potrubí ocel.tř.17, Membrána EPDM, úchyty, montážní a kotvící materiál nerezová ocel tř.17 Rozsah dodávky provzdušňovacího systému kalové jímky: 1 kpl celoplošného aeračního systému, vzduch je přiveden přes uzávěr z přívodního potrubí. Požadavek na rovinnost dna nádrže ±20mm. odvodnění manuální - tkzv. píšťalkou napojenou na trubní systém - kondenzát z roštu je odveden při otevření kulového kohoutu. | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | M6 | Odtah odsazené vody - polohovací zařízení pro manipulaci se zařízením sloužící k odtahu odsazené vody , lanový naviják a nosná konstrukce s polohovatelným ramenem, 1x přenosné ponorné kalové čerpadlo odsazené vody, Motor:1x230V, 50Hz, 0,55kW, In=5,0A, 2900 ot./min, bimetal, kabel 10m, volný průchod nečistot 45 mm, hmotnost čerpadla 23 kg, včetně transportní sady s nožičkami a kolenem na hadici 2´´, nerezové lano Ø 2mm, vymezovací ocelový řetěz 8x28, tvarově stálé vyztužené hadice DN 40 o celkové délce 10 m, Množství kalové vody k čerpání 2,6m3/den. Potřeba čerpání kalové vody 0,03 l/s, Materiálové provedení: polohovací zařízení - ocel tř.11, pozinkováno, kornout – ocel tř.17 | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. |  | Potrubí pro odtah kalu fekálem – Pro možnost odvozu přebytečného kalu fekálním vozem z kalové jímky bude sloužit odběrné potrubí DN 100, vyústěné na vnější stěně budovy s osazenou příslušnou koncovkou k savicí fekál. vozu. Materiálové provedení: ocel tř.17, fekální koncovka – ocel tř. 11 s nátěrem | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. |  | Vana pro zachycení úkapů - vana pro zachycení úkapů z fekálních vozů včetně propojovacího potrubí DN 100, Materiálové provedení: Polypropylen, nerezová ocel tř. 17 | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. |  | Potrubí a armatury - Mamutková čerpadla PVC DN 150 - 29m, Koleno 90°C PVC DN 150 - 3ks, T-kus PVC DN 150 - 2ks, Koleno 45°C PVC DN 150 - 1ks, Hrdlo PVC DN 150 - 4 ks Výpis hlavních armatur: Solenoidový ventil SOL3- přívod vzduchu k pneumatickému čerpadlu odkalení – přebytečný kal, Solenoidový ventil SOL4- přívod vzduchu k pneumatickému čerpadlu odkalení - přebytečný kal. Kulový kohout 3/4" - 2 ks, Kulový kohout 5/4" - 2ks. Potrubí z nerezi bude ošetřeno mořením a následnou pasivací. | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. |  | Drobný montážní a spojovací materiál | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kalové hospodářství - celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měrný objekt
Položka |  | Popis | Měr. | Množ. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč)
|  |  | jedn. |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž | celkem
28. |  | Parschalův žlab P1 , Materiálové provedení - polypropylen | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. |  | Plastová nádrž pro umístění P1, Materiálové provedení - polypropylen, tl. 20mm | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. |  | Drobný a montážní a spojovací materiál | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měrný objekt - celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zhotovení technologických prostupů
Položka |  | Popis | Měr. | Množ. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč)
|  |  | jedn. |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž | celkem
31. |  | Odvrtání prostupů DN 50 - DN 250 | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. |  | Zatěsnění prostupů DN 50 - DN250 | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zhotovení technologických prostupů - celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní
Položka |  | Popis | Měr. | Množ. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč)
|  |  | jedn. |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž | celkem
33. |  | Provozní řád pro zkušební provoz | KPL | 1 | 0 | - | 0 | - | 0
34. |  | Komplexní zkoušky, bez médií | KPL | 1 | 0 | - | 0 | - | 0
35. |  | Zaškolení obsluhy | KPL | 1 | 0 | - | 0 | - | 0
36. |  | Účast a vyhodnocení zkušebního provozu | KPL | 1 | 0 | - | 0 | - | 0
37. |  | Revize a veškeré další doklady nutné k předání díla | KPL | 1 | 0 | - | 0 | - | 0
Ostatní - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Rekapitulace - ČOV elektro část
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  | ČOV Klapý
Objekt: |  | ČOV |  | Zpracoval:
Část: |  | Technologické elektro + měření a regulace + stavební elektro
Objednatel: |  |  |  | Datum:
Zhotovitel: |  | dle výběrového zřízení
P.Č. | Kód položky | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Zařízení tchlg.EI a MaR | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení stavební EI | 0 | 0 | 0
|  | Řídící systém umístěný v rozváděči tchlg.EI | 0 | 0 | 0
|  | Rozváděč technologické EI - RM | 0 | 0 | 0
|  | Rozváděče stavební EI - RS | 0 | 0 | 0
|  | Rozváděče stavební EI - ostatní | 0 | 0 | 0
|  | Kabely technologické EI | 0 | 0 | 0
|  | Kabely stavební EI | 0 | 0 | 0
|  | Hromosvod | 0 | 0 | 0
|  | Elektroinstalační materiál pro stavebni a tchlg.EI | 0 | 0 | 0
|  | Služby | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH: |  |  | 0 | 0 | 0

## ČOV elektro část
ROZPOČET
Stavba: | ČOV Klapý
Objekt: | ČOV |  |  | Zpracoval:
Část: | Technologické elektro + měření a regulace + stavební elektro
Objednatel: |  |  |  | Datum:
Zhotovitel: | dle výběrového zřízení
Pozice | Popis zařízení | výrobce / dodavatel | MJ | Počet | M a t e r i á l |  | P r á c e |  | Celkem
[5 empty] | Cena | Celkem | Cena | Celkem
[5 empty] | Kč/ks | Kč | Kč/ks | Kč | Kč/ks | Kč
| Zařízení tchlg.EI a MaR |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Instalace rozváděčů, připojení hlavního přívodu |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ventil odtahu plovoucích nečistot |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ventil odkalení |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | dmychadlo 1 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | limitní snímač hlediny s mechanickým upevněním |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | dmychadlo 2 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | dmychadlo 3 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | limitní snímač hladiny s mechanickým upevněním |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | čerpadlo kal.vody s plovákem |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | míchadlo 1 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | míchadlo 2 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | čerpadlo 1 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | čerpadlo 2 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | měření obsahu rozpuštěného kyslíku:sonda na bázi modré excitace a červené luminiscence s vnitřním kalibračním prvkem, vč. 10 m kabelu s digitální komunikací na standardní měřící převodník. Materiál senzoru - chemiluminiscenční molekuly na bázi Pt v polybutylmethoakrolátu Zabudované teplotní čidlo Zabudovaná tovární kalibrace Automatická teplotní kompenzace Měřící rozsah 0,1…20,00 mg/l Provozní teplota 0…50°C |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | měřící převodník-servisní port pro upgrade software Datalogging dvou kanálů (hodnoty a události) po dobu 6 měsíců pro oba kanály Grafický podsvícený display Interface: 2 x 0/4…20 mA libovolně programovatelné, aktivní, funkce HOLD při poruše, kalibraci a údržbě 3 x relé 230Vac/ 5A, libovolně programovatelné Krytí IP66 |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ultrazvukový průtokoměr - ultrazvukový snímač hladiny hladiny rozsah 8m, itegrovaný snímač teploty, propojovací kabel 5m, stavitelná konzole ve dvou osách z nerez ocelového plechu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ultrazvukový průtokoměr - regulátor ultrazvukového snímače, jednokanálová verze, 3 parametrovatelná výstupní relé, analogový signál 0/4 - 20mA s protokolem HART, integrovaný totalizér s pamětí 1,5MB flash, diplej pro místní zobrazení, signalizace limitních hodnot průtoku, rozsah pracovních teplot -20 - 50°C, konstrukce se stříškou z nerez. oceli |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | tlačítko C-STOP veskříňce |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | dmychadlo 1 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | dmychadlo 2 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | dmychadlo 3 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | automatické česle na shrabky |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | montážní materiál |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Demontáže stávajících zařízení- neobsazeno |  | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení stavební EI |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | výbojkové svítidlo venkovní 36W |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | zářivkové svítidlo 3x36W |  | kpl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | výbojkové svítidlo 36W |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | elektrické přímotopné těleso 230V/2kW |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | el.průtokový ohřívač TUV-230V/2kW |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | axiální ventilátor pro odvětrávání prostorů + příslušenství |  | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | flexo hadice pro přívod přetlakového venkovního vzduchu do rozváděčové skříně + příslušenství |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | vypínač 1f nástěnný 230V |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | zásuvka nastěnná 1f-230V |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Řídící systém umístěný v rozváděči tchlg.EI |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | PLC - CPU-ethernet, napájení 24 VDC, 32BO/24V, 48BI/24V, 2AO/Iloop, 4AI/Iloop, zdroj s galvan. oddělením, 1 volná pozice v rámu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | operátorský panel 7" |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | záložní zdroj 24V s akumulátorem (akumulátory 12V, střídač) |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | GSM/GPRS router pro přenos SCADA aplikace, Ethernet 10/100, I/O modul pro aktivaci textových zpráv, prutová anténa |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Operátorsko inženýrské pracoviště |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | není |  | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozváděč technologické EI - RM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | skříň oceloplechová s polyesterovou povrchovou úpravou, odstín RAL7032, kabelové vývody horem, ukončení kabelů na svorkovnici, sokl 100mm, schránka na dokumentaci, montážní panel, IP54, výdechová mřížka pro odvětrávání prostoru skříně- umístění v horní části na boku nebo dveřích skříně., osvětlení vnitřního prostoru |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | hlavni vypínač |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | hlavní jistič |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | soustava svodičů přepětí III.stupeň+ VF filtr |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | rázová tlumivka |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | relé kontroly a výpadku fází |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | měnič kmitočtu 4,0kW/9,2A s příslušenstvím, ovládacím panelem pro oddělenou montáž do dveří rozváděče, stupeň krytí min.IP20, po výpadku napájení bezobslužný restart a najetí do provozu, provedení odrušení kategorie C1/C2, přetížení 10%/1min., ochrana elektroniky - lakováním desek |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | zdroj 230/24Vss |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | přístrojová náplň. jističe, relé, stykače, ovládací hlavice, optické signaliační prvky |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | funkční relé-tepelná ochrana, vlhkostní čidlo |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ostatní montážní materiál-ranžírovací vodiče, nosné lišty, kabelové žlaby, svorky, ukončovací a značící materiál |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Materiál MaR umístěný v rozváděči |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Řídící systém umístěný v rozváděči |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Výroba rozváděče |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozváděče stavební EI - RS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | skříň oceloplechová s polyesterovou povrchovou úpravou, odstín RAL7032, kabelové vývody horem, ukončení kabelů na svorkovnici |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | hlavní vypínač |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | hlavni jistič |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | svodič přepětí I. - II.stupně |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | vývod pro napájení technologického rozváděče |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | vývod pro napájení zásuvkové skříně |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ostatní přístrojová náplň |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozváděče stavební EI - ostatní |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | pojistková skříň | není předmětem PD | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | elektroměrový rozváděč | není předmětem PD | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | obvody zásuvkové skříně 2x230/16A,1x 3x400V/16A |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabely technologické EI |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | propojovací kabel á 20m |  | kpl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | propojovací kabel á 15m |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | propojovací kabel á 18m |  | kpl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | propojovací kabel stíněný á 25m |  | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | propojovací kabel stíněný á 15m |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | vodič pro pospojení |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | vodič pro pospojení |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ukončovací materiál |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabely stavební EI |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | hlavní el.přívod k elektroměrovému rozváděči | není předmětem PD | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | hlavní el.přívod k rozváděči RS,RM |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | propojovací kabel, CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | propojovací kabel, CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | propojovací kabel, CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | vodič pro pospojení |  | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ukončovací materiál |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hromosvod |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Zemnící pásek FeZn žárově zinkovaný o rozměrech 4x30mm, uložení v základech objektu. |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Podpěra - držák rovný pro základový zemnič (pásku), delka 280mm |  | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Křížová svorka pro spojení páskových vodičů |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Křížová svorka pro spojení kruhového a páskového vodiče |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ekvipotenciální svorkovnice HOP |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ocelový drát FeZn d=8mm pro jímací hromosvodové vedení |  | m | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Podpěra jímacího vedení na hřebenáče |  | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jímací tyč hliníková výšky 1m s podpěrou na hřebenáč |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Podpěra vedení jímací soustavy na tašky |  | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Podpěra vedení jímací soustavy do zdi |  | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Zkušební svorka pro kruhové vodiče |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Svorka pro okapové žlaby a kruhový vodič |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Paralelní svorka pro dva vodiče stejného průměru |  | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinstalační materiál pro stavebni a tchlg.EI |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | související výkopové práce |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 150x100, vč.příslušenství |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 150x50, vč.příslušenství |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 100x50, vč.příslušenství |  | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | vkládací lišta PVC-40x40, vč.příslušenství |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | vkládací lišta PVC - 20x20, vč.příslušenství |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PE pevná 20mm elektroinstalační trubka+ příslušenství |  | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PE ohebná 20mm elektroinstalační trubka + příslušenství |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | montážní materiál |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ocelové nosné konstrukce |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Služby |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Zpracování výrobní dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Koordinace MaR a ostatní technologie |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Softwarové vybavení řídícího systému |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Softwarové vybavení operátorského panelu - vizualizace |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Softwarové vybavení operátorského panelu - měřené veličiny, bilance, historie měření a bilancí, alarmový deník. |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Software operátorského inženýrského pracoviště (grafická schémata, generování adres) |  | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Software pro realizaci datového přenosu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Inženýrské výkony na operátorsko inženýrském pracovišti (předoživení zařízení, instalace operačního systému, antivirových programů, kancelářských programů, ...) |  | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Výchozí revize elektrických zařízení |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Metrologické ověření, kalibrace přístrojů MaR |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Komplexní zkoušky |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Zkušební provoz |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Zařízení staveniště |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Likvidace předmětného odpadu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0