## Příloha č. 4 Technické parametry FVE a záruky dle výzvy RES č. 3_2022

## Definice typů instalovaných fotovoltaických modulů, měničů elektrických akumulátorů z pohledu certifikace relevantních certifikačních orgánů )

Budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě níže uvedených souborů norem:

| Technologie | Soubory norem (je-li relevantní) |
| --- | --- |
| Fotovoltaické moduly | IEC 61215, IEC 61730 |
| Měniče | IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu |
| Elektrické akumulátory | dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) |

## Definice minimálních účinností a dalších parametrů:

### Fotovoltaické moduly

Instalované fotovoltaické moduly musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností a životnosti.

| Technologie | Minimální účinnost |
| --- | --- |
| Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách 14(STC) | - 19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, - 18,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, - 19,0 % pro bifaciální moduly při 0% bifaciálním zisku, - 12,0 % pro tenkovrstvé moduly, - nestanoveno pro speciální výrobky a použití10. |
| Technologie | Požadované zajištění životnosti |
| Fotovoltaické moduly | - min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem - min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem |

### Měniče

Instalované fotovoltaické měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností a životnosti

| Technologie | Minimální účinnost |
| --- | --- |
| Měniče | 97,0 % (Euro účinnost) |
| Technologie | Požadované zajištění životnosti |
| Měniče | - záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození |

- V .................... dne …………....

- ……………………………………………

Podpis statutárního zástupce

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013.