## Titul
VÝKAZ VÝMĚR DÍLA
Název stavby: | INSTALACE MĚŘIČŮ TEPLA V ODBĚRNÝCH MÍSTECH
NAPOJENÝCH NA TEPLOVOD Z PLYNOVÉ KOTELNY
Místo stavby: | Jeseniova 508/25, Praha 3
Charakter stavby: | Instalace patních měřičů tepla v odběrných místech bytových domů Jeseniova 508/25; 511/15; 431/17; 519/19; 518/23, Blahoslavova 227/2; 230/4; 233/6; 292/8; 293/10 a Roháčova 294/30
Investor stavby: | Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., Olšanská 2666/7, Praha 3
Provozovatel: | Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., Olšanská 2666/7, Praha 3
Odpovědný projektant: | Ing. Pavel Vorreiter, Třemblat, Na Rybníku 85, Ondřejov
Vypracoval: | Ing. Pavel Vorreiter, Ing. Jiří Kudlík
Stupeň: | DPS+DZS
Vyhotovení:
Datum: | 11/2019

## Rekapitulace
Rekapitulace ocenění díla
Jeseniova 508/25, Praha 3 |  | 11/2019
Technologická část | 0
Měření a regulace, elektroinstalace | 0
Celkem za dílo bez DPH | 0
DPH bude dopočítáno dle platné legislativy.
Rozdělení - investiční část (INV) - bez DPH | 3097909.03
Rozdělení - část oprav (OPR) - bez DPH | #REF! |  | #REF!
Pokyny pro použití a zpracování technické specifikace – výkazu výměr Poznámka: není-li uváděno jinak, je požadavek, aby instalované zařízení otopné soustavy odpovídalo min. PN 10
Účastník výběrového řízení uvede ve výkazu výměr výrobce a typ zařízení z důvodu možnosti kontroly parametrů.
Ve všech případech, kdy zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace pro provedení stavby, či jakákoliv jiná část zadávacích podmínek, zejména technické podmínky, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá firma. Odpovědností účastníka je, aby se zcela seznámil s rozsahem prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.
Použité matematické vzorce a propojení buněk a karet je jen pomocné a bez záruk. Nastavení výpočtů, koeficientů atd. je volbou a odpovědností zpracovatele nabídky.

## Technologie
Výkaz výměr - instalace ultrazvukového měřiče tepla - ocenění díla
OM napojená na kotelnu Jeseniova 508/25, Praha 3
Druh | Dodavatel | Množství | Jednotka | Cena za kus | Cena celkem
Kalkulátor měřiče tepla Multical MULTICAL® 603 s ULTRAFLOW® 54 qp1.5-40 Typové č.: 603F27613222100 Snímač průtoku qp6,0 G1¼B (R1) x 260mm, 25 imp/l ULTRAFLOW® 54 Průtokoměr umístěn na přívodu, jednotky měření - GJ Teplotní jímky R 1/2, délka 140 mm Meric tepla (MID B+D) Sada jimkovych cidel s 3,0 m kabelem, ø5,8mm Dodavano s jednim ULTRAFLOW® qp6,0 G1¼B (R1) x 260mm, 25 imp/l ULTRAFLOW® 54 Wired M-Bus, outputs (C,D) Zadny modul (slot 2) Baterie, 1 x D-cell 2.5 m silikonovy kabel Kod zeme 276-CZ MID Navod k instalaci MULTICAL® 603 - Neutralni Konzole pro upevneni na stenu Pripraveno pro Pt500 2-vodic (t1-t2-t3) vc. podsviceni Sroubeni vc. tesneni G1¼B-R1, Enkotal Pripraveno pro Pt500 2-vodic (t1-t2-t3) vc. podsviceni Jimka snimace 140 mm, nerezova ocel, 2 ks Typove cislo: 603-F-2-76-1-32-2-21-00 Konfiguracni cislo: 3-2-818-210-00-24-24-1-0-0-95-10-3-0000 Umisteni prutokomeru: Privod Jednotka energie: GJ UF typove cislo: 655CHJG219 Qp 6,0 Impulsni cislo, imp/l: 25,0 Typove cislo snimace: 65000B0218 Prvni c. zakaznika: 80502946 Prvni seriove cislo: 80502946-48, 80502950, 80502887-90 Posledni seriove cislo: 80461670, Konfigurace modulu 1(xx-yy-zzz): 21-00-101 - (Standard Profile Yearly) M-Bus adresa modul slot 1: 46,47,48,50,51,87, 88,89,90 | Kamstrup | 9 | kpl |  | 0
Kalkulátor měřiče tepla Multical MULTICAL® 603 s ULTRAFLOW® 54 qp1.5-40 Typové č.: 603F27613422100 Snímač průtoku qp6,0 G1¼B (R1) x 260mm, 25 imp/l ULTRAFLOW® 54 Průtokoměr umístěn na zpátečce, jednotky měření - GJ Teplotní jímky R 1/2, délka 140 mm Meric tepla (MID B+D) Sada jimkovych cidel s 3,0 m kabelem, ø5,8mm Dodavano s jednim ULTRAFLOW® qp6,0 G1¼B (R1) x 260mm, 25 imp/l ULTRAFLOW® 54 Wired M-Bus, outputs (C,D) Zadny modul (slot 2) Baterie, 1 x D-cell 2.5 m silikonovy kabel Kod zeme 276-CZ MID Navod k instalaci MULTICAL® 603 - Neutralni Konzole pro upevneni na stenu Pripraveno pro Pt500 2-vodic (t1-t2-t3) vc. podsviceni Sroubeni vc. tesneni G1¼B-R1, Enkotal Pripraveno pro Pt500 2-vodic (t1-t2-t3) vc. podsviceni Jimka snimace 140 mm, nerezova ocel, 2 ks Typove cislo: 603-F-2-76-1-32-2-21-00 Konfiguracni cislo: 4-2-818-210-00-24-24-1-0-0-95-10-3-0000 Umisteni prutokomeru: Zpatecka Jednotka energie: GJ UF typove cislo: 655CHJG219 Qp 6,0 Impulsni cislo, imp/l: 25,0 Typove cislo snimace: 65000B0218 Prvni c. zakaznika: 80502949 Prvni seriove cislo: 80502949 Posledni seriove cislo: 80502949 Konfigurace modulu 1(xx-yy-zzz): 21-00-101 - (Standard Profile Yearly) M-Bus adresa modul slot 1: 49 | Kamstrup | 1 | kpl |  | 0
Kalkulátor měřiče tepla Multical MULTICAL® 603 s ULTRAFLOW® 54 qp1.5-40 Typové č.: 603F27613222100 Snímač průtoku qp10 DN40x300 15imp/l ULTRAFLOW® 54, Průtokoměr umístěn na přívodu, jednotky měření - GJ Teplotní jímky R 1/2, délka 140 mm Meric tepla (MID B+D) Sada jimkovych cidel s 10,0 m kabelem, ø5,8mm Dodavano s jednim ULTRAFLOW® qp10 DN40x300 15imp/l ULTRAFLOW® 54 Wired M-Bus, outputs (C,D) Zadny modul (slot 2) Baterie, 1 x D-cell 2.5 m silikonovy kabel Kod zeme 276-CZ MID Navod k instalaci MULTICAL® 603 - Neutralni Konzole pro upevneni na stenu Pripraveno pro Pt500 2-vodic (t1-t2-t3) vc. podsviceni Sroubeni vc. tesneni G2B-R1½, Enkotal Pripraveno pro Pt500 2-vodic (t1-t2-t3) vc. podsviceni Jimka snimace 140 mm, nerezova ocel, 2 ks Typove cislo: 603-F-2-76-1-34-2-21-00 Konfiguracni cislo: 3-2-818-210-00-24-24-1-0-0-95-10-3-0000 Umisteni prutokomeru: Privod Jednotka energie: GJ UF typove cislo: 655CJCD219 Qp 10,0 Impulsni cislo, imp/l: 15,0 Typove cislo snimace: 65000B0218 Prvni c. zakaznika: 80502945 Prvni seriove cislo: 80502945 Posledni seriove cislo: 80502945 Konfigurace modulu 1(xx-yy-zzz): 21-00-101 - (Standard Profile Yearly) M-Bus adresa modul slot 1: 45 | Kamstrup | 1 | kpl |  | 0
Těsnění pro přírubové měřiče ULTRAFLOW 54, DN 40, PN 25 | Kamstrup | 2 | ks |  | 0
Přivařovací příruba s krkem, EN 1092-1, DN 40, PN 25 včetně šroubů, matek a podložek a těsnění |  | 2 | ks |  | 0
Klapka s pákou, uzavírací, mezipřírubová, DN 50, PN 6, rozsah teplot -10+130 °C, kvs=130 | KSB BOAX-S | 21 | ks |  | 0
Klapka s pákou, uzavírací, mezipřírubová, DN 65, PN 6, rozsah teplot -10+130 °C, kvs=275 | KSB BOAX-S | 11 | ks |  | 0
Klapka s pákou, uzavírací, mezipřírubová, DN 80, PN 6, rozsah teplot -10+130 °C, kvs=500 | KSB BOAX-S | 2 | ks |  | 0
Filtr přírubový DN 65, PN 6; pro topné systémy; standartní síto z nerez oceli; s vypouštěcím šroubem, kv=149, vč. protipřírub | KSB BOA-S | 0 | ks |  | 0
TA STAF SG Vyvažovací ventil přírubový s uzavírací funkcí, s přednastavením od 0,5 do 4 otáček, PN 25, 2 měřícími vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN 50, kvs = 33 | TA STAF SG | 11 | ks |  | 0
Přivařovací příruba s krkem, EN 1092-1, DN 50, PN 6 včetně šroubů, matek a podložek a těsnění |  | 42 | ks |  | 0
Přivařovací příruba s krkem, EN 1092-1, DN 50, PN 25 včetně šroubů, matek a podložek a těsnění |  | 22 | ks |  | 0
Přivařovací příruba s krkem, EN 1092-1, DN 65, PN 6 včetně šroubů, matek a podložek a těsnění |  | 22 | ks |  | 0
Přivařovací příruba s krkem, EN 1092-1, DN 80, PN 6 včetně šroubů, matek a podložek a těsnění |  | 4 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 28, pro teploty max 185, dimenze G 2" | GiacominiR910 | 2 | ks |  | 0
Filtr mosazný závitový s nerez sítkem; max provozní tlak 10 bar, dimenze G 2" | GiacominiiR74A | 1 | ks |  | 0
Vypouštěcí kulový kohout R248F1, 1/2" | Giacomini | 36 | ks |  | 0
Kulový kohout, vnitřní závit R251D 3/8" | Giacomini | 12 | ks |  | 0
Redukce závitová vnější 1/4" x vnější 3/8" |  | 12 | ks |  | 0
Šroubení pro připojení kapiláry R1/4", 52 759-201 | IMI | 12 | ks |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 Ø 60,3/2,9 |  | 52 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 Ø 76,1/2,9 |  | 28 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 Ø 88,9/3,2 |  | 1 | m |  | 0
Návarek s vnějším závitem 3/8" pro kulový kohout, délka 150 mm |  | 12 | ks |  | 0
Návarek s vnějším závitem 1/2" pro vyp. kulový kohout, délka 150 mm |  | 36 | ks |  | 0
Varná redukce DN 80 x DN 50 |  | 1 | ks |  | 0
Varná redukce DN 80 x DN 65 |  | 1 | ks |  | 0
Varná redukce DN 65 x DN 50 |  | 36 | ks |  | 0
Varná redukce DN 50 x DN 25 |  | 22 | ks |  | 0
Varné koleno DN 65 |  | 18 | ks |  | 0
Varné koleno DN 50 |  | 28 | ks |  | 0
Nátrubek ocelový varný 3/4" |  | 22 | ks |  | 0
Redukce mosazná 3/4" x 1/2" |  | 22 | ks |  | 0
Montážní mezikus (místo měřiče tepla) závit R1, délka 260 mm |  | 10 | ks |  | 0
Montážní mezikus(místo měřiče tepla) příruba DN 40, délka 300 mm |  | 1 | ks |  | 0
Montážní mezikus(místo měřiče tepla) příruba DN 50, délka 270 mm |  | 0 | ks |  | 0
Základní nátěrová hmota na bázi syntetiky, včetně spotřebního materiálu |  | 6 | kg |  | 0
Potrubní izolační pouzdro s polepem hliníkovou fólií vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS) - vnítřní Ø / tloušťka izolace
60/40 a případně menší dimenze potrubí | ROCKWOOL 800 | 44 | m |  | 0
76/40 a případně menší dimenze potrubí | ROCKWOOL 800 | 24 | m |  | 0
89/60 a případně menší dimenze potrubí | ROCKWOOL 800 | 1 | m |  | 0
108/60 a případně menší dimenze potrubí | ROCKWOOL 800 | 1 | m |  | 0
Samolepící Al páska v rolích po 100 m, tloušťka 0,022 mm, šířka 50 mm |  | 1 | ks |  | 0
Řezací, těsnící, spojovací materiál, připevňovací materiál, dle potřeb |  | 1 | kpl |  | 0
Technické plyny, sada, dle potřeb |  | 2 | kpl |  | 0
Zařízení M+R včetně montáže a příslušné PD skutečného stavu, viz samostatný list. | Dodávka profese M+R
Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
Demontáž původních měřičů tepla OM (OM25 pouze mezikus), včetně šroubení nebo protipřírub . Roztřídění odpadu a ekologická likvidace. |  | 12 | kpl |  | 0
Demontáž původních nefunkčních armatur a s tím související úprava trubních rozvodů . Roztřídění odpadu a ekologická likvidace. |  | 12 | kpl |  | 0
Montážní práce včetně vedlejších nákladů |  | 12 | kpl |  | 0
Celkem za část technologie bez DPH |  |  |  |  | 0

## R-DPS
Položková cena: | Instalace měřičů tepla na rozvody ÚT z kotelny Jeseniova 25 v BD Jeseniova, Blahoslavova a Roháčova (SMP Praha 3 a.s.)
DPS
zak.č. 19109 | MaR |  |  |  | PLC 26
druh | technické parametry | poznánka | jed. | počet | jed. cena | cena
1. Dodávka přístrojů a zařízení |  | součet |  | ................................................ |  | 0
1.1 Řídicí a monitorovací systém |  | součet |  | ............................................... |  | 0
1.2 Rozvaděče |  | součet |  | ............................................... |  | 0
stávající rozvaděč | doplnění prvků (přepěťová ochrana) a drobného elektroinst. materiálu (svorky, vodiče, průchodky) | PLC26 | ks | 1 | 0 | 0
1.3 Periferie |  | součet |  | ............................................... |  | 0
meřič tepla | MULTICAL® 603 s ULTRAFLOW® 54 qp1.5-40 (603F27613222100) dodáno s jednim ULTRAFLOW®, Sada jimkovych cidel s 3,0 m kabelem, ø5,8mm, M-Bus + 2 pulse out (C,D), baterie - 1 x D-cell | dodávka Vytápění | ks | 11 | 0 | 0
1.4 Dispečerské pracoviště | stávající | součet |  | ............................................... |  | 0
1.5 Rádiová komunikace | stávající | součet |  | ............................................... |  | 0
2. Dodávka a montáž elektroinstalačního materiálu |  | součet |  | ............................................. |  | 0
2.1 Demontáže a odpojení |  | součet |  | ............................................... |  | 0
ekologická likvidace odpadů |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 Dodávka elektroinstalačního materiálu |  | součet |  | ............................................... |  | 0
kabel | JYSTY 4x2x0,8 |  | m | 716 | 0 | 0
trubka pevná | plastová pevná pr.16÷32 včetně příchytky |  | m | 546 | 0 | 0
trubka ohebná | plastová ohebná pr.16÷32 včetně příchytky |  | m | 53.3 | 0 | 0
chránička | kabelová chránička pr.40 |  | m | 117 | 0 | 0
krabice | plastová krabice, 80x80mm, včetně svorek |  | ks | 11 | 0 | 0
spojovací a podružný materiál |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 Montáž elektroinstalačního materiálu |  | součet |  | ............................................... |  | 0
kabel |  |  | m | 599 | 0 | 0
kabel - protažení chráničkou v topném kanálu |  |  | m | 117 | 0 | 0
chránička - instalace v topném kanálu |  |  | m | 117 | 0 | 0
trubka |  |  | m | 599.3 | 0 | 0
krabice |  |  | ks | 11 | 0 | 0
prostup |  |  | ks | 50 | 0 | 0
vysekání otvoru do zdi, rozměr otvoru 50x50cm |  |  | ks | 2 | 0 | 0
vyzdívka otvoru ve zdi, rozměr 50x50cm, vč. opravy omítky |  |  | ks | 2 | 0 | 0
spojovací a podružný materiál |  |  | ks | 1 | 0 | 0
2.4 Montáž přístrojů, el.připojení, koordinace |  | součet |  | ............................................... |  | 0
doplnění stávajícího rozvaděče |  |  | ks | 1 | 0 | 0
připojení ostatních el.zařízení |  |  | ks | 11 | 0 | 0
ukončení kabelů vč.označení žil |  |  | ks | 22 | 0 | 0
individuální vyzkoušení |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
technické práce a koordinace |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
zařízení stavby |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3. Služby |  | součet |  | ............................................. |  | 0
aplikační software | monitorování a řízení (řídicí systém) | PLC26 | kpl | 1 | 0 | 0
aplikační software | komunikační připojení měřiče tepla M-Bus (řídicí systém) | 11x MT | kpl | 1 | 0 | 0
aplikační software | úprava a doplnění stávající vizualizace, řízení, archivace, grafů (počítač PC - dispečink CDK) | 11x MT | kpl | 1 | 0 | 0
zprovoznění komunikace s MT a přenosu dat na CDK, kontrola provozu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy, návod na obsluhu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
projekt pro realizaci stavby (výrobní dokumentace) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
projekt skutečného provedení |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Měření a regulace |  | celkem |  | ............................................. |  | 0
Poznámka:
1. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
2. Ceny jsou uvedeny včetně nákladů na dopravu a přesun materiálu.