602

ULOŽENÍ  KABELŮ  VO


Kabely VO se musí ukládat do země v těchto hloubkách:

v zeleném pásu a v chodníku
80 cm

krajnice vozovky


100 cm

pole




90 cm


Kabely budou v celé trase uloženy v ohebné chráničce, která bude obsypána vrstvou jemnozrnného písku asi 10 cm vysokou. Kabelová trasa musí být označena výstražnou fólií červené barvy dle ČSN 736006. Fólie musí být uložena 30 cm pod terénem.


Při křižování ulic a vozovek musí být kabel uložen v tvárnicích nebo rourách v hloubce alespoň 100 cm. Chráničky přesahují šířku vozovky 50 cm a jsou uloženy na pevný podklad - např. z betonu.

Souběh a křížení kabelů VO s jinými podzemními vedeními :

	druh vedení
	vzdálenost v cm
souběh                               křížení

	    kabely nn
	5
	5

	    kabely vn do 35 kV
	20
	20

	    sdělovací kabely
	30 (10-chránička)
	30 (10-chránička)

	    plynovod do 0.3 MPa
	40
	10+chráničky

	    vodovod
	40
	40 (20-chráničky)

	    kanalizace
	50
	30



Při ohýbání kabelů musí být dodržen předepsaný poloměr ohybu kabelů. T.j. pro kabely AYKY nad  40 mm je ohyb 15-ti násobek průměru kabelu.

Zpracováno dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2
Předpisy pro kladení silových elektrických kabelů


    ČSN 73 6005

Prostorová úprava vedení technického vybavení



leden 2020






Vypracoval: Ing. Miloslav Müller

