## Strojovna TČ+vrty-1
1 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení | Aktivní ikony
|  |  | Strojovna |  |  | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  | Tepelná čerpadla a geotermální vrty |  |  | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFIKA
| Schema view | Barevné grafické 2D podrobné schema tepelného čerpadla 2x25 kW (kaskáda)
Barevné grafické 2D schema geotermálních vrtů
| Vizualizace provozu aktivních prvků a armatur v reálném čase | Kompresor TČ 1 a TČ 2 (provozní stav ZAP/VYP/POR u symbolu + animace chodu)
Elektrokotel (aktuální zobrazení provozního stavu ZAP/VYP/POR u symbolu + animace chodu)
Oběhová čerpadla (provozní stav - ZAP/VYP/POR u symbolu + animace chodu)
Ventily (aktuální zobrazení polohy u symbolu)
Teploměry (aktuální zobrazení hodnot u symbolu)
Tlakoměry (aktuální zobrazení hodnot u symbolu a zvlášť v tabulce na stejné obrazovce)
Kalorimetry - okruh vrty, okruh sekundární strana TČ (aktuální zobrazení hodnot u symbolu a zvlášť v tabulce na stejné obrazovce)
| Indikace provozních stavů | Zelená v provozu, šedá vypnuto, žlutá (Alert), červená blikající - porucha (ALARM)
|  | Kompresor |  | Elektrokotel | Oběhová čerpadla |  | Ventily | Teploměry | Tlakoměry
| Table view | Topný faktor (COP) TČ 1 - okamžitý (sekvence 1 min.), nejvýše dosažený při výtápění (hodnota a datum)
Topný faktor (COP) TČ 2 - okamžitý (sekvence 1. min), nejvýše dosažený při výtápění (hodnota a datum)
Tepelný výkon TČ 1 - kWt - okamžitý
Tepelný výkon TČ 2 - kWt - okamžitý
Ventily související s provozem TČ - okamžité % uzavření/otevření (expanzní ventil, třícestné ventily - vrty, topení do nádrží TV, chlazení vody v nádrži CHV)
Teploměry související s provozem TČ - okamžitá teplota °C (okruh sekundární, primární, vnitřní v chladícím okruhu TČ)
Tlakoměry související s provozem TČ - okamžitá hodnota Pa (okruh sekundární, primární, vnitřní v chladícím okruhu TČ)
| Ovládání | Bude upřesněno

## Strojovna TČ+vrty-2
2 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Strojovna | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  | Tepelná čerpadla a geotermální vrty | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - TABULKY
| Table view | Topný faktor (COP) TČ 1 vytápění*) Ꝋ |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Topný faktor (COP) TČ 2 vytápění*) Ꝋ |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Topný faktor (COP) TČ 1 chlazení*) Ꝋ |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Topný faktor (COP) TČ 2 chlazení*) Ꝋ |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Topný faktor (COP) TČ 1+2*) Ꝋ |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Spotřeba elektřiny kompresor TČ 1 |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Spotřeba elektřiny kompresor TČ 2 |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Výroba tepla TČ 1 GJ |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Výroba tepla TČ 2 GJ |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Výroba chladu TČ 1 GJ/kWh |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Výroba chladu TČ 2 GJ/kWh |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Počet startů TČ 1 |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Počet startů TČ 2 |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Motohodiny TČ 1 |  | načítané
|  | Motohodiny TČ 2 |  | načítané
|  | Spotřeba elektřiny elektrokotle kWhe |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Dodávka tepla elektrokotlem do vrtů-GJ |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Motohodiny elektrokotle |  | načítané
|  | Spotřeba elektrické energie oběhového čeradla nemrznoucí směsi do vrt |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Spotřeba elektrické energie všech periférií TČ |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
*) Výpočet a zobrazění hodnoty COP se započítáním pouze příkonu kompresoru, zvlášť se započítání příkonu kompresoru a oběhového čerpadla nemrznoucí směsi a zvlášť příkonu kompresoru a všech periferií TČ

## Strojovna TČ+vrty-3
3 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Strojovna | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  | Tepelná čerpadla a geotermální vrty | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFY
|  |  |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
| Graph view | Topný faktor (COP) TČ 1 vytápění Ꝋ |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Topný faktor (COP) TČ 2 vytápění Ꝋ |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Topný faktor (COP) TČ 1 chlazení Ꝋ |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Topný faktor (COP) TČ 2 chlazení Ꝋ |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Topný faktor (COP) TČ 1+2 Ꝋ |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Spotřeba elektřiny kompresor TČ 1 |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Spotřeba elektřiny kompresor TČ 2 |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Výroba tepla TČ 1 GJ |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Výroba tepla TČ 2 GJ |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Výroba chladu TČ 1 GJ/kWh |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Výroba chladu TČ 2 GJ/kWh |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Počet startů TČ 1 |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Počet startů TČ 2 |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Spotřeba elektřiny elektrokotle kWhe |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Dodávka tepla elektrokotlem do vrtů-GJ |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Spotřeba elektrické energie oběhového čeradla nemrznoucí směsi do vrtů |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Spotřeba elektrické energie všech periférií TČ |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Hodnoty teploty čidel ve vrtech |  | při změně s uvedením datumu |  |  |  | spojnicový
|  | Hodnota teploty nemrznoucí směsi IN/OUT |  | při zadání sekvence (datum/hodina) od-do |  |  |  | spojnicový
|  | Hodnota teploty na kondenzátoru IN/OUT |  | při zadání sekvence (datum/hodina) od-do |  |  |  | skupinový spojnicový
Hodnota teploty na výparníku IN/OUT
Teploty výměníku pasivního chlazení
Teplota chladivového okruhu - výtlak
Kondenzační teplota chladiva
Vypařovací teplota chladiva
Kondenzační tlak chladiva
Vypařovací tlak chladiva
Hodnota nastavení vstřikovacího ventilu

## Strojovna kpl 1
4 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení | Aktivní ikony
|  |  | Strojovna |  |  | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
[6 empty] | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFIKA
| Schema view | Barevné grafické 2D schema celé strojovny vč. zásobníků TV, OTV, CHV, CZT a armatur
| Vizualizace provozu aktivních prvků a armatur v reálném čase | Kompresor TČ 1 a TČ 2 (provozní stav ZAP/VYP/POR u symbolu + animace chodu)
Elektrokotel TČ (aktuální zobrazení provozního stavu ZAP/VYP/POR u symbolu + animace chodu)
Elektrokotel TV (aktuální zobrazení provozního stavu ZAP/VYP/POR u symbolu + animace chodu)
CZT (aktuální zobrazení provozního stavu ZAP/VYP/POR u symbolu + animace chodu)
Oběhová čerpadla - všechna (provozní stav - ZAP/VYP/POR u symbolu + animace chodu)
Ventily - všechny kromě vstřikovacího TČ (aktuální zobrazení polohy u symbolu)
Teploměry TČ - 2x výparník, 2x kondenzátor, EK výstup, pasivní chlazení, TV (Zás.1, Zás.2), Zás. OTV, Zás. CHV, výstup z CZT, výstupní OTV, zpáteční OTV, cirkulační voda TV (aktuální zobrazení hodnot u symbolu)
Tlakoměry - všechny kromě chladícho okruhu TČ (aktuální zobrazení hodnot u symbolu a zvlášť v tabulce na stejné obrazovce)
Kalorimetry - okruh vrty, okruh sekundární strana TČ (aktuální zobrazení hodnot u symbolu a zvlášť v tabulce na stejné obrazovce)
Kalorimetry - okruh větev otopné vody, větev teplé vody, větev CZT, (aktuální zobrazení hodnot u symbolu a zvlášť v tabulce na stejné obrazovce)
| Indikace provozních stavů | Zelená v provozu, šedá vypnuto, žlutá (Alert), červená blikající - porucha (ALARM)
|  | Kompresor |  | Elektrokotel | Oběhová čerpadla |  | Ventily | Teploměry | Tlakoměry
| Table view | Topný faktor (COP) TČ 1 - okamžitý (sekvence 1 min.), nejvýše dosažený při výtápění (hodnota a datum)
Topný faktor (COP) TČ 2 - okamžitý (sekvence 1. min), nejvýše dosažený při výtápění (hodnota a datum)
Tepelný výkon TČ 1 - kWt - okamžitý
Tepelný výkon TČ 2 - kWt - okamžitý
Ventily - okamžité % uzavření/otevření (expanzní ventil, třícestné ventily - vrty, topení do nádrží TV, chlazení vody v nádrži CHV)
Teploměry - okamžitá teplota °C
Tlakoměry - okamžitá hodnota Pa
Kalorimetry (každý zvlášť - TČ, EK, CZT) - vyrobená/dodaná tepelná energie do systému GJ
Kalorimetr vrty - množství odebrané energie z vrtů / množství dodané energie do vrtů
Celková spotřeba tepelné energie GJ TV - načítaná hodnota
Celková spotřeba tepelné energie GJ OTV - načítaná hodnota
Celková spotřeba tepelné energie GJ CHV - načítaná hodnota
Spotřeba elektrické energie MWhe strojovna celkem - načítaná hodnota
| Ovládání | Bude upřesněno

## Strojovna kpl 2
5 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Strojovna | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  |  | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - TABULKY
| Table view | Kalorimetr TČ - vyroba/dodváka GJ do systému |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Kalorimetr TV - vyroba/dodváka GJ do systému |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Kalorimetr CZT - vyroba/dodváka GJ do systému |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Kalorimetr CHV - vyroba/dodváka GJ do systému |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Kalorimetr vrty - množství energie GJ odebrané z vrtů |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Kalorimetr vrty - množství energie GJ dodané do vrtů |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Spotřeba GJ TV |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Spotřeba GJ OTV |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Spotřeba GJ CHV |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Celková spotřeba tepelné energie objektu ze strojovny |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Spotřeba elektřiny EK zásobník TV |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Spotřeba elektřiny strojovna celkem |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období

## Strojovna kpl 3
6 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Strojovna | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  |  | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFY
|  |  |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
| Graph view | Kalorimetr TČ - vyroba/dodváka GJ do systému |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Kalorimetr TV - vyroba/dodváka GJ do systému |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Kalorimetr CZT - vyroba/dodváka GJ do systému |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Kalorimetr CHV - vyroba/dodváka GJ do systému |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Kalorimetr vrty - množství energie GJ odebrané z vrtů |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Kalorimetr vrty - množství energie GJ dodané do vrtů |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Spotřeba GJ TV |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Spotřeba GJ OTV |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Spotřeb a GJ CHV |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Celková spotřeba tepelné energie objektu ze strojovny |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Spotřeba elektřiny EK zásobník TV |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Spotřeba elektřiny strojovna celkem |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Teplota zásobníku TV |  | při zadání sekvence (datum/hodina) od-do |  |  |  | skupinový spojnicový
Teplota zásobníku OTV
Teplota zásobníku CHV
Teplota OTV výstup
Teplota OTV zpátečka
Teplota cirkulační TV

## VZT 1 - 218-1
7 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  | Čas a datum zobrazení | Aktivní ikony
|  |  | Vzduchotechnika č. 1/218 |  | Klimatický symbol | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  | větrání učeben |  | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFIKA
| Schema view | Barevné grafické 2D schema jednotky VZT č. 1 místnost č. 218
| Vizualizace provozu aktivních prvků a armatur v reálném čase | Agregát VZT s deskovým rekuperátorem s účinností 90 %(provozní stav ZAP/VYP/POR u symbolu + animace chodu)
Klapky - poloha - otevřeno/zavřeno
Teploměry teplovodní ohřívač (aktuální zobrazení hodnot u symbolu)
Teploměry teplovodní chladič (aktuální zobrazení hodnot u symbolu)
Množství průtoku vzduchu m3 (aktuální zobrazení hodnot u symbolu)
Teplota odváděného vzduchu (aktuální zobrazení hodnot u symbolu)
Teplota přiváděného vzduchu před rekuperátorem (aktuální zobrazení hodnot u symbolu)
Teplota přiváděného vzduchu za rekuperátorem (aktuální zobrazení hodnot u symbolu)
Množství tepelné energie GJ dodané do místností (načítaná hodnota)
| Indikace provozních stavů | Zelená v provozu, šedá vypnuto, žlutá (Alert), červená blikající - porucha (ALARM)
|  | Ventilátor |  | Teploměry
| Table view | VZT jednotka - okamžitý výkon
Ventilátor - okamžité otáčky
Ventilátor - okamžitý příkon
Ventilátor - spotřeba elektrické energie MWhe- načítaná hodnota
Okamžitá teplota topné vody °C
Okamžitá teplota chladící vody °C
Okamžitá teplota odváděného vzduchu °C
Okamžitá teplota přiváděného vzduchu před rekuperátorem °C
Okamžitá teplota přiváděného vzduchu za rekuperátorem °C
Množství odstranění CO2 celkem z větraných místností - načítaná hodnota
| Ovládání | Bude upřesněno

## VZT 1 - 218-2
8 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Vzduchotechnika č. 1/218 | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  | větrání učeben | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - TABULKY
| Table view | Ventilátor - spotřeba elektrické energie MWhe |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Množství větraného vzduchu m3 |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Množství odstraněného CO2/t celkem |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období

## VZT 1 - 218-3
9 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Vzduchotechnika č. 1/218 | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  | větrání učeben | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFY
|  |  |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
| Graph view | Výkon VZT jednotky |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Ventilátor - spotřeba elektrické energie MWhe |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Průtok odváděného vzduchu |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Množství větraného vzduchu |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Množství tepelné energie GJ dodané do větraných místností |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Množství odstraněného CO2/t celkem |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Teplota topné vody °C |  | při zadání sekvence (datum/hodina) od-do |  |  |  | skupinový spojnicový
Teplota chladící vody °C
Teplota odváděného vzduchu °C
Teplota přiváděného vzduchu před rekuperátorem °C
Teplota přiváděného vzduchu za rekuperátorem °C

## VZT 2 - 143-1
10 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  | Čas a datum zobrazení | Aktivní ikony
|  |  | Vzduchotechnika č. 2/143 |  | Klimatický symbol | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  | větrání družiny |  | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFIKA
| Schema view | Barevné grafické 2D schema jednotky VZT č. 2 místnost č. 143
| Vizualizace provozu aktivních prvků a armatur v reálném čase | Agregát VZT s deskovým rekuperátorem s účinností 90 %(provozní stav ZAP/VYP/POR u symbolu + animace chodu)
Klapky - poloha - otevřeno/zavřeno
Teploměry teplovodní ohřívač (aktuální zobrazení hodnot u symbolu)
Teploměry teplovodní chladič (aktuální zobrazení hodnot u symbolu)
Množství průtoku vzduchu m3 (aktuální zobrazení hodnot u symbolu)
Teplota odváděného vzduchu (aktuální zobrazení hodnot u symbolu)
Teplota přiváděného vzduchu před rekuperátorem (aktuální zobrazení hodnot u symbolu)
Teplota přiváděného vzduchu za rekuperátorem (aktuální zobrazení hodnot u symbolu)
Množství tepelné energie GJ dodané do místností (načítaná hodnota)
| Indikace provozních stavů | Zelená v provozu, šedá vypnuto, žlutá (Alert), červená blikající - porucha (ALARM)
|  | Ventilátor |  | Teploměry
| Table view | VZT jednotka - okamžitý výkon
Ventilátor - okamžité otáčky
Ventilátor - okamžitý příkon
Ventilátor - spotřeba elektrické energie MWhe- načítaná hodnota
Okamžitá teplota topné vody °C
Okamžitá teplota chladící vody °C
Okamžitá teplota odváděného vzduchu °C
Okamžitá teplota přiváděného vzduchu před rekuperátorem °C
Okamžitá teplota přiváděného vzduchu za rekuperátorem °C
Množství odstranění CO2 celkem z větraných místností - načítaná hodnota
| Ovládání | Bude upřesněno

## VZT 2 - 143-2
11 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Vzduchotechnika č. 2/143 | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  | větrání družiny | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - TABULKY
| Table view | Ventilátor - spotřeba elektrické energie MWhe |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Množství větraného vzduchu m3 |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Množství odstraněného CO2/t celkem |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období

## VZT 2 - 143-3
12 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Vzduchotechnika č. 2/143 | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  | větrání učeben | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFY
|  |  |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
| Graph view | Výkon VZT jednotky |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Ventilátor - spotřeba elektrické energie MWhe |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Průtok odváděného vzduchu |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Množství větraného vzduchu |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Množství tepelné energie GJ dodané do větraných místností |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Množství odstraněného CO2/t celkem |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Teplota topné vody °C |  | při zadání sekvence (datum/hodina) od-do |  |  |  | skupinový spojnicový
Teplota chladící vody °C
Teplota odváděného vzduchu °C
Teplota přiváděného vzduchu před rekuperátorem °C
Teplota přiváděného vzduchu za rekuperátorem °C

## VZT 3 - 409-1
13 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  | Čas a datum zobrazení | Aktivní ikony
|  |  | Vzduchotechnika č. 3/409 |  | Klimatický symbol | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  | větrání tělocvičny |  | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFIKA
| Schema view | Barevné grafické 2D schema jednotky VZT č. 3 místnost č. 143
| Vizualizace provozu aktivních prvků a armatur v reálném čase | Agregát VZT s deskovým rekuperátorem s účinností 90 %(provozní stav ZAP/VYP/POR u symbolu + animace chodu)
Klapky - poloha - otevřeno/zavřeno
Teploměry teplovodní ohřívač (aktuální zobrazení hodnot u symbolu)
Teploměry teplovodní chladič (aktuální zobrazení hodnot u symbolu)
Množství průtoku vzduchu m3 (aktuální zobrazení hodnot u symbolu)
Teplota odváděného vzduchu (aktuální zobrazení hodnot u symbolu)
Teplota přiváděného vzduchu před rekuperátorem (aktuální zobrazení hodnot u symbolu)
Teplota přiváděného vzduchu za rekuperátorem (aktuální zobrazení hodnot u symbolu)
Množství tepelné energie GJ dodané do místností (načítaná hodnota)
| Indikace provozních stavů | Zelená v provozu, šedá vypnuto, žlutá (Alert), červená blikající - porucha (ALARM)
|  | Ventilátor |  | Teploměry
| Table view | VZT jednotka - okamžitý výkon
Ventilátor - okamžité otáčky
Ventilátor - okamžitý příkon
Ventilátor - spotřeba elektrické energie MWhe- načítaná hodnota
Okamžitá teplota topné vody °C
Okamžitá teplota chladící vody °C
Okamžitá teplota odváděného vzduchu °C
Okamžitá teplota přiváděného vzduchu před rekuperátorem °C
Okamžitá teplota přiváděného vzduchu za rekuperátorem °C
Množství odstranění CO2 celkem z větraných místností - načítaná hodnota
| Ovládání | Bude upřesněno

## VZT 3 - 409-2
14 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Vzduchotechnika č. 3/409 | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  | větrání tělocvičny | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - TABULKY
| Table view | Ventilátor - spotřeba elektrické energie MWhe |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Množství větraného vzduchu m3 |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Množství odstraněného CO2/t celkem |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období

## VZT 3 - 409-3
15 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Vzduchotechnika č. 3/409 | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  | větrání učeben | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFY
|  |  |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
| Graph view | Výkon VZT jednotky |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Ventilátor - spotřeba elektrické energie MWhe |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Průtok odváděného vzduchu |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Množství větraného vzduchu |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Množství tepelné energie GJ dodané do větraných místností |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Množství odstraněného CO2/t celkem |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Teplota topné vody °C |  | při zadání sekvence (datum/hodina) od-do |  |  |  | skupinový spojnicový
Teplota chladící vody °C
Teplota odváděného vzduchu °C
Teplota přiváděného vzduchu před rekuperátorem °C
Teplota přiváděného vzduchu za rekuperátorem °C

## Prostředí 1.NP - 1
16 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Prostředí prostor 1. NP |  |  | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
[6 empty] | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFIKA
| Schema view | Barevné grafické 2D schema místností 1. NP
| Vizualizace provozu aktivních prvků v reálném čase | Místnost 1.01 |  | Chodba | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.02 |  | Technická místnost | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.03 |  | Sklad výtv. výchovy | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.04 |  | Družina | Aktuální hodnota: |  | Teploty prostoru °C |  | CO2 | Vlhkosti
|  | Místnost 1.05 |  | Sklad pro družinu | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.06 |  | Úklidová místnost | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.07 |  | Serverovna | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.08 |  | Umývárna chlapci | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.09 |  | WC chlapci | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.16 |  | WC dívky | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.17 |  | Umývárna dívky | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.18 |  | Strojovna
|  | Místnost 1.19 |  | Schodiště | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.20 |  | Výtah
|  | Místnost 1.21 |  | UPS
|  | Místnost 1.23 |  | Vrátný | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C |  | CO2
|  | Místnost 1.24 |  | Vstupní hala | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.25 |  | Umývárna | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.26 |  | Toaleta ženy | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.27 |  | Toaleta BEZBARIER | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.28 |  | Toaleta pisoár | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.29 |  | Toaleta muži | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.30 |  | Chodba | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.31 |  | Učebna cizích jazyků | Aktuální hodnota: |  | Teploty prostoru °C |  | CO2 | Vlhkosti
|  | Místnost 1.32 |  | Učebna cizích jazyků | Aktuální hodnota: |  | Teploty prostoru °C |  | CO2 | Vlhkosti
|  | Místnost 1.33 |  | Umývárna | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.34 |  | Toaleta ženy | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.35 |  | Toaleta muži | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 1.36 |  | Kabinet | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
| Vizualizace provozu aktivních prvků v reálném čase | Místnost 1.37 |  | Učebna cizích jazyků | Aktuální hodnota: |  | Teploty prostoru °C |  | CO2 | Vlhkosti
|  | Místnost 1.38 |  | Učebna matematiky | Aktuální hodnota: |  | Teploty prostoru °C |  | CO2 | Vlhkosti
|  | Místnost 1.39 |  | Učebna výtv. vých. | Aktuální hodnota: |  | Teploty prostoru °C |  | CO2 | Vlhkosti
| Vizualizace provozu aktivních prvků a armatur v reálném čase | Místnost 1.04 |  | Klapky - poloha - otevřeno/zavřeno
Teplota odváděného vzduchu z místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
Teplota přiváděného vzduchu do místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
|  | Místnost 1.31 |  | Klapky - poloha - otevřeno/zavřeno
Teplota odváděného vzduchu z místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
Teplota přiváděného vzduchu do místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
|  | Místnost 1.32 |  | Klapky - poloha - otevřeno/zavřeno
Teplota odváděného vzduchu z místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
Teplota přiváděného vzduchu do místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
|  | Místnost 1.37 |  | Klapky - poloha - otevřeno/zavřeno
Teplota odváděného vzduchu z místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
Teplota přiváděného vzduchu do místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
|  | Místnost 1.38 |  | Klapky - poloha - otevřeno/zavřeno
Teplota odváděného vzduchu z místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
Teplota přiváděného vzduchu do místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
|  | Místnost 1.39 |  | Klapky - poloha - otevřeno/zavřeno
Teplota odváděného vzduchu z místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
Teplota přiváděného vzduchu do místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
| Indikace provozních stavů | Zelená OK, žlutá (Alert), červená blikající - (ALARM)
Zelená OK pokud hodnota teploty, CO2 a vlhkosti je v nastavené rovině od-do, žlutá ALERT pokud teploty, CO2 a vlhkost se přibližuje k přednastavené hodnotě blízko limitům do-do, červená ALARM pokud dosahne něbo přesáhně nastavení limit od-do
| Ovládání | Bude upřesněno

## Prostředí 1.NP - 2
17 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Prostředí prostor 1. NP |  |  | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
[6 empty] | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - TABULKY
| Table view | Vybraná místnost 1.01 -1.39 (jedna místnost) |  |  | Hodnota teploty prostoru °C na 2 desetinná místa od 00:24 hodin (po hodinách při změně) podle výběru data nebo období od-do (možnost zobrazit hodnoty u více dnů pod sebou)
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný den
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný týden
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný měsíc
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný rok
|  | Vybrané místnost 1.01 - 1.39 (více místností) |  |  | Hodnota teploty prostoru °C na 2 desetinná místa od 00:24 hodin (po hodinách při změně) podle výběru data
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný den
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný týden
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný měsíc
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný rok
|  | Místnost 1.04 |  | Platí pro jednu vybranou uvedenou místnost | Hodnota vlhkosti prostoru % na 1 desetinné místo od 00:24 hodin (po hodinách při změně) podle výběru data nebo období od-do (možnost zobrazit hodnoty u více dnů pod sebou)
Místnost 1.31
|  | Místnost 1.32 |  |  | Průměrná hodnota vlhkosti % na 1 desetinné místo/vybraný den
|  | Místnost 1.37 |  |  | Průměrná hodnota vlhkosti % na 1 desetinné místo/vybraný týden
|  | Místnost 1.38 |  |  | Průměrná hodnota vlhkosti % na 1 desetinné místo/vybraný měsíc
|  | Místnost 1.39 |  |  | Průměrná hodnota vlhkosti % na 1 desetinné místo/vybraný rok
|  | Místnost 1.04 |  | Platí pro více vybraných uvedených místností | Hodnota vlhkosti prostoru % na 1 desetinné místo od 00:24 hodin (po hodinách při změně) podle výběru data
Místnost 1.31
|  | Místnost 1.32 |  |  | Průměrná hodnota vlhkosti % na 1 desetinné místo/vybraný den
|  | Místnost 1.37 |  |  | Průměrná hodnota vlhkosti % na 1 desetinné místo/vybraný týden
|  | Místnost 1.38 |  |  | Průměrná hodnota vlhkosti % na 1 desetinné místo/vybraný měsíc
|  | Místnost 1.39 |  |  | Průměrná hodnota vlhkosti % na 1 desetinné místo/vybraný rok
|  | Místnost 1.04 |  | Platí pro jednu vybranou uvedenou místnost | Hodnota koncentrace CO2 od 00:24 hodin (po hodinách při změně) podle výběru data nebo období od-do (možnost zobrazit hodnoty u více dnů pod sebou)
Místnost 1.31
|  | Místnost 1.32 |  |  | Průměrná hodnota koncetrace C02/vybraný den
|  | Místnost 1.37 |  |  | Průměrná hodnota koncetrace C02/vybraný týden
|  | Místnost 1.38 |  |  | Průměrná hodnota koncetrace C02/vybraný měsíc
|  | Místnost 1.39 |  |  | Průměrná hodnota koncetrace C02/vybraný rok
| Table view | Místnost 1.04 |  | Platí pro více vybraných uvedených místností | Hodnota koncentrace CO2 od 00:24 hodin (po hodinách při změně) podle výběru data
Místnost 1.31
|  | Místnost 1.32 |  |  | Průměrná hodnota koncetrace C02/vybraný den
|  | Místnost 1.37 |  |  | Průměrná hodnota koncetrace C02/vybraný týden
|  | Místnost 1.38 |  |  | Průměrná hodnota koncetrace C02/vybraný měsíc
|  | Místnost 1.39 |  |  | Průměrná hodnota koncetrace C02/vybraný rok
|  | Místnost 1.04 |  | Množství t odstranění CO2 |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Místnost 1.31 |  |  |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Místnost 1.32 |  |  |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Místnost 1.37 |  |  |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Místnost 1.38 |  |  |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Místnost 1.39 |  |  |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období

## Prostředí 1.NP - 3
18 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Prostředí prostor 1. NP | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  |  | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFY
| Graph view | Vybraná místnost 1.01 -1.39 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Teplota °C ve jedné vybrané místnosti |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Vybraná místnost 1.04, 1.31, 1.32, 1.37, 1.38, 1.39 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Hodnota % vlhkosti v jedné vybrané místnosti |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Vybraná místnost 1.04, 1.31, 1.32, 1.37, 1.38, 1.39 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Hodnota % vlhkosti ve více vybraných místnostech |  | den | týden | měsíc | rok | multi - spojnicový
|  | Vybraná místnost 1.04, 1.31, 1.32, 1.37, 1.38, 1.39 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Hodnota koncentrace CO2 v jedné vybrané místnosti |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Vybraná místnost 1.04, 1.31, 1.32, 1.37, 1.38, 1.39 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Hodnota koncentrace CO2 ve více vybraných místnostech |  | den | týden | měsíc | rok | multi - spojnicový
|  | Vybraná místnost 1.04, 1.31, 1.32, 1.37, 1.38, 1.39 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Množství t odstraněného CO2 z jedné vybrané místnosti |  | den | týden | měsíc | rok | sloupový
|  | Vybraná místnost 1.04, 1.31, 1.32, 1.37, 1.38, 1.39 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Množství t odstraněného CO2 z více vybraných místností |  | den | týden | měsíc | rok | multi - sloupový
|  | Vybraná místnost 1.04, 1.31, 1.32, 1.37, 1.38, 1.39 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Teplota odváděného vzduchu z vybrané místnosti |  | den | týden | měsíc | rok | multi - spojnicový
Teplota přiváděného vzduchu do vybrané místnosti
|  | Vybraná místnost 1.04, 1.31, 1.32, 1.37, 1.38, 1.39 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Množství větraného vzduchu ve vybrané místnosti |  | den | týden | měsíc | rok | sloupový

## Prostředí 2.NP - 1
19 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Prostředí prostor 2. NP |  |  | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
[6 empty] | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFIKA
| Schema view | Barevné grafické 2D schema místností 2. NP
| Vizualizace provozu aktivních prvků v reálném čase | Místnost 2.01 |  | Schodiště | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 2.02 |  | Chodba | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 2.03 |  | Dílny | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C |  | CO2 | Vlhkosti
|  | Místnost 2.04 |  | Sklad materiálu | Aktuální hodnota: |  | Teploty prostoru °C
|  | Místnost 2.05 |  | Sklad nářadí a pom. | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 2.06 |  | LAB 3D tisku | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 2.07 |  | Učebna DigT | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C |  | CO2 | Vlhkosti
|  | Místnost 2.08 |  | Umývárna chlapci | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 2.09 |  | WC chlapci | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 2.16 |  | WC dívky | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 2.17 |  | Umývárna dívky | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 2.18 |  | Strojovna VZT | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 2.19 |  | Schodiště | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 2.20 |  | Výtah
|  | Místnost 2.21 |  | Laboratoř fyziky | Aktuální hodnota: |  | Teploty prostoru °C |  | CO2 | Vlhkosti
|  | Místnost 2.22 |  | Učebna fyziky | Aktuální hodnota: |  | Teploty prostoru °C |  | CO2 | Vlhkosti
|  | Místnost 2.23 |  | Kabinet | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 2.24 |  | WC ženy | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 2.25 |  | WC muži | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 2.26 |  | Umývárna ženy | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 2.27 |  | Učebna přírodopisu | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C |  | CO2 | Vlhkosti
|  | Místnost 2.28 |  | Sklad GASTRO | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 2.29 |  | Učebna G - teorie | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C |  | CO2 | Vlhkosti
|  | Místnost 2.30 |  | Učebna G - praxe | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C |  | CO2 | Vlhkosti
|  | Místnost 2.31 |  | Chodba | Aktuální hodnota: |  | Teploty prostoru °C
|  | Místnost 2.32 |  | Umývárna muži | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
| Vizualizace provozu aktivních prvků a armatur v reálném čase | Místnost 2.03 |  | Klapky - poloha - otevřeno/zavřeno
Teplota odváděného vzduchu z místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
Teplota přiváděného vzduchu do místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
|  | Místnost 2.07 |  | Klapky - poloha - otevřeno/zavřeno
Teplota odváděného vzduchu z místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
Teplota přiváděného vzduchu do místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
|  | Místnost 2.21 |  | Klapky - poloha - otevřeno/zavřeno
Teplota odváděného vzduchu z místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
Teplota přiváděného vzduchu do místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
|  | Místnost 2.22 |  | Klapky - poloha - otevřeno/zavřeno
Teplota odváděného vzduchu z místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
Teplota přiváděného vzduchu do místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
|  | Místnost 2.27 |  | Klapky - poloha - otevřeno/zavřeno
Teplota odváděného vzduchu z místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
Teplota přiváděného vzduchu do místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
|  | Místnost 2.29 |  | Klapky - poloha - otevřeno/zavřeno
Teplota odváděného vzduchu z místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
Teplota přiváděného vzduchu do místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
|  | Místnost 2.30 |  | Klapky - poloha - otevřeno/zavřeno
Teplota odváděného vzduchu z místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
Teplota přiváděného vzduchu do místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
| Indikace provozních stavů | Zelená OK, žlutá (Alert), červená blikající - (ALARM)
Zelená OK pokud hodnota teploty, CO2 a vlhkosti je v nastavené rovině od-do, žlutá ALERT pokud teploty, CO2 a vlhkost se přibližuje k přednastavené hodnotě blízko limitům do-do, červená ALARM pokud dosahne něbo přesáhně nastavení limit od-do
| Ovládání | Bude upřesněno

## Prostředí 2.NP - 2
20 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Prostředí prostor 2. NP |  |  | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
[6 empty] | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - TABULKY
| Table view | Vybraná místnost 2.01 -2.32 (jedna místnost) |  |  | Hodnota teploty prostoru °C na 2 desetinná místa od 00:24 hodin (po hodinách při změně) podle výběru data nebo období od-do (možnost zobrazit hodnoty u více dnů pod sebou)
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný den
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný týden
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný měsíc
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný rok
|  | Vybrané místnost 2.01 - 2.32 (více místností) |  |  | Hodnota teploty prostoru °C na 2 desetinná místa od 00:24 hodin (po hodinách při změně) podle výběru data
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný den
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný týden
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný měsíc
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný rok
|  | Místnost 2.03 |  | Platí pro jednu vybranou uvedenou místnost | Hodnota vlhkosti prostoru % na 1 desetinné místo od 00:24 hodin (po hodinách při změně) podle výběru data nebo období od-do (možnost zobrazit hodnoty u více dnů pod sebou)
Místnost 2.07
|  | Místnost 2.21 |  |  | Průměrná hodnota vlhkosti % na 1 desetinné místo/vybraný den
|  | Místnost 2.22 |  |  | Průměrná hodnota vlhkosti % na 1 desetinné místo/vybraný týden
|  | Místnost 2.27 |  |  | Průměrná hodnota vlhkosti % na 1 desetinné místo/vybraný měsíc
Místnost 2.29
|  | Místnost 2.30 |  |  | Průměrná hodnota vlhkosti % na 1 desetinné místo/vybraný rok
|  | Místnost 2.03 |  | Platí pro více vybraných uvedených místností | Hodnota vlhkosti prostoru % na 1 desetinné místo od 00:24 hodin (po hodinách při změně) podle výběru data
Místnost 2.07
|  | Místnost 2.21 |  |  | Průměrná hodnota vlhkosti % na 1 desetinné místo/vybraný den
|  | Místnost 2.22 |  |  | Průměrná hodnota vlhkosti % na 1 desetinné místo/vybraný týden
Místnost 2.27
|  | Místnost 2.29 |  |  | Průměrná hodnota vlhkosti % na 1 desetinné místo/vybraný měsíc
|  | Místnost 2.30 |  |  | Průměrná hodnota vlhkosti % na 1 desetinné místo/vybraný rok
| Table view | Místnost 2.03 |  | Platí pro jednu vybranou uvedenou místnost | Hodnota koncentrace CO2 od 00:24 hodin (po hodinách při změně) podle výběru data nebo období od-do (možnost zobrazit hodnoty u více dnů pod sebou)
Místnost 2.07
|  | Místnost 2.21 |  |  | Průměrná hodnota koncetrace C02/vybraný den
|  | Místnost 2.22 |  |  | Průměrná hodnota koncetrace C02/vybraný týden
|  | Místnost 2.27 |  |  | Průměrná hodnota koncetrace C02/vybraný měsíc
Místnost 2.29
|  | Místnost 2.30 |  |  | Průměrná hodnota koncetrace C02/vybraný rok
|  | Místnost 2.03 |  | Platí pro více vybraných uvedených místností | Hodnota koncentrace CO2 od 00:24 hodin (po hodinách při změně) podle výběru data
Místnost 2.07
|  | Místnost 2.21 |  |  | Průměrná hodnota koncetrace C02/vybraný den
|  | Místnost 2.22 |  |  | Průměrná hodnota koncetrace C02/vybraný týden
|  | Místnost 2.27 |  |  | Průměrná hodnota koncetrace C02/vybraný měsíc
Místnost 2.29
|  | Místnost 2.30 |  |  | Průměrná hodnota koncetrace C02/vybraný rok
|  | Místnost 2.03 |  | Množství t odstranění CO2 |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Místnost 2.07 |  |  |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Místnost 2.21 |  |  |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Místnost 2.22 |  |  |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Místnost 2.27 |  |  |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Místnost 2.29 |  |  |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Místnost 2.30 |  |  |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období

## Prostředí 2.NP - 3
21 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Prostředí prostor 2. NP | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  |  | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFY
| Graph view | Vybraná místnost 2.01 -1.32 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Teplota °C ve jedné vybrané místnosti |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Vybraná místnost 2.03, 2.07, 2.21, 2.22, 2.27, 2.29, 2.30 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Hodnota % vlhkosti v jedné vybrané místnosti |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Vybraná místnost 2.03, 2.07, 2.21, 2.22, 2.27, 2.29, 2.30 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Hodnota % vlhkosti ve více vybraných místnostech |  | den | týden | měsíc | rok | multi - spojnicový
|  | Vybraná místnost 2.03, 2.07, 2.21, 2.22, 2.27, 2.29, 2.30 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Hodnota koncentrace CO2 v jedné vybrané místnosti |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Vybraná místnost 2.03, 2.07, 2.21, 2.22, 2.27, 2.29, 2.30 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Hodnota koncentrace CO2 ve více vybraných místnostech |  | den | týden | měsíc | rok | multi - spojnicový
|  | Vybraná místnost 2.03, 2.07, 2.21, 2.22, 2.27, 2.29, 2.30 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Množství t odstraněného CO2 z jedné vybrané místnosti |  | den | týden | měsíc | rok | sloupový
|  | Vybraná místnost 2.03, 2.07, 2.21, 2.22, 2.27, 2.29, 2.30 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Množství t odstraněného CO2 z více vybraných místností |  | den | týden | měsíc | rok | multi - sloupový
|  | Vybraná místnost 2.03, 2.07, 2.21, 2.22, 2.27, 2.29, 2.30 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Teplota odváděného vzduchu z vybrané místnosti |  | den | týden | měsíc | rok | multi - spojnicový
Teplota přiváděného vzduchu do vybrané místnosti
|  | Vybraná místnost 2.03, 2.07, 2.21, 2.22, 2.27, 2.29, 2.30 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Množství větraného vzduchu ve vybrané místnosti |  | den | týden | měsíc | rok | sloupový

## Prostředí 3.NP - 1
22 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Prostředí prostor 3. NP |  |  | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
[6 empty] | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFIKA
| Schema view | Barevné grafické 2D schema místností 3. NP
| Vizualizace provozu aktivních prvků v reálném čase | Místnost 3.01 |  | Komunitní tělocvična | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C |  | CO2 | Vlhkosti
|  | Místnost 3.02 |  | WC dívky | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 3.03 |  | Ümývárna dívky | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 3.04 |  | WC dívky | Aktuální hodnota: |  | Teploty prostoru °C
|  | Místnost 3.05 |  | WC dívky | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 3.06 |  | Úklidová místnost | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 3.07 |  | Schodiště | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 3.08 |  | Šatna 3 | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 3.09 |  | Sprchy Š3 | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 3.10 |  | Sprchy Š4 | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 3.11 |  | Šatna 4 | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 3.12 |  | Nářaďovna | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 3.13 |  | Šatna 2 | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 3.14 |  | Sprchy Š2 | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 3.15 |  | WC Š2 | Aktuální hodnota: |  | Teploty prostoru °C
|  | Místnost 3.16 |  | Schodiště | Aktuální hodnota: |  | Teploty prostoru °C
|  | Místnost 3.17 |  | Výtah
|  | Místnost 3.18 |  | Umývárna chlapci | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 3.19 |  | WC chlapci | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 3.22 |  | WC BEZBAR. | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 3.23 |  | WC Š1 | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 3.24 |  | Sprchy Š1 | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 3.25 |  | Šatna 1 | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
| Vizualizace provozu aktivních prvků a armatur v reálném čase | Místnost 3.01 |  | Klapky - poloha - otevřeno/zavřeno
Teplota odváděného vzduchu z místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
Teplota přiváděného vzduchu do místnosti (aktuální zobrazení hodnoty °C u symbolu)
| Indikace provozních stavů | Zelená OK, žlutá (Alert), červená blikající - (ALARM)
Zelená OK pokud hodnota teploty, CO2 a vlhkosti je v nastavené rovině od-do, žlutá ALERT pokud teploty, CO2 a vlhkost se přibližuje k přednastavené hodnotě blízko limitům do-do, červená ALARM pokud dosahne něbo přesáhně nastavení limit od-do
| Ovládání | Bude upřesněno

## Prostředí 3.NP - 2
23 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Prostředí prostor 3. NP |  |  | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
[6 empty] | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - TABULKY
| Table view | Vybraná místnost 3.01 -3.25 (jedna místnost) |  |  | Hodnota teploty prostoru °C na 2 desetinná místa od 00:24 hodin (po hodinách při změně) podle výběru data nebo období od-do (možnost zobrazit hodnoty u více dnů pod sebou)
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný den
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný týden
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný měsíc
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný rok
|  | Vybrané místnost 3.01 - 3.25 (více místností) |  |  | Hodnota teploty prostoru °C na 2 desetinná místa od 00:24 hodin (po hodinách při změně) podle výběru data
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný den
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný týden
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný měsíc
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný rok
|  | Místnost 3.01 |  |  | Hodnota vlhkosti prostoru % na 1 desetinné místo od 00:24 hodin (po hodinách při změně) podle výběru data nebo období od-do (možnost zobrazit hodnoty u více dnů pod sebou)
Průměrná hodnota vlhkosti % na 1 desetinné místo/vybraný den
Průměrná hodnota vlhkosti % na 1 desetinné místo/vybraný týden
Průměrná hodnota vlhkosti % na 1 desetinné místo/vybraný měsíc
Průměrná hodnota vlhkosti % na 1 desetinné místo/vybraný rok
|  | Místnost 3.01 |  |  | Hodnota koncentrace CO2 od 00:24 hodin (po hodinách při změně) podle výběru data nebo období od-do (možnost zobrazit hodnoty u více dnů pod sebou)
Průměrná hodnota koncetrace C02/vybraný den
Průměrná hodnota koncetrace C02/vybraný týden
Průměrná hodnota koncetrace C02/vybraný měsíc
Průměrná hodnota koncetrace C02/vybraný rok
|  | Místnost 3.01 |  | Množství t odstranění CO2 |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období

## Prostředí 3.NP - 3
24 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Prostředí prostor 3. NP | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  |  | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFY
| Graph view | Vybraná místnost 3.01 -3.25 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Teplota °C ve jedné vybrané místnosti |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Vybraná místnost 3.01 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Hodnota % vlhkosti v místnosti |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Vybraná místnost 3.01 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Hodnota koncentrace CO2 v místnosti |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Vybraná místnost 3.01 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Množství t odstraněného CO2 z místnosti |  | den | týden | měsíc | rok | sloupový
|  | Vybraná místnost 3.01 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Teplota odváděného vzduchu z místnosti |  | den | týden | měsíc | rok | multi - spojnicový
Teplota přiváděného vzduchu do místnosti
|  | Vybraná místnost 3.01 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Množství větraného vzduchu v místnosti |  | den | týden | měsíc | rok | sloupový

## Prostředí 4.NP - 1
25 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení | Aktivní ikony
|  |  | Prostředí prostor 4. NP |  |  | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
[6 empty] | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFIKA
| Schema view | Barevné grafické 2D schema místností 4. NP
| Vizualizace provozu aktivních prvků v reálném čase | Místnost 4.01 |  | Galerie tělocvičny
|  | Místnost 4.02 |  | Úklidová místnost | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 4.03 |  | Ümývárna chlapci | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 4.05 |  | WC chlapci | Aktuální hodnota: |  | Teploty prostoru °C
|  | Místnost 4.06 |  | WC chlapci | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 3.07 |  | Schodiště | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 4.08 |  | Místnost FVE | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 4.09 |  | Strojovna VZT/FVE | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 4.10 |  | Šatna 6 | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 4.11 |  | Schodiště | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 4.12 |  | Výtah
|  | Místnost 4.13 |  | Umývárna dívky | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 4.14 |  | WC dívky | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 4.17 |  | WC BEZBAR. | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 4.18 |  | Šatna 5 | Aktuální hodnota: |  | Teploty prostoru °C
|  | Místnost 4.19 |  | WC Š5 | Aktuální hodnota: |  | Teploty prostoru °C
|  | Místnost 4.20 |  | Sprchy Š5 | Aktuální hodnota: |  | Teploty prostoru °C
|  | Místnost 4.21 |  | Sprchy Š6 | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 4.22 |  | WC Š6 | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 4.23 |  | Provozní místnost | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
|  | Místnost 4.24 |  | Kabinet | Aktuální hodnota: |  | Teplota prostoru °C
| Indikace provozních stavů | Zelená OK, žlutá (Alert), červená blikající - (ALARM)
Zelená OK pokud hodnota teploty, CO2 a vlhkosti je v nastavené rovině od-do, žlutá ALERT pokud teploty, CO2 a vlhkost se přibližuje k přednastavené hodnotě blízko limitům do-do, červená ALARM pokud dosahne něbo přesáhně nastavení limit od-do
| Ovládání | Bude upřesněno

## Prostředí 4.NP - 2
26 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  | Čas a datum zobrazení | Aktivní ikony
|  |  | Prostředí prostor 4. NP |  | Klimatický symbol | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
[5 empty] | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - TABULKY
| Table view | Vybraná místnost 4.02 -4.24 (jedna místnost) |  | Hodnota teploty prostoru °C na 2 desetinná místa od 00:24 hodin (po hodinách při změně) podle výběru data nebo období od-do (možnost zobrazit hodnoty u více dnů pod sebou)
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný den
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný týden
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný měsíc
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný rok
|  | Vybrané místnost 4.02 - 4.25 (více místností) |  | Hodnota teploty prostoru °C na 2 desetinná místa od 00:24 hodin (po hodinách při změně) podle výběru data
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný den
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný týden
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný měsíc
Průměrná teplota °C na 2 desetinná místa/vybraný rok

## Prosředí 4. NP - 3
27 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Prostředí prostor 4. NP | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  |  | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFY
| Graph view | Vybraná místnost 4.02 -4.24 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Teplota °C ve jedné vybrané místnosti |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový

## Osvětlení 1.NP - 1
28 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení | Aktivní ikony
|  |  | Osvětlení prostor 1. NP |  |  | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
[6 empty] | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFIKA
| Schema view | Barevné grafické 2D schema místností 1. NP
| Vizualizace provozu aktivních prvků v reálném čase | Místnost 1.01 |  | Chodba | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.02 |  | Technická místnost | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.03 |  | Sklad výtv. výchovy | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.04 |  | Družina | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.05 |  | Sklad pro družinu | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.06 |  | Úklidová místnost | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.07 |  | Serverovna | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.08 |  | Umývárna chlapci | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.09 |  | WC chlapci | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.16 |  | WC dívky | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.17 |  | Umývárna dívky | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.18 |  | Strojovna | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.19 |  | Schodiště | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.20 |  | Výtah
|  | Místnost 1.21 |  | UPS | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.23 |  | Vrátný | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.24 |  | Vstupní hala | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.25 |  | Umývárna | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.26 |  | Toaleta ženy | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.27 |  | Toaleta BEZBARIER | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.28 |  | Toaleta pisoár | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.29 |  | Toaleta muži | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.30 |  | Chodba | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.31 |  | Učebna cizích jazyků | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.32 |  | Učebna cizích jazyků | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.33 |  | Umývárna | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.34 |  | Toaleta ženy | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.35 |  | Toaleta muži | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.36 |  | Kabinet | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
| Vizualizace provozu aktivních prvků v reálném čase | Místnost 1.37 |  | Učebna cizích jazyků | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.38 |  | Učebna matematiky | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 1.39 |  | Učebna výtv. vých. | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
| Indikace provozních stavů | Zelená OK, žlutá (Alert), červená blikající - (ALARM)
Nastavení časových úrovní provozu, identifikace alertů a alarmů na poruchy dle vybraných zadání.
| Ovládání | Bude upřesněno

## Osvětlení 1.NP - 2
29 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  | Čas a datum zobrazení | Aktivní ikony
|  |  | Osvětlení prostor 1. NP |  | Klimatický symbol | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
[5 empty] | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - TABULKY
| Table view | Vybraná místnost 1.01 -1.39 (jedna místnost) |  | Spotřeba kWh 0-24/vybraný den (nulový stav se nezobrazuje)
Spotřeba kWh celkem/vybraný den
Spotřeba kWh celkem/vybraný týden
Spotřeba kWh celkem/vybraný měsíc
Spotřeba kWh celkem/vybraný rok
|  | Vybrané místnost 1.01 - 1.39 (více místností najednou) |  | Spotřeba kWh 0-24/vybraný den (nulový stav se nezobrazuje)
Spotřeba kWh celkem/vybraný den
Spotřeba kWh celkem/vybraný týden
Spotřeba kWh celkem/vybraný měsíc
Spotřeba kWh celkem/vybraný rok

## Osvětlení 1.NP - 3
30 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Osvětlení prostor 1. NP | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  |  | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFY
| Graph view | Vybraná místnost 1.01 -1.39 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Spotřeba kWh v jedné vybrané místnosti (při nulovém stavu se graf nevykresluje) |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Spotřeba kWh v jedné vybrané místnosti - načítaná hodnota |  | den | týden | měsíc | rok | Sloupcový
|  | Spotřeba kWh ve více vybraných místnostech (při nulovém stavu se graf nevykresluje) |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Spotřeba kWh ve více vybraných místnostech - načítaná hodnota |  | den | týden | měsíc | rok | Sloupcový

## Osvětlení 2.NP - 1
31 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení | Aktivní ikony
|  |  | Osvětlení prostor 2. NP |  |  | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
[6 empty] | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFIKA
| Schema view | Barevné grafické 2D schema místností 2. NP
| Vizualizace provozu aktivních prvků v reálném čase | Místnost 2.01 |  | Schodiště | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.02 |  | Chodba | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.03 |  | Dílny | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.04 |  | Sklad materiálu | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.05 |  | Sklad nářadí a pom. | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.06 |  | LAB 3D tisku | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.07 |  | Učebna DigT | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.08 |  | Umývárna chlapci | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.09 |  | WC chlapci | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.16 |  | WC dívky | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.17 |  | Umývárna dívky | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.18 |  | Strojovna VZT | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.19 |  | Schodiště | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.20 |  | Výtah
|  | Místnost 2.21 |  | Laboratoř fyziky | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.22 |  | Učebna fyziky | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.23 |  | Kabinet | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.24 |  | WC ženy | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.25 |  | WC muži | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.26 |  | Umývárna ženy | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.27 |  | Učebna přírodopisu | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.28 |  | Sklad GASTRO | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.29 |  | Učebna G - teorie | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.30 |  | Učebna G - praxe | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.31 |  | Chodba | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 2.32 |  | Umývárna muži | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
| Indikace provozních stavů | Zelená OK, žlutá (Alert), červená blikající - (ALARM)
Nastavení časových úrovní provozu, identifikace alertů a alarmů na poruchy dle vybraných zadání.
| Ovládání | Bude upřesněno

## Osvětlení 2.NP - 2
32 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  | Čas a datum zobrazení | Aktivní ikony
|  |  | Osvětlení prostor 2. NP |  | Klimatický symbol | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
[5 empty] | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - TABULKY
| Table view | Vybraná místnost 2.01 -2.32 (jedna místnost) |  | Spotřeba kWh 0-24/vybraný den (nulový stav se nezobrazuje)
Spotřeba kWh celkem/vybraný den
Spotřeba kWh celkem/vybraný týden
Spotřeba kWh celkem/vybraný měsíc
Spotřeba kWh celkem/vybraný rok
|  | Vybrané místnost 2.01 - 2.32 (více místností) |  | Spotřeba kWh 0-24/vybraný den (nulový stav se nezobrazuje)
Spotřeba kWh celkem/vybraný den
Spotřeba kWh celkem/vybraný týden
Spotřeba kWh celkem/vybraný měsíc
Spotřeba kWh celkem/vybraný rok

## Osvětlení 2.NP - 3
33 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Osvětlení prostor 2. NP | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  |  | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFY
| Graph view | Vybraná místnost 2.01 -1.32 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Spotřeba kWh v jedné vybrané místnosti (při nulovém stavu se graf nevykresluje) |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Spotřeba kWh v jedné vybrané místnosti - načítaná hodnota |  | den | týden | měsíc | rok | Sloupcový
|  | Spotřeba kWh ve více vybraných místnostech (při nulovém stavu se graf nevykresluje) |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Spotřeba kWh ve více vybraných místnostech - načítaná hodnota |  | den | týden | měsíc | rok | Sloupcový

## Osvětlení 3.NP - 1
34 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení | Aktivní ikony
|  |  | Osvětlení prostor 3. NP |  |  | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
[6 empty] | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFIKA
| Schema view | Barevné grafické 2D schema místností 3. NP
| Vizualizace provozu aktivních prvků v reálném čase | Místnost 3.01 |  | Komunitní tělocvična
|  | Místnost 3.02 |  | WC dívky | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.03 |  | Ümývárna dívky | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.04 |  | WC dívky | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.05 |  | WC dívky | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.06 |  | Úklidová místnost | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.07 |  | Schodiště | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.08 |  | Šatna 3 | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.09 |  | Sprchy Š3 | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.10 |  | Sprchy Š4 | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.11 |  | Šatna 4 | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.12 |  | Nářaďovna | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.13 |  | Šatna 2 | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.14 |  | Sprchy Š2 | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.15 |  | WC Š2 | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.16 |  | Schodiště | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.17 |  | Výtah
|  | Místnost 3.18 |  | Umývárna chlapci | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.19 |  | WC chlapci | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.22 |  | WC BEZBAR. | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.23 |  | WC Š1 | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.24 |  | Sprchy Š1 | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.25 |  | Šatna 1 | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
| Indikace provozních stavů | Zelená OK, žlutá (Alert), červená blikající - (ALARM)
Nastavení časových úrovní provozu, identifikace alertů a alarmů na poruchy dle vybraných zadání.
| Ovládání | Bude upřesněno

## Osvětlení 3.NP - 2
35 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  | Čas a datum zobrazení | Aktivní ikony
|  |  | Osvětlení prostor 3. NP |  | Klimatický symbol | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
[5 empty] | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - TABULKY
| Table view | Vybraná místnost 3.02 -3.25 (jedna místnost) |  | Spotřeba kWh 0-24/vybraný den (nulový stav se nezobrazuje)
Spotřeba kWh celkem/vybraný den
Spotřeba kWh celkem/vybraný týden
Spotřeba kWh celkem/vybraný měsíc
Spotřeba kWh celkem/vybraný rok
|  | Vybrané místnost 3.02 - 3.25 (více místností) |  | Spotřeba kWh 0-24/vybraný den (nulový stav se nezobrazuje)
Spotřeba kWh celkem/vybraný den
Spotřeba kWh celkem/vybraný týden
Spotřeba kWh celkem/vybraný měsíc
Spotřeba kWh celkem/vybraný rok

## Osvětlení 3.NP - 3
36 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Osvětlení prostor 3. NP | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  |  | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFY
| Graph view | Vybraná místnost 3.02 -3.25 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Spotřeba kWh v jedné vybrané místnosti (při nulovém stavu se graf nevykresluje) |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Spotřeba kWh v jedné vybrané místnosti - načítaná hodnota |  | den | týden | měsíc | rok | Sloupcový
|  | Spotřeba kWh ve více vybraných místnostech (při nulovém stavu se graf nevykresluje) |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Spotřeba kWh ve více vybraných místnostech - načítaná hodnota |  | den | týden | měsíc | rok | Sloupcový

## Osvětlení 4.NP - 1
37 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení | Aktivní ikony
|  |  | Osvětlení prostor 4. NP |  |  | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
[6 empty] | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFIKA
| Schema view | Barevné grafické 2D schema místností 4. NP
| Vizualizace provozu aktivních prvků v reálném čase | Místnost 4.01 |  | Galerie tělocvičny | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 4.02 |  | Úklidová místnost | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 4.03 |  | Ümývárna chlapci | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 4.05 |  | WC chlapci | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 4.06 |  | WC chlapci | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 3.07 |  | Schodiště | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 4.08 |  | Místnost FVE | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 4.09 |  | Strojovna VZT/FVE | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 4.10 |  | Šatna 6 | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 4.11 |  | Schodiště | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 4.12 |  | Výtah
|  | Místnost 4.13 |  | Umývárna dívky | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 4.14 |  | WC dívky | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 4.17 |  | WC BEZBAR. | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 4.18 |  | Šatna 5 | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 4.19 |  | WC Š5 | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 4.20 |  | Sprchy Š5 | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 4.21 |  | Sprchy Š6 | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 4.22 |  | WC Š6 | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 4.23 |  | Provozní místnost | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
|  | Místnost 4.24 |  | Kabinet | Aktuální hodnota: |  | Indikace ZAP/VYP |  | Spotřeba v kWh - načítaná
| Indikace provozních stavů | Zelená OK, žlutá (Alert), červená blikající - (ALARM)
Nastavení časových úrovní provozu, identifikace alertů a alarmů na poruchy dle vybraných zadání.
| Ovládání | Bude upřesněno

## Osvětlení 4.NP - 2
38 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  | Čas a datum zobrazení | Aktivní ikony
|  |  | Osvětlení prostor 4. NP |  | Klimatický symbol | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
[5 empty] | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - TABULKY
| Table view | Vybraná místnost 4.01 -4.24 (jedna místnost) |  | Spotřeba kWh 0-24/vybraný den (nulový stav se nezobrazuje)
Spotřeba kWh celkem/vybraný den
Spotřeba kWh celkem/vybraný týden
Spotřeba kWh celkem/vybraný měsíc
Spotřeba kWh celkem/vybraný rok
|  | Vybrané místnost 4.02 - 4.25 (více místností) |  | Spotřeba kWh 0-24/vybraný den (nulový stav se nezobrazuje)
Spotřeba kWh celkem/vybraný den
Spotřeba kWh celkem/vybraný týden
Spotřeba kWh celkem/vybraný měsíc
Spotřeba kWh celkem/vybraný rok

## Osvětlení 4.NP - 3
39 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Osvětlení prostor 4. NP | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  |  | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFY
| Graph view | Vybraná místnost 4.01 -4.24 |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
|  | Spotřeba kWh v jedné vybrané místnosti (při nulovém stavu se graf nevykresluje) |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Spotřeba kWh v jedné vybrané místnosti - načítaná hodnota |  | den | týden | měsíc | rok | Sloupcový
|  | Spotřeba kWh ve více vybraných místnostech (při nulovém stavu se graf nevykresluje) |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Spotřeba kWh ve více vybraných místnostech - načítaná hodnota |  | den | týden | měsíc | rok | Sloupcový

## FVE - 1
40 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky |  | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení | Aktivní ikony
|  |  | Fotovoltaika |  | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
[5 empty] | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFIKA
| Schema view | Barevné grafické 2D schema fotovoltaické elektrárny
| Vizualizace provozu aktivních prvků a v reálném čase | Aktuální zobrazení provozního stavu ZAP/VYP/POR symbolu každého FVE pole + animace chodu
Aktuální zobrazení teploty referenčních čidel FVE panelů
Aktuální zobrazení intenzity slunečního svitu (pyranometr)
| Indikace provozních stavů | Zelená v provozu, šedá vypnuto, žlutá (Alert), červená blikající - porucha (ALARM)
|  | FVE |  | Střídač |  | Baterie
| Table view | Aktuální zobrazení účinnosti každé sekce FVE pole
Aktuální zobrazení účinnosti každé celého pole FVE (průměrná hodnota)
Aktuální zobrazení výkonu FVE kWe
Aktuální zobrazení výroby elektrické energie (MWh)
Aktuální zobtrazení stavu nabití FVE baterií
Aktuální zobrazení dodávky elektrické energie z FVE do distribuční sítě - indikace + načítaná hodnota kWhe
| Ovládání | Bude upřesněno

## FVE - 2
41 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Fotovoltaika | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  |  | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - TABULKY
| Table view | Teploty referenčních čidel FVE |  | den *) | uplynulý den a dále podle výběru data
|  | Intenzita slunečního záření |  | den *) | uplynulý den a dále podle výběru data
|  | Účinnost FVE |  | Průměrná hodnota za uplynulý den a dále podle výběru data
|  | Výkon FVE kWe - průměrné hodnoty |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Výkon FVE kWe - nejvyšší hodnota naměřená |  | den | týden | měsíc | rok
|  | Výkon FVE kWe - nenižší hodnota naměřená |  | den | týden | měsíc | rok
|  | Výroba elektrické energie |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
|  | Množství elektřiny MWh dodané do sítě |  | den | týden | měsíc | rok | podle výběru data nebo období
*) zapisováno do tabulky - průměrná hodnota 1x za 10 minut;

## FVE - 3
42 | Grafická obrazovka
Udaje v horní liště obrazovky
| Logo EU s textem dle garfického manuálu |  | Název obrazovky | Aktuální údaj o počasí a venkovní teplotě |  |  | Čas a datum zobrazení |  | Aktivní ikony
|  |  | Fotovoltaika | Klimatický symbol |  | Teplota venkovního vzduchu °C | aktuální čas hodina:minuty
|  |  |  | jasno, polojasno, zataženo, srážky (déšť/sníh) |  |  | den/datum/měsíc/rok
Popis údajů zobrazení - GRAFY
|  |  |  | Podle výběru data nebo období |  |  |  | Typ grafu
| Graph view | Teploty referenčních čidel FVE |  | den | týden | měsíc | rok | multi spojnicový
|  | Intenzita slunečního záření |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Účinnost FVE |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Výkon FVE kWe |  | den | týden | měsíc | rok | spojnicový
|  | Výroba elektrické energie |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový
|  | Množství elektřiny MWh dodané do sítě |  | den | týden | měsíc | rok | sloupcový