## Kondenzační jednotky
Technické a výkonové požadavky na kondenzační jednotky
Pozice č. | Zkrácený popis | Požadavek | Nabízená jednotka
Systém klimatizace s proměnným průtokem chladiva určený pro chlazení a vytápění s možností ekvitermního řízení vypařovací (6°C až 16°C) a kondenzační (43°C až 49°C) teploty na základě teploty venkovního vzduchu. Proměnná teplota slouží pro minimalizaci provozních nákladů, maximální zvýšení celoroční účinnosti. V režimu chlazení pak pro zvýšení komfortní teploty vyfukovaného vzduchu při maximálním snížení odvlhčovacího výkonu.
Venkovní jednotka | 2 trubkový systém VRV (VRF) systém
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena invertními scroll kompresory s ekvitermním řízením vypařovací a kondenzační teploty na základě venkovní teploty vzduchu s nepřetržitým vytápěním během odtávacího cyklu.
Modul kondenzační jednotky vel. 20HP, index připojitelnosti 90%, chladivo R410A
| - 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s nepřetržitým vytápěním během odtávání | ANO
| - venkovní jednotka je vybavena akumulačním výměníkem kondenzačního tepla pro režim nepřetržitého vytápění během defrostu | ANO
| ohřívač spodní desky | ANO
| - nominální chl.výkon Qch= 52,0 kW / nominální top.výkon Qt= 56,0 kW | min Qch= 52,0 kW min. Qt= 56,0 kW
- el.příkon-chlazení Pc= 27.37 kW (Ti= 27°CDB/19°CWB při Tex= 35°CDB) dle EUROVENT EN 14511:2022
| - účinnost CHLAZENÍ: SEER 5.92, hs= 233.8% | min. 5,92
- el.příkon-chlazení Pt= 17.5 kW (Ti= 20°CDB při Tex= +7°CDB) dle EUROVENT EN 14511:2022
| - účinnost TOPENÍ: SCOP 4.03, ht= 158.2% | min. 4,03
- rozvodné napětí: 3N~/400V/50Hz
- jmenovitý proud kompresoru RLA 26,9 A, obvodový proud MCAmax= 39,0 A
- doporučené jištění MFA - C/50A (3N~/50Hz/400V)
| - akustický tlak Lp v 1m od jednotky (režim chlazení): max. 65.0 dB(A), akustický výkon CHL Lw= 87.9 dB(A) / TOP Lw= 89.8 dB(A) | max. 65 dB(A)
| - provozní podmínky: chlazení (-5°C ~ 43°C) / vytápění (-20°C ~ 15.5°C) | ANO
| Kondenzační jednotka musí splňovat požadavky certifikace Eurovent nebo ekvivalentní certifikace prokazující shodu s technickými parametry | ANO
Řídící box | Řídící box pro analogové řízení AHU
Univerzální řídící modul pro kondenzační jednotku
| - analogové řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V (kontakty C1/C2) v 5-výkonových krocích se změnou vypařovací teploty v rozsahu Tv= 6°C - 8.5°C - 11°C - 13°C | ANO
- řídící modul je standardně vybaven digitálními vstupy a výstupy:
| 1.) signál chybového hlášení jednotky - digitální výstup (beznapěťový signál, max. 0.5 A) | ANO
| 2.) signál odtávání jednotky - digitální výstup (beznapěťový signál, max. 0.5 A) | ANO
| 3.) ALARM úniku chladiva | ANO
| 4.) externí ovládání ON/OFF - digitální vstup (digitální vstup 16 VDC) | ANO
| 5.) externí ovládání provozního režimu CHL/TOP - digitální vstup (digitální vstup 16 VDC) | ANO
- silové napajení řídícího modulu 230V/50Hz (jm.proud 0.2A, jištění B/6A)
- provozní (okolní) podmínky: -20°C ~ 52°C
- rozměry řídícího boxu: výška - 300 mm, šířka - 400 mm, hloubka - 150 mm
Expanzní ventil | Sada expanzního ventilu pro DX-výměník AHU-jednotky
Sada expanzního ventilu pro kondenzační jednotku
- exp.ventil v rozsahu chladícího výkonu 47.2 kW až 54.2 kW
- exp.ventil v rozsahu topného výkonu 55.1 kW až 62.0 kW
- povolený objem výměníku (dm3) pro požadované CHL/TOP výkony: min. 6.99 dm3 /max. 14.85 dm3
- provozní (okolní) podmínky: -20°C ~ 52°C
Příslušenství k systému:
| Kabelový ovladač v bílém provedení s LED podsvícením pro servisní účely a nastavení řídícího boxu | ANO
| - možnost lokálního nastavení přes Bluetooth funkci (smat phone párovací aplikace) | ANO

## VZT Jednotky
Technické a výkonové požadavky na VZT jednotky
Pozice č. | Zkrácený popis | Požadavek | Nabízená jednotka
Větrací jednotka s rotačním výměníkem tepla s vysokou účinností zpětného získávání tepla a přenosem vlhkosti, přímým výparníkem a plynule řízenými EC-ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami
| Množství vzduchu nominální přívod při dP 400Pa | 12400 m3/h
| Množství vzduchu nominální přívod při dP 250Pa | 12400 m3/h
| Teplotní účinnost rekuperace zimní | min. 85%
| Vlhkostní účinnost rekuperace zimní | min. 65%
| Teplotní účinnost rekuperace letní | min. 82%
| Vlhkostní účinnost rekuperace letní | min. 41%
| Filtrace přívod | ePM10 50 % (M5))
| Filtrace odvod | Coarse 90 % (G4
| Chladící výkon přímého chladiče při. Te=32°C, Rh=35% | min. 52 kW
| Topný výkon přímého chladiče při. Te=-15°C, Rh=90% | min. 35 kW
Vlastnosti pláště podle DIN EN 1886:
| Mechanická stabilita | D1
| Netěsnost pláště | L2
| Tepelná izolace | T2
| Třída tepelných mostů | TB2
| Třída stavebního materiálu podle ČSN EN 13501 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb | A2-s1-d0
Větrací jednotka musí splňovat v uvedeném pracovním bodě tyto požadavky ERP 2016 a ERP 2018:
| Jmenovitý průtok vzduchu | 12400 m3/h
| Tepelná účinnost zpětného získávání tepla | min. 82,8%
| SFP int | max 490 Ws/m3
| Statická účinnost ventilátorů (přívod/odvod) | 69,9 % / 69,9 %
| Max. vnější netěsnost | 0.5%
| Max. vnitřní netěsnost | 2.2%
| Akustický výkon skříně (LwA) | max. 66,2 dB(A)
Regulace | Digitální regulace s možností připojení na nadřazený systém protokolem Modbus TCP | ANO
Základní funkce:
| • Deska pro ovládání a komunikaci s následujícími vestavěnými či externími komponenty: • Ovládání otáček EC ventilátorů (dle nastaveného režimu) • Automatické řízení rekuperace tepla i chladu (ovládání by-passu) • Vyhodnocuje a zamezuje všem havarijním stavům dle měřených veličin • Nastavení základních a uživatelských scén a týdenních kalendářů pro volbu režimů, výkonů, teplot a dalších funkcí • Připojení přes rozhraní Ethernet pro komunikaci po internetu • Vstupy pro externí signály • Možnost připojení čidel kvality vzduchu (např. koncentrace CO2 nebo relativní vlhkosti) buď kontaktem, napětím 0–10V, nebo po sběrnici. • Možnost připojení sběrnicových venkovních čidel teploty • Řízení chlazení • Řízení pohonu rotačního regenerátoru • Vstupy pro 4 externí signály • Řízení ohřívačů (0–10 V) • Ovládání cirkulačních režimů • Připojení na nadřazený systém protokolem Modbus TCP ke komunikaci s místním nadřazeným ovládacím systémem (BMS) • Registrace více uživatelů, • Zřízení servisního přístupu • Webový server (chráněný heslem): K ovládání a monitoringu větrací jednotky přes LAN/internet. Umožňuje jednoduché vyčtení provozních dat či pohodlné ovládání všech položek v menu (týdenní program, teplota, režim provozu atd.) přes PC, notebook, tablet či chytrý telefon. | ANO
Vestavěná čidla:
| • Čidlo venkovní teploty • Čidlo teploty přiváděného vzduchu • Čidlo teploty odváděného vzduchu • Čidlo teploty vyfukovaného vzduchu • Manostat filtru přívodního vzduchu: 0 - 500 Pa (on / off) • Manostat filtru odvodního vzduchu: 0 - 500 Pa (on / off) | ANO
| Servopohony osazené v jednotce: | ANO
| • Klapka venkovního vzduchu: 24V, plynulé (0-10V),s havarijní funkcí • Klapka odtahovaného vzduchu: 24V, plynulé (0-10V),s havarijní funkcí • Cirkulační klapka: plynulé (0-10V) | ANO

## Distribuční systémy
Požadavky na provedení textilních distribučních systémů
Pozice č. | Zkrácený popis | Požadavek | Nabízený systém
Systém č. 1 | VYÚSTKA: tvar kruhový D 630 mm, jednoduché zavěšení, zesílený pásek, s membránou NOSNÝ PRVEK: profil hliník, profily pro oblouky stáčené, napínač v profilu, svislé závěsy: lanko pozink Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř Systém uprostřed rozdělen zaslepením | ANO
| Průtok (m³/h) 12500 | 12500 m³/h
| Použitelný přetlak | 100 Pa
| Klapka membrány, Servomotor | ANO
| Barevné provedení přibližně RAL 9017, Pantone 419 | ANO
Systém č. 2 | VYÚSTKA: tvar kruhový D 630 mm, jednoduché zavěšení, zesílený pásek, s membránou NOSNÝ PRVEK: profil hliník, profily pro oblouky segmentové, napínač v profilu, svislé závěsy: lanko pozink. Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř Systém uprostřed rozdělen zaslepením | ANO
| Průtok (m³/h) 2x7500 | 2x 7 500 m³/h
| Použitelný přetlak | 100 Pa
| Klapka membrány, Servomotor | ANO
| Barevné provedení přibližně RAL 9017, Pantone 419 | ANO
Systém č. 3 | VYÚSTKA: tvar kruhový D 630 mm, jednoduché zavěšení, zesílený pásek, s membránou NOSNÝ PRVEK: profil hliník, profily pro oblouky segmentové, napínač v profilu, svislé závěsy: lanko pozink. Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř Systém uprostřed rozdělen zaslepením | ANO
| Průtok (m³/h) 2x7500 | 2x 7 500 m³/h
| Použitelný přetlak | 100 Pa
| Barevné provedení přibližně RAL 9017, Pantone 419 | ANO
| Dodavatel musí doložit CFD simulaci jím navrhovaného distribučního systému, kterou prokáže zajištění požadovaných dosahů proudu vzduchu ve všech třech režimech provozu při mezních podmínkách, uvedených v CFD simulaci, která je součástí PD. | ANO