# Technická zpráva

## K projektu elektroinstalace

Stupeň :  dokumentace pro povolení stavby

### Akce :		Multifunkční a workoutové hřiště

### Na parcele č. 423/81 a 428/114

### k.úz. BŘVANY

### Investor :	Obec Břvany, Dlouhá 41, 44001 Břvany

### Projektant :	Miroslav Fokt

ul. Žukovova  1508 / 8

M o s t

IČO 10447571

Tel. 476108061 ,  608 981253

Email:  pkfokt@seznam.cz

Zak. č. 9329-01-2021

Leden 2021

1.1 – zadání :

Předmětem projektu je návrh rozšíření sítě veřejného osvětlení v rámci výstavby multifunkčního a workoutového hřiště na pozemcích obce Břvany, parc.pl. 423/81 a 428/114.

Síť veřejného osvětlení bude rozšířena. Bude realizováno osvětlení přístupového chodníku k hřišti a dále velké hřiště. Osvětlení slouží k bezpečnému pohybu osob  a amatérskému využití hřiště.

Řešený prostor není součástí veřejných komunikací. Z tohoto důvodu není přístupový chodník a plocha hřiště osvětlována trvale. Osvětlení je funkční pouze v době sepnutí sítě VO v obci . Protože se nepředpokládá častá frekvence osob po přístupovém chodníku, je navrženo spínání jednotlivých bodů podél přístupového chodníku pomocí pohybových čidel.

Osvětlení hřiště bude spínáno ručně v pilíři označeném R1.

Rozvodnice a rozvody v řešené části jsou  řešeny v soustavě TN-.

Podkladem pro zpracování projektu jsou :

-     Stavební část

- ČSN

- Předpisy v elektrotechnickém oboru

- připojovací podmínky ČEZ a.s.

- požadavky HIP

Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace  pro povolení  stavby.

Projekt  má členění :

- výkres situace					M 1:200

- schéma sítě 					- - -

- napájecí schéma					- - -

- výkres rozvodnice – pilíře RS1			- - -

- výkres rozvodnice – pilíře R1			- - -

- legenda

- výkres uložení kabelů ve výkopu

1.2 – Hlavní technická data – příkon :

Příkon :

Osvětlovací soustava :

svítidla 							  390 W

1.3 – Napájení :

Navržené rozšíření sítě VO bude napájeno ze stávající sítě VO v ul. Lipová. Síť VO je vedena v chodníku podél rodinných domů. Ve vyznačeném místě bude kabel VO ( v chodníku ) obnažen a „říznut“. Oba konce kabelu budou naspojkovány a kabely vedeno kolmo přes komunikaci Lipová  do rozpojovací skříně RS1. Pod komunikací budou uloženy v hloubce 1000 mm.

V celé délce budou všechny kabely VO uloženy v chráničce.

Pokud bude při obnažení stávajícího kabelu VO zjištěn zemnič, bude napojen na nový strojený zemnič uložený v celé délce kabelu VO . Zemnič bude uložen 200 mm pod kabelem VO.

1.4 – Rozvaděče  RS1, R1:

#### Předpokládá se osazení plastových pilířů – schéma viz výkresová část a poznámky na výkresu..

Soustava 3+PEN 3x230/400V 50Hz TN-C.

Pilíř R1 doporučuji opatřit zámkem.

1.5 – Rozvody :

Rozvody budou provedeny kabely typu CYKY J 4x10 mm2. Zemnič FeZn plochý vodič 4x30mm nebo dr. O průměru 10 mm.

Stožáry VO budou žárově zinkované, bezpaticové  výšky viz výkres. Stožáry budou vybaveny svorkovnicí 2x4x10mm2 ( 16mm2). Součástí stožárů bude jištění – jistič 6A/B, kabel ke svítidlu CYKY J 3x1,5 vedený uvnitř stožárů.  Doporučuji použít stožáry s manžetou v místě styku s terénem.

Na stožáry1,2,3,4,5 a 6 budou osazeny výložníky délky 0,5m.

Na stožáry 7,8,9 a 10 budou osazeny výložníky délky 1,5m.

Výložníky budou žárově zinkované.

Na stožárech ozn. 1 – 6 budou ve výšce 3 – 3,5 m osazena pohybová mikrovlnná čidla která zajistí sepnutí svítidla na stožáru při přiblížení osob.

1.6 – Výkopové práce  :

Během výkopových prací nesmí být přerušena doprava na přilehlé komunikaci. Výkop křížení silnice musí být proveden „na dvakrát“.

Výkopy podél chodníku a  výkopy pro základy svítidel  budou ohrazeny výstražnou páskou. Výkop křižující přístupovou cestu bude opatřen lávkou se zábradlím.

1.7 – Ochrana před dotykem :

Ochrana bude provedena samočinným odpojením od zdroje – ČSN 332000-4-41 .

Barevné značení žil vodičů bude provedeno v souladu s ČSN EN.

1.8 – Vnější vlivy :

Prostředí složité, venkovní.

1.9  – Ochrana před přepětím způsobeným bleskem a atmosférickou elektřinou  :

Všechny stožáry budou spojeny se zemničem uloženým v celé délce trasy navrhované sítě VO. Zemnič bude uložen 200 mm pod kabely VO.

2.0  – Závěr :

Elektrické zařízení a ochrana před bleskem budou realizovány v rozsahu uvedeném v tomto projektu. Podrobnosti lze řešit v rámci autorského dozoru stavby.

Práce smí provádět oprávněná organizace nebo osoby s kvalifikací dle vyhl. 50/1978 Sb.  Případné změny nutno konzultovat s projektantem. Záměny materiálu za ekvivalentní lze provádět bez souhlasu. Všechny práce budou provedeny v souladu s ČSN. Dodavatel v rámci nabídky provede kontrolu výměr a kusovníku.

Před uvedením do provozu  musí být na el. zařízení provedena výchozí revize v souladu s ČSN.

Vypracoval :  Miroslav Fokt

Most ,  leden 2021.

Výpis hlavního materiálu – výkaz výměr:

Kabel CYKY J 4x10 				m	220

( započteno zvlnění a prořez )

Kabel CYKY J 3x1,5				m	60

Stožár bezpaticový žárově zinkovaný

délky  6m, 5m nad terénem +

1 m pod terénem				ks	6

Stožár bezpaticový žárově zinkovaný

Délky 8,2 m – 7m nad terénem a

1,2 m pod terénem

Základy pro stožár

Elektrovýzbroj stožáru 			ks	10

Pohybová čidla mikrovlnná s časovým

Relé 2-20 min IP 54				ks	6

Svítidlo Philips BRP 102 LED 55/740 II

DM42-60A  1xLED 55/740/39W		ks	6

Výložník žárově zinkovaný dl. 0,5m		ks	6

Výložník žárově zinkovaný dl. 1,5m		ks	4

Chránička korugovaná prům. 63 mm		m	210

Pilíř plastový podle výkresu ozn. RS1	kpl	1

Pilíř plastový podle výkresu ozn. R1		kpl	1

Výkop hl. 1200mm šíře 350mm		m	8

Výkop hl. 800 mm šíře 350 mm		m	192

Výkop základu pro stožár hl. 1m

průměr 300mm				m3	0,5

Výkop základu pro stožár hl. 1,2m

Průměr 300mm 				m3	0,4

Pískové lože 5+5 cm kopaný písek

( cca 7m3 písku )				m	200

Doprava 					Kč	4000

Zdvíhací mechanizmy			hod	12

Výchozí revize				HZS	12

Drobný elektroinstalační materiál nespecifikován.

25.1.2021.