PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

fax, tel.: 417559577

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS807 – ÚT a TV

D.2.2 MaR vč.sběru dat a vizualizace

Dokumentace pro provádění stavby

Seznam dokumentace:

- Technická zpráva

- Specifikace materiálu

- Výkaz výměr

- Kabelový seznam

- Obsazení vstupů a výstupů

- Výkresová dokumentace

Zakázkové číslo    :       04/P/22	                	      		                   	                           Zpracoval              :      Ing.Pekárek

IČO                        :      46067442

Paré číslo : 1

TEPLICE

duben 2022

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

fax, tel.: 417559577

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS807 – ÚT a TV

D.2.2 MaR vč.sběru dat a vizualizace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Technická  zpráva

Zakázkové číslo    :      04/P/22	                	      		                   	                                        Zpracoval              :      Ing.Pekárek

IČO                       :      46067442

Poř.číslo : 1

TEPLICE

duben 2022

Technická zpráva

1.) Všeobecná část:

1.1. Úvod

V návaznosti na projekt rekonstrukce strojního vybavení výměníkové stanice dojde i k úpravě části měření a regulace. Na vstupu výměníkové stanice je osazen havarijní ventil. Na vstupu výměníků jsou osazeny regulační ventily s havarijní funkcí na přívodu horké vody do výměníků přípravy ÚT a TV. Udržování tlaku topného systému je zajištěno přepouštěcím ventilem ze zpátečky horkovodu a doplněno odpouštěním ventilem. Příprava ÚT je prováděna regulačními ventily na vstupu výměníků v závislosti na venkovní teplotě. Nucený oběh vody v sekundárním okruhu zajišťují stávající oběhová čerpadla s plynulou regulací otáček.  Příprava TV je zajišťována regulačními ventily na vstupu výměníků a je doplněna o cirkulační čerpadla a vyrovnávací nádrž TV. V rámci strojní části budou osazena nová čidla tlaku a teploty dle nové technologie. Předmětem projektu je úprava a rozšíření stávajícího řídicího systému, která vyplývá z požadavků provozovatele a upravené technologie předávací stanice. Stávající rozvaděč měření a regulace je zachován a upraven dle požadavků nové technologie. Na základě požadavku investora je do rozvaděče doplněno napájení a ovládání nových cirkulačních čerpadel.

Technická dokumentace obsahuje:

- regulaci a měření, úpravu rozvaděče Ra1

- novou kabeláž

- napájení a ovládání technologického zařízení předávací stanice

- úpravy stávajícího rozvaděče

- řídicí systém

1.2. Výchozí podklady

-  Projekční a technické směrnice

-  Prohlídka stávajícího stavu

-  Projekt a podklady strojní části

-  Projektová dokumentace M+R zak.č. 26/P/11

-  Projektová dokumentace Martia Z170008

-  Požadavky provozovatele

1.3. Stávající řídicí systém je upraven pro rozšíření o analogové výstupy ovládající jednotlivé regulační ventily. Doplnění analogových výstupů je umožněno výměnou procesorové jednotky, za jednotku kompatibilní se stávajícími moduly a moduly doplněnými i stávajícím grafickým panelem. Řídící jednotka je vybavena komunikací modbus ethernet. Jednotka mimo vlastní řízení provozu výměníkové stanice zajistí i sběr požadovaných provozních hodnot. Sledování provozních hodnot výměníkové stanice je zajištěno stávajícím grafickým panelem.

2. Základní technické údaje

2.1. Použitá napěťová soustava: 3 NPE 50 Hz 400V/TN-S

G+G0,50Hz, 24V AC, PELV

2- 24 V DC PELV

2.2. Celkový instalovaný příkon zařízení VS zachován

2.3. Prostředí v prostoru rozvaděče dle ČSN 332000-3 normální AA5-teplota  okolí +5˚C  až  40˚C,  AD  1 - výskyt vody zanedbatelný, BC1 – bez dotyku s potencionálem země

Prostor dle ČSN 332000-3 normální bez nebezpečných prostor.

2.4. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je uvažována dle ČSN 332000-4-41 automatickým odpojením od zdroje v síťi TN-C-S.

3. Popis technického řešení

3.1. Výměníková stanice je vybavena novou strojní technologií, která je osazena novými snímači tlaku, teploty a průtoku. V rozvaděči RA1 bude stávající řídící jednotka upravena při zachování modulů analogových vstupů 2x 8xAI, modulu analogových výstupů 2xAO výstup 0…10V a modulu 8xTO výstupů 24VDC. Stávající procesorovou jednotku nutno nahradit jednotkou s komunikací modbus ethernet, 24xDI 24VDC, 16xRO kompatibilní pro stávající zachované přídavné moduly i moduly doplněné. Vlastní rozvaděč bude upraven dle požadavků nové technologie a doplněn o napájení cirkulačních čerpadel. Zařízení dálkových odečtů tepla z VS je zachováno, přemístěné měřiče budou opatřeny dle potřeby novou kabeláží.

3.2. Základní okruhy

Havarijní odstavení

Regulace ÚT

Ovládání čerpadel ÚT

Regulace ohřevu TV

Ovládání čerpadel TV

Regulace tlaku v systému ÚT

Vyhodnocování ztráty napětí

Indikace přítomnosti osob ve VS

Úprava řídící jednotky

Vizualizace na dispečinku

3.3. Popis regulačních okruhů

Havarijní odstavení

Regulace VS je uvedena do provozu připnutím regulátoru na napájení. Dojde k otevření vstupního havarijního ventilu VS Y01. V případě požadavku z dispečinku na chod VS, se otevřou regulační ventily s havarijní funkcí Y21 až Y22 na primární straně výměníků ÚT a regulační ventily s havarijní funkcí Y51,Y52, na primární straně výměníků TV a spustí se i ostatní regulační okruhy výměníkové stanice. Havarijní stavy vedoucí k uzavření havarijních ventilů (Y01, Y21 až Y22, Y51 a Y52) a optické signalizaci na rozvaděči

1.	HAVTL		havarijní tlačítko uzavření VS - (Y01)

2	LAH01		zaplavení VS - (Y01)

3.	TAH01		přehřátí prostoru VS - (Y01)

4.	TAH31,(32)		přehřátí ÚT 95°C – (Y21,(Y22))

5.         TAH61,(62)		přehřátí TUV 65°C– (Y51,(Y52))

6.	PAL41			minimální tlak v systému ÚT – (Y21,22)

Tyto poruchové stavy jsou samozřejmě vyhodnocovány i v programu regulátoru a jsou přenášeny na operátorskou stanici a současně dojde i k SW odstavení VS.

V případě výskytu jakékoliv výše uvedené poruchy dojde k odstavení VS nebo její části na dobu po kterou porucha trvá. Po odeznění a „od kvitování“ poruchy znovu najede. V případě aktivace tlačítka HAVTL se havarijní ventil uzavře a otevře se až po „od aretování“ tlačítka. V případně výpadku elektrické energie se VS uzavře havarijní uzavírací ventil a všechny ventily s havarijní funkcí, po obnově napětí se havarijní ventil otevře a regulační ventily se uvolní pro regulaci, pokud bude požadavek z centrálního dispečinku.

Regulace ÚT

Výměníky budou regulovány podle příslušné výstupní teploty (TT21,T22) ventilem s havarijní funkcí (Y21,Y22). Pracovní bod regulátoru bude ekvitermně posouván podle venkovní teploty (TT81), která bude umístěna na severní fasádě. Regulátor zajistí omezení teploty ÚT za výměníky (TAH31, TAH32). Pro informace o teplotě topné vody je sledována společná výstupní teplota (TT31) a teplota zpátečky (TT41). Havarijní funkce ventilů je využita i pro přerušení přípravy topné vody v případě mezní teploty snímané havarijním i analogovým čidlem na výstupu příslušného výměníku.

Ovládání čerpadel ÚT

Každé oběhové čerpadlo je vybaveno vlastním frekvenčním měničem. Čerpadla se provozují v paralelním chodu a jsou řízena řídícím signálem 0-10V z řídící jednotky na základě regulované veličiny – diferenčního tlaku na výstupu výměníkové stanice. Do řídící jednotky je signalizována porucha čerpadel ÚT a přepnutí čerpadel do polohy AUT.

Režim čerpadel RUČ-0-AUT je možno volit z čela stávajícího rozvaděče Rms1 pomocí přepínačů. V pozici AUT přepínače je příslušné čerpadlo řízeno z regulátoru. V pozici RUČ přepínače sepne čerpadlo na maximální otáčky.

Chod jednotlivých čerpadel je indikován signálkou na dveřích rozvaděče Rms1. Signalizace je odvozena od stavu relé příslušného čerpadla. Napájení je řešeno z rozvaděče Rms1 včetně kabeláže. Řídicím systémem jsou ovládána oběhová čerpadla ÚT M31, M32, M33.

K sepnutí oběhových čerpadel dojde s najetím VS. V provozu vždy pouze dvě čerpadla jedno z čerpadel je mimo provoz jako zálohové. V řídicím systému jsou vyhodnocovány poruchy čerpadel. Čerpadla jsou spínána signálem „ZAPNI“ z rozvaděče RA1 měření a regulace. Z rozvaděče Rms1 do rozvaděče RA1 jsou zavedeny signály o sepnutí spínačů do polohy „AUT“ a poruchy čerpadel. Okruh ovládání čerpadel ÚT je zachován beze změny.

Regulace ohřevu TV

Výměníky TV jsou na primární straně regulovány ventily s havarijní funkcí (Y51,Y52) na základě příslušné výstupní teploty (TT51, popř.TT52). Pro účely dálkového sledování je doplněno měření společné výstupní teplotu TV (TT61). V operátorské stanici bude indikováno překročení 60°C a v době sanitace v případě překročení  65°C. Při překročení teploty nad 75°C za výměníkem na výstupu TV (TAH61,62) se uzavře příslušný havarijní ventil (Y51,Y52). Pro informaci o teplotě cirkulace je do systému zavedena teplota (TT71). Příprava teplé vody je blokována při poklesu tlaku studené vody (PT71).

Ovládání čerpadel TV

Ovládání a napájení čerpadel je přemístěno do rozvaděče měření a regulace. Do rozvaděče jsou doplněny dva vývody a ovládací a signalizační prvky. Navržená jsou čerpadla jednofázová s integrovanou frekvenčním měničem a signalizací poruchy.

Řídicím systémem jsou ovládána cirkulační čerpadla (M71,M72). Režim čerpadel AUT/RUČ je možno volit z čela rozvaděče Ra1 pomocí přepínačů. Poloha AUT přepínačů je indikována v řídicím systému. Chod čerpadel je indikován na dveřích, který je odvozen od stavu stykače čerpadla. Předpokládá se trvalý chod jednoho z čerpadel a druhé slouží jako mokrá rezerva. Výměna provozovaných čerpadel probíhá automaticky minimálně jednou za týden. V řídicím systému je vyhodnocován skutečný průtok vody za čerpadly pomocí snímače (FAH71).

Regulace tlaku v systému ÚT

Hodnota tlaku systému je do regulátoru zavedena ze snímače tlaku (PT41). Tlak v systému ÚT bude udržován na požadované hodnotě (bude upřesněno při zkušebním provozu). Při poklesu tlaku se otevře solenoidový ventil (Y41 dopouštění) a při překročení tlaku ÚT se otevře solenoidový ventil (Y42 odpouštění). V regulátoru je vyhodnocován čas dopouštění, při překročení cca 10min je tento stav signalizován jako porucha „dlouhodobé dopouštění“. Z rozvaděče je možné obsluhovat oba ventily i ručně. Při minimálním tlaku (PT41) v systému bude část ohřevu ÚT odstavena uzavřením ventilů (Y21, Y22).

Vyhodnocování ztráty napětí

V rozvaděči RA1 je na vstupu osazeno relé, které hlídá přítomnost napětí v jednotlivých fázích. Pokud napětí ve všech fázích v pořádku je relé sepnuté, pokud dojde ke ztrátě napětí v kterékoliv fázi relé odpadne a indikuje poruchový stav.

Indikace přítomnosti osob ve VS

Vstupní prostor ve VS je hlídán pomocí stávajícího snímače pohybu. Přítomnost obsluhy je hlášena na operátorskou stanici.

Úprava řídící jednotky

Stávající řídící jednotka je upravena při zachování stávajících rozšiřujících modulů, nahrazením procesorovou jednotkou kompatibilní s novými přídavnými moduly, dle požadavků nové technologie s možností využití stávajícího displeje. Řídící jednotka bude vybavena komunikací Modbus ethernet.

# Dálkový odečet měřidel

Stávající zařízení pro dálkový odečet měřidel bude zachováno. Rozvaděč R01 zůstává beze změny. Měřiče tepla a vodoměry budou opětovně připojeny dle změny dispozice jednotlivých měřících zařízení. Demontáž a přemístění měřidel provede měrová služba. Novou kabeláž zajistí dodavatel části měření a regulace včetně zapojení komunikace měřičů. Dálkové odečty byly realizovány firmou Martia a.s. pod zak.č.Z170008 03/2018. Přenosové zařízení je součástí VS806, kam je pouze zaveden společný výstup z měřičů a vodoměrů kabeláží přes rozvaděč Ra1 VS807.

Vizualizace na dispečinku

Stávající řídící jednotka již komunikuje s dispečinkem a obsahuje stávající aplikace PROMOTIC. Nutno upravit stávající technologické schéma stanice odpovídající technologii, komunikace se stanicí je stávající, bude upraveno zadávání parametrů (korekce, útlumy, požadované hodnoty, alarmy a trendy. Nové technologické schéma bude zařazeno na úkor předchozí na přehledovou mapu připojených stanic, přehledovou tabulku stanic s aktuálními hodnotami, alarmy, ukládání tabulky do zvolené databáze.

3.5 Instalace MaR

Veškerá polní instrumentace je dodávkou strojní technologie. Zachováno je pouze havarijní tlačítko, snímač zaplavení stanice a pohybové čidlo. Součástí dodávky měření a regulace jsou i čidla mimo jednotlivé strojní bloky a to především havarijní čidlo teploty prostoru a venkovní čidlo teploty. Ve stanici je navržena nová kabeláž s maximálním využitím stávajících kabelových tras.

Navrhované úpravy plynoucí z osazení nové technologie a úpravy v rozvaděči RA1.

V návaznosti na změnu technologie bude demontován modul tranzistorových výstupů, navazujících relé 24VDC včetně svorek a pojistkových svorek. Stávající zdroj NZ1 bude nahrazen zdrojem většího výkonu a bude sloužit i pro napájení analogových čidel. Stejnosměrný zdroj NZ2 (15VDC) slouží pouze pro napájení snímače pohybu.

Stávající havarijní smyčka bude kompletně upravena tak, aby docházelo k vypnutí pokud možno pouze části technologie v závislosti na charakteru poruchy.

Signalizace uzavření havarijního ventilu bude vycházet z polohy vstupního havarijního ventilu.

Závěrečná ustanovení

Návrh technického řešení je vypracován v souladu s platnými normami ČSN. Práce elektro v rozvaděčích a práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze osoba s kvalifikací „znalá“ přezkoušená ze základních elektrotechnických a bezpečnostních předpisů dle vyhlášky 50/1978 paragraf 6, skupina B. Na zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a prohlídky dle platných norem a předpisů. Prohlídka zařízení bude prováděna jednou týdně a údržba bude prováděna při pravidelných ročních odstávkách. Revize nutno provádět v intervalu pěti let. Po pěti letech je nutno rovněž zajistit výměnu baterií řídící jednotky. Osoby určené k obsluze el.zařízení musí být náležitě a prokazatelně proškoleny a obeznámeny s provozním zařízením a nebezpečím, jež může vzniknout při práci – ČSN EN 501 10-1 ed.2.

Zařízení bude provozováno dle provozního řádu, který si zpracuje provozovatel. Pomůcky určené k obsluze provozu a zajištění bezpečnosti podle ČSN 381081 musí být zajištěny před uvedením zařízení do zkušebního provozu.

Ochranné prostředky a pracovní pomůcky musí být udržovány provozuschopné a mimo použití vždy řádně uloženy na přístupných místech. Ochranné prostředky a pracovní pomůcky nejsou součástí dodávky el.zařízení.

Provozovatel zhotoví pro objekt požární předpisy, s kterými seznámí příslušné pracovníky. V požárních předpisech bude určeno, které části el.zařízení a jak se budou při požáru vypínat. Při požáru nutno vypnout elektrické zařízení hlavním jističem VS. Předpoklad pro řádný a trvalý provoz el.zařízení je správná obsluha a údržba el.zařízení dle příslušných norem a pokynů výrobců.

Jejich ustanovení je nutno dodržovat i při prováděcích pracích. Změny je možno provést po dohodě s projektantem. Před kolaudací je prováděcí podnik povinen dodržet ustanovení norem ČSN o výchozí revizi. Technická zpráva, stejně jako výkaz výměr a obsazení vstupů a výstupů doplňuje výkresovou část projektové dokumentace a jsou její nedílnou součástí.

4. Další ujednání

4.1 Likvidace odpadu

Odpad spojený s montáží a demontáží likviduje zhotovitel dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících.

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání s odpadními vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi.

4.2 Protipožární opatření a zabezpečení

Aby nedocházelo k požáru a jeho rozšíření po kabelových trasách, je nutné kabelové trasy, konstrukce, přístroje a skříně v provozu pravidelně čistit od nánosu hořlavých látek, předmětů a od zaolejování. Dále je třeba věnovat pozornost preventivnímu opatření, jako je kontrola stavu kabelových instalací, uložení kabelů, spojek, spojů a utěsnění kabelových prostupů v protipožárních přepážkách (pokud jsou instalovány).

Provozovatel je povinen se řídit, při uvádění do provozu a provozování, podmínkami dle ČSN. Provozovatel je povinen zpracovat provozní předpisy a tyto vyvěsit na viditelném místě. Obsluha musí být s provozními předpisy prokazatelně seznámena.

Obsluhou a údržbou el.zařízení mohou být provozovatelem pověřováni jen pracovníci alespoň poučení, údržbu mohou provádět je pracovníci znalí ve smyslu vyhlášky 50/78Sb.

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revizní zpráva s kladným výsledkem.

V případě změny v PD musí být tato změna zakreslena do projektové dokumentace tím, kdo tuto změnu provedl.

* Nařízení vlády č.494/20001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

* Nařízení vlády č.9/2013 Sb., kterou se stanoví způsob ochrany zdraví při práci

* Vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. 98/1982 Sb.

* Vyhláška ČUBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení, ve znění vyhl. Č.352/2000Sb.

* Zákon č.309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

* Vyhláška MPSV 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky

* BOZP dodavatele

Provedení montážních prací a použitý materiál odpovídá platným ČSN:

ČSN 33 0165/EN 60446/	Elektrické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 33 1500	Elektrické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41-ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42-ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	El.instalace nn – Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed.2	Elektrické instalace budov. Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením. Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-46 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Opatření proti nadproudům

ČSN 33 2000-7-729	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-534	Elektrická instalace nízkého napětí – Část 5-53: Odpojování, spínání a řízení Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba el. zařízení. Uzemnění, ochr.vodiče a vodiče ochr. pospojování

ČSN 33-2000-5-56 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-6	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN 33 3051	Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

ČSN 33 2130 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3210	Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

ČSN 33 120	Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí

IEC ČSN 33 3015	Elektrotechnické předpisy. El.stanice a el.zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech

ČSN 34 1610	Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN EN 61140 ed.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem – společná hlediska pro instalaci zařízení

ČSN EN 61439-1 ed.2	Rozvaděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná část

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

fax, tel.: 417559577

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS807 – ÚT a TV

D.2.2 MaR vč.sběru dat a vizualizace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Specifikace materiálu

Zakázkové číslo    :       04/P/22	                	      		                   	                           Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                       :      46067442

Poř.číslo : 2

TEPLICE

duben 2022

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

fax, tel.: 417559577

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS807 – ÚT a TV

D.2.2 MaR vč.sběru dat a vizualizace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Výkaz výměr

Zakázkové číslo    :       04/P/22	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 3

TEPLICE

duben 2022

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

fax, tel.: 417559577

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS807 – ÚT a TV

D.2.2 MaR vč.sběru dat a vizualizace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Kabelový seznam

Zakázkové číslo    :       04/P/22	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 4

TEPLICE

duben 2022

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

fax, tel.: 417559577

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS807 – ÚT a TV

D.2.2 MaR vč.sběru dat a vizualizace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Obsazení vstupů a výstupů

Zakázkové číslo    :       04/P/22	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 5

TEPLICE

duben 2022

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

fax, tel.: 417559577

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS807 – ÚT a TV

D.2.2 MaR vč.sběru dat a vizualizace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Výkresová dokumentace

Seznam dokumentace:

- Schéma MaR

- Zapojovací schémata

- Čelní pohled na rozvaděč

- Dispozice MaR

Zakázkové číslo    :       04/P/22	                	      		                   	                           Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 6

TEPLICE

duben 2022