## List1
|  |  |  | Pozice | 0
Popis | Svorka | Popis | Stav 0 | Stav 1 | Zařízení
Napájení
24V + | L
24V - | N
PE
Digitální vstupy
DC IN | COM0
IN0 | I0 | Hav.tlačíko uzavření VS | odstavení | OK | HAVTL
IN1 | I1 | Zaplavení | zaplavení | OK | LAH01
IN2 | I2 | Teplota prostoru VS | přehřátí | OK | TAH01
IN3 | I3 | Výpadek fáze | vypadek | OK | EAL01
DC IN | COM1
IN4 | I4 | Minimální tlak v ÚT | min.tlak | OK | PAL41
IN5 | I5 | Minimální tlak studené vody | min.tlak | OK | PAL71
IN6 | I6 | Termostat přehřátí ÚT výměník 1 | přehřátí | OK | TAH31
IN7 | I7 | Termostat přehřátí TV výměník 1 | přehřátí | OK | TAH61
DC IN | COM2
IN8 | I8 | Hav.ventil otevřen-SO hav.ventilu | zavřen | otevřen | Y01
IN9 | I9 | Čidlo přítomnosti osob ve VS | x | obsluha | OBSL
IN10 | I10 | Kvitovací tlačítko | x | odbavení | KVIT
IN11 | I11 | Reserva
IN12 | I12 | Čerpadlo ÚT-AUT | x | Aut | M31,32,33
IN13 | I13 | Termostat přehřátí ÚT výměník 2 | přehřátí | OK | TAH32
IN14 | I14 | Čerpadlo TV-AUT | x | Aut | M71,72
IN15 | I15 | Průtok čerpadel cirkulace | x | průtok | FAH71
IN16 | I16 | Porucha čerpadla ÚT1 | x | porucha | M31
IN17 | I17 | Porucha čerpadla ÚT2 | x | porucha | M32
IN18 | I18 | Porucha čerpadla ÚT3 | x | porucha | M33
IN19 | I19 | Ventil ÚT výměník 1-SO | x | otevřen | Y21
IN20 | I20 | Ventil ÚT výměník 2-SO | x | otevřen | Y22
IN21 | I21 | Ventil TV výměník 1-SO | x | otevřen | Y51
IN22 | I22 | Ventil TV výměník 2-SO | x | otevřen | Y52
IN23 | I23 | Termostat přehřátí TV výměník 2 | přehřátí | OK | TAH62
Releové výstupy
Ry.OUT | COM0
OUT0 | Q0 | Hav.odstavení ventil ÚT výměník 1 | zavřen | otevřen | Y21
OUT1 | Q1 | Hav.odstavení ventil ÚT výměník 2 | zavřen | otevřen | Y22
OUT2 | Q2 | Hav.odstavení ventil TV výměník 1 | zavřen | otevřen | Y51
OUT3 | Q3 | Hav.odstavení ventil TV výměník 2 | zavřen | otevřen | Y52
Ry.OUT | COM1
OUT4 | Q4 | Čerpadlo TV - zap. č.1 | vypni | zapni | M71
OUT5 | Q5 | Čerpadlo TV - zap. č.2 | vypni | zapni | M72
OUT6 | Q6 | SV ventil dopouštění ÚT | vypni | zapni | Y41
OUT7 | Q7 | SV ventil odpouštění ÚT | vypni | zapni | Y42
Ry.OUT | COM2
OUT8 | Q8 | Čerpadlo ÚT - zap. č.1 | vypni | zapni | M31
OUT9 | Q9 | Čerpadlo ÚT - zap. č.2 | vypni | zapni | M32
OUT10 | Q10 | Čerpadlo ÚT - zap. č.3 | vypni | zapni | M33
OUT11 | Q11 | Reserva
Ry.OUT | COM3
OUT12 | Q12 | Hav.odstavení VS | zavřen | otevřen | Y01
OUT13 | Q13
OUT14 | Q14 | Havarijní signalizace | x | porucha | HL2
OUT15 | Q15
Analogové výstupy 0…10V
|  |  |  | Pozice | 1
Popis | Svorky | Popis | Řízení | Signál | Zařízení
24V+ | + | Napájení
24V - | 0V | Napájení
AO1 | Q0+ | Řízení ventilu ÚT výměník 1 | poloha | 0…10V | Y21
AO1 | Q0-
AO2 | Q1+ | Řízení ventilu ÚT výměník 2 | poloha | 0…10V | Y22
AO2 | Q1-
AO3 | Q2+ | Řízení ventilu TV výměník 1 | poloha | 0…10V | Y51
AO3 | Q2-
AO4 | Q3+ | Řízení ventilu TV výměník 2 | poloha | 0…10V | Y52
AO4 | Q3-
Analogové výstupy 0…10V
|  |  |  | Pozice | 2
Popis | Svorky | Popis | Řízení | Signál | Zařízení
24V+ | + | Napájení
24V - | 0V | Napájení
AO0 | Q0+ | Řízení otáček čerpadel ÚT | 0-100% | 0…10V | M31,32
AO0 | Q0-
AO1 | Q1+ | Řízení ventilu vstupu VS | 0-100% | 0…10V | Y01
AO1 | Q1-
N.C.
N.C.
AI0 | I0+ | Reserva |  | 0…10V
AI0 | I0-
N.C.
AI1 | I1+ | Reserva |  | 0…10V
AI1 | I1-
N.C.
AI2 | I2+ | Reserva |  | 0…10V
AI2 | I2-
N.C.
AI3 | I3+ | Reserva |  | 0…10V
AI3 | I3-
N.C.
Analogové vstupy 0…10V
|  | TM2 AMI 8HT |  | Pozice | 3
Popis | Svorky | Popis | Rozsah | Signál | Zařízení
24V+ | + | Napájení
24V - | 0V | Napájení
AI0 | I0+ | Teplota venkovní | -30až60°C | 0…10V | TT81
I0-
AI1 | I1+ | Teplota přívod HV do VS | 0-150°C | 0...10V | TT01
I1-
AI2 | I2+ | Teplota přívod HV z VS | 0-150°C | 0…10V | TT11
I2-
AI3 | I3+ | Teplota ÚT výstup | 0-100°C | 0…10V | TT31
I3-
AI4 | I4+ | Teplota ÚT zpátečka | 0-100°C | 0…10V | TT41
I4-
AI5 | I5+ | Reserva | 0-100°C | 0…10V
I5-
AI6 | I6+ | Teplota TV výstup | 0-100°C | 0…10V | TT61
I6-
AI7 | I7+ | Teplota TV cirkulace | 0-100°C | 0…10V | TT71
I7-
Analogové vstupy 0…10V
|  | TM2 AMI 8HT |  | Pozice | 4
Popis | Svorky | Popis | Rozsah | Signál | Zařízení
24V+ | + | Napájení
24V - | 0V | Napájení
AI0 | I0+ | Tlak přívod HV do VS | 0-25 bar | 0…10V | PT01
I0-
AI1 | I1+ | Teplota přívod HV do VS | 0-25 bar | 0...10V | PT11
I1-
AI2 | I2+ | Tlak systému ÚT výstup | 0-6 bar | 0…10V | PT31
I2-
AI3 | I3+ | Tlak systému ÚT vratná | 0-6bar | 0…10V | PT41
I3-
AI4 | I4+ | Teplota TV výměník 1 | 0-100°C | 0…10V | TT51
I4-
AI5 | I5+ | Teplota TV výměník 2 | 0-100°C | 0…10V | TT52
I5-
AI6 | I6+ | Teplota ÚT výměník 1 | 0-100°C | 0…10V | TT21
I6-
AI7 | I7+ | Teplota ÚT výměník 2 | 0-100°C | 0…10V | TT22
I7-
Analogové výstupy 0…10V
|  | TM2 AVO 2HT |  | Pozice | 5
Popis | Svorky | Popis | Řízení | Signál | Zařízení
24V+ | + | Napájení
24V - | 0V | Napájení
0V
AO1 | + | Reserva
AO1 | 0V
0V
0V
AO2 | + | Reserva
AO2 | 0V
0V
Digitální výstupy 24VDC
|  | TM2 DDO 8TT |  | Pozice | 6
Popis | Svorky | Popis | Stav 0 | Stav 1 | Zařízení
24V+ | + | Napájení
24V - | 0V | Napájení
Q0 | 0 | Reserva
Q1 | 1 | Reserva
Q2 | 2 | Reserva
Q3 | 3 | Reserva
Q4 | 4 | Reserva
Q5 | 5 | Reserva
Q6 | 6 | Reserva
Q7 | 7 | Reserva