Doplňující informace číslo 3

Dotaz:

Dobrý den, potřebovali bychom upřesnit informace k tepelnému čerpadlu. Má to být kaskáda? Kolik topných okruhů? S TUV?

Odpověď

Na střeše jsou čerpadla pouze schematicky, přesné rozměry a počet bude muset určit realizační firma na základě konkrétně zvolené vzduchotechnické jednotky.

Tepelná čerpadla slouží pouze jako zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku, tudíž budou navržena dle parametrů výrobce VZT jednotky (většinou má výrobce vlastní čerpadla, nebo preferovaný typ)

Topné okruhy a ohřev TUV zůstanou stávající.
Ve vytápění měníme pouze pozice 2 radiátorů, bez výrazného zásahu do vyvážení nebo provozu soustavy.
Pro ohřev teplé vody je použito stávající zařízení a z něj je navržen nový rozvod, do koncových prvků.