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TECHNICKÉ  PARAMETRY VÝTAHU- krematorium Strašnice
	 xxxxx
	
	
	
	

	Technické parametry výtahu
	Současný stav:
	Požadováno:
	FIRMA
SPECIFIKACE
	

	Nosnost (kg)


	500
	Min 1000
	
	

	Počet stanic

Zdvih výtahu
	2
	2
	
	

	Jmenovitá rychlost (m/s)
	0,18
	do 0,5
	
	

	Druh pohonu

Typ stroje
	Řetězový
	Dle zvážení dodavatele
	
	

	Řetězový výtah – umístění strojovny
	Vedle šachty bokem
	Ve stávající strojovně nebo na jiném vhodném místě, např.
v prostorách pod šachtou výtahu
	
	

	Řízení otáček pohonu
	Ne
	ne
	
	

	Příkon motoru pohonu
	 kW 2,5
	Max 12 kW
	
	

	Řízení výtahu
	Jednoduché
	Univerzální, vč. vnějšího řízení
	
	

	Signalizace směru jízdy ve stanicích
	Ne
	ne
	
	

	Potvrzení volby ve stanicích
	Ano
	Ano
	
	

	Ukazatel polohy v kleci
	Ne
	Ano
	
	

	Signalizace přetížení klece
	Ne
	Ano
	
	

	Nouzová signalizace
	Ne
	Ano
	
	

	Nouzový zdroj a nouzové osvětlení
	Ne
	Ano
	
	

	Trvalé osvětlení kabiny 
	Ne
	ne
	
	

	Výtahový rozvaděč


	Ve strojovně
	Ve staré nebo nové strojovně
	
	

	Dorozumívací zařízení
	Ne
	Ano
	
	

	Uzamykatelný hlavní vypínač
	Ne
	Ano
	
	

	- osvětlení šachty
	Ne
	Ano
	
	

	Klec-provedení 
	Ocelová
	ocelová
	
	

	Rozměry kabiny:

- šířka x hloubka (mm)

- skutečná ložná plocha (m²)
	
	větší
	
	

	Klecové dveře 

- druh 

- materiálové provedení

- rozměr
	Bez
	Automatické
Min 1,7x2,8m
	
	

	Vodítka klece
	T
	T-nová
	
	

	Vyvažovací závaží
	Beton
	Dle zvážení dodavatele
	
	

	Vodítka protiváhy
	T
	T-nová
	
	

	Šachetní dveře

- druh

- materiálové provedení

- šířka vstupu (mm)

- požární odolnost
	Ruční
	Automatické
	
	

	Klec výtahu – vnitřní vybavení, design:

- materiálové provedení kabiny stěny

- materiálové provedení kabiny strop

- materiálové provedení 
	Ocelová, bez vybavení
	Kompletní vybavení
	
	

	kabiny podlaha

- osvětlení kabiny

- okopové lišty v=100 mm

- ochranné vedení na bocích klece (dřevo)

	
	
	
	

	Kabinový ovladač – tlačítka 
	Jednoduchá
	Prosvětlovací
	
	

	Kabinový ovladač- tlačítko pro urychlené otevírání a zavírání dveří
	Ne
	Ne
	
	

	Příprava kabeláže do kabiny pro kamerový systém
	Ne
	Ano
	
	

	Stavební úpravy spojené s realizací  instalace nového výtahu
	Xx
	Ano
	
	

	Ukazatel polohy v hlavní stanici
	Ne


	Ano
	
	


