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Idenifikace stavby
	Číslo akce:
	1500/2014

	Název zakázky:
	Výměna čerpadel na ČS Dolany

	Stupeň dokumentace:
	Dokumentace pro zadání stavby

	Místo realizace zakázky:
	ČS Dolany

	Objekt rekonstrukce:
	Čerpací stanice

	Zadavatel – stavebník:
	Vodárny Kladno-Mělník a.s. 

	Zhotovitel stavby:
	neznámý

	
	

	
	


1 Úvod
Účelem stavby „Výměna čerpadel na ČS Dolany“, je získání dlouhodobě plně funkčního zařízení a jeho spolehlivý, bezporuchový provoz v bezobslužném automatickém režimu.
Podnětem ke zpracování této dokumentace je úmysl investora provést obměnu čerpadel, s cílem dosažení energetických úspor při čerpání a vyšší provozní spolehlivosti.                                                                                                         Osazená čerpadla jsou již fyzicky i morálně opotřebená, výrobce již tento typ nevyrábí, přístup k náhradním dílům je problematický.                                     

 

Předmětem dokumentace k realizaci stavby je výměna stávajících čerpadel M10 - M40 za nové. 
Investor  dále požaduje :    
                                         - výměnu dílčích výtlaků čerpadel M10 - M40 včetně armatur
                                         - výměnu společného výtlaku včetně armatur a měření průtoku
                                         -  instalaci nové protirázové ochrany výtlaku směr ZV Kozinec
                                         -  napájení čerpadel nn, tj. 400V   
                                         -  instalaci frekvenčního měniče pro čerpadla M20,M40  
                                         -  instalaci softstartéru pro čerpadla M10,M30  
                                         -  zakrytí trubního a energo kanálu  kompozitovým pororoštem

                                         -  výměna zábradlí a schodiště v ČS za nerezové

Jako podklady byly použity:

· Informace od objednatele

· Zadávací podklady a požadavky investora 

· Zaměření stávajícího stavu na místě
· Hydraulický model řadu KSKM
· Technické normy a předpisy

· Stávající legislativa (zákony, vyhlášky)

2 Popis stavby 

2.1 Koncepce řešení - Část strojně technologická

2.1.1 Současný stav
Základní údaje:
Čerpací stanice Dolany je určena k posílení tlaku, desinfekci vody a dočerpání vody do ZV Kozinec,dále pak k zásobení města Kralupy z vlastní akumulace.
Čerpací stanice je umístěna v oploceném areálu na okraji obce Dolany. Na pozemku je objekt čerpací stanice, v jehož přístavku je i trafostanice a rozvodna. Dále je na pozemku umístěn objekt akumulace 2x5000 m3 s manipulační komorou, bývalá kotelna se zařízením na skladování LTO a garáž. Jednotlivé objekty jsou propojeny betonovou komunikací.

Popis stávajícího stavu:

Zdrojem vody pro čerpací stanici Dolany je gravitační přivaděč z VDJ Hostín.

V současné době jsou na pozicích M10,M20,M30 a M40 osazená odstředivá čerpadla od výrobce Sigma typ 300-QVB-590-LU-F12E a 300-QVC-600-40-LO-14 s elektromotorem MTH 241-4 (400kw,6000V,50Hz). 

Čerpací stanice je provozována ve dvou režimech:
Režimy čerpání :

1. Z přivaděče z VDJ Hostín -  čerpadla M10, M30
Tato čerpadla využívají tlaku na sání  z přivaděče  - cca 30 m.v.sl.  Z tohoto důvodu proběhla úprava oběžných kol stočením. Hodnota vstupního tlaku je ovlivněna zejména odběry v přivaděči a napouštěním akumulace PS přes armaturu M10.

Tyto čerpadla není možné provozovat na nátok z akumulace. Souběžný chod čerpadel je z důvodu hydraulických poměrů na sání čerpadel zakázán.

Parametry čerpadel jsou : M10 (30) Q=305 (316) l/s, H= 63 m.v.sl. 

2. Z akumulace (2x5000m3) – čerpadla M20, M40
Tato čerpadla využívají nátoku  z akumulace PS -  (5-7) m.v.sl. . 

Paralelní zapojení čerpadel umožňuje v tomto režimu jejich souběžný chod.

           Parametry čerpadel jsou : M20 (40) Q=374 (272) l/s, H= 114 m.v.sl. 

Standardně je provozováno 1 čerpadlo na nátok z přivaděče. Tento režim tvoří cca 95 % provozu. 

Kóty dotčených objektů:    







                          akumulace  PS Dolany  :     max. hladina ................. 247 m n.m. 

         dno akumulace.............. 242,2 m n.m.

        dno armaturní šachty.... .239,6 m n.m.

strojovna  PS Dolany  :        přízemí.........................  241,35 m n.m. 

        suterén...........................238,0 m n.m.

VDJ Kozinec                 :     max. hladina ................. 334,8 m n.m. 

VDJ Hostín                   :     max. hladina ................. 286,7 m n.m. 

                                            dno VDJ ........................ 283,7 m n.m.

Sání čerpadel je napojeno na společné sací potrubí DN800. Na jednotlivých odbočkách k čerpadlům DN500 jsou osazeny klapky se servopohonem Auma. Na výtlaku čerpadel DN350 jsou osazeny zpětné klapky se závažím a uzavírací šoupátka s elektropohonem. Výtlaky jednotlivých čerpadel DN350 jsou zaústěny do společného výtlačného potrubí DN800. Na společném výtlaku čerpadel DN800 je osazen indukční průtokoměr DN600, uzavírací klapka DN600 s elektropohonem. Před výstupem z ČS je na výtlaku osazeno ještě další uzavírací šoupě DN800 se servopohonem. Výtlačné potrubí je zabezpečeno proti vodním rázům protirázovou ochranou, kterou tvoří 2 ks větrníků 6m3.  K dočerpávání vzduchu do větrníků slouží kompresor M13,který je ovládán automaticky, podle hladiny ve větrnících.

Parametry osazených čerpadel:

Čerpadla M10, (M30) – provoz na nátok z přivaděče VDJ Hostín :

 Typ:      300-QVB-600-20-F/2-E   







                            Q = 305,0 (316) l/s   

H = 63,0 m v.s.   
n = 1460 ot/min

Pohon: MT-242/4









   P=400 kW, napětí 6000 V, n = 1460 ot/min, 50 Hz, cos ϕ=0,86, ƞM =95,3%

Byla provedena úprava oběžných kol stočením.

Čerpadla M20, (M40)  - provoz na akumulaci PS :

 Typ:      300-QVB (C)-600-20-F/2-E   







                            Q = 374,0 (272) l/s   
H = 114,0 m v.s.   
n = 1460 ot/min

Pohon: MT-242/4









   P=400 kW, napětí 6000 V, n = 1460 ot/min, 50 Hz, cos ϕ=0,86, ƞM =95,3%  

Posouzení stávajícího stavu:
Z poskytnutých informací a provozních dat plynou následující skutečnosti.

- průměrná účinnost čerpání 62,87 % je nižší, než u současně vyráběných čerpadel (78-79 %).              

- z hlediska čerpaných množství jsou současná čerpadla na provoz z akumulace předimenzována. 

   Původně byla čerpadla navržena na větší množství.   

- instalované napájení motorů 6000 V vychází z historie, je nevýhodné zejména v případě výpadku elektřiny, kdy nelze takto využít náhradního zdroje 

- osazená čerpadla jsou již fyzicky i morálně opotřebená. Části čerpadel ve styku s pitnou vodou nesplňují požadavky vyhlášky 409/2005 Sb (pro materiály v kontaktu s pitnou vodou). 

2.1.2 Navrhované řešení a funkce

Nový stav:

Při návrhu nových čerpadel na pozici M10 - M40 se vycházelo z celkové koncepce čerpání z přivaděče KSKM na VDJ Kozinec a z koncepčního návrhu č.1477/2012 fy EQT Olomouc.

Určení dopravní výšky čerpadla H je provedeno na základě  provozního měření, geodetické výšky čerpání a dále pak z tolerance parametrů Q a H daných  normou ČSN ISO 9906, tř. minimálně 2B (Přejímací zkoušky ….. ). Vzhledem k požadavku  na čerpané množství Q a určení H jsou požadované parametry nového čerpadla následující : 

Požadavky investora na parametry nových čerpadel:

čerpadlo na nátok z přivaděče Hostín ……... Q = 316,0  l/s, H = 65,0 m ,n = 1480 ot/min
                                                                        PM = 315 kW/400V,50 Hz

min.tlak na sání  30 m.v.sl.

provoz čerpadla řízen frekvenčním měničem

čerpadlo na nátok z akumulace PS Dolany … Q = 250,0  l/s,H = 92,0 m,n = 1480 ot/min
                                                                         PM = 315 kW/400V,50 Hz

min.tlak na sání  5 m.v.sl.

náběh čerpadla přes soft startér
Nová čerpadla jsou navržena v obdobném provedení jako stávající čerpadla, tj. spirální, dvou vtoková čerpadla v horizontálním uspořádání. Důvodem k zachování obdobné konstrukce čerpadel je dispoziční uspořádání ČS, schopnost dosažení požadovaných parametrů i provozní spolehlivost.
Navržené  horizontální spirální dvouvtokové čerpadlo M10,M30 na nátok z akumulace:

Typ čerpadla:




Dopravované množství:


QG = 254,72  l/s 

Dopravní výška:



HG = 92,0  m v.sl.

Otáčky čerpadla:



n = 1480 ot/min


Účinnost čerpadla:



ηč = 80,5 %

Elektromotor:



horizontální, patkový ,

Typ                                                         
Výkon elektromotoru:


Pmot = 315 kW

Otáčky elektromotoru:


n = 1488 ot/min

Jmenovitý proud:



I = 546 A,  50 Hz,IP55, 400V

Provedení : 

-  příprava pro provoz frekvenčním měničem
-  PT 100 ve vinutí

- osazení pro snímače vibrací - 4ks
- osazení pro snímače teploty ložisek – 4ks
- nátěr hydraulické části čerpadla s atestem na pitnou vodu
- náběh čerpadla přes soft startér

Navržené  horizontální spirální dvouvtokové čerpadlo M20,M40 na nátok z přivaděče:

Typ čerpadla:




Dopravované množství:


QG = 316,66  l/s 

Dopravní výška:



HG = 65,0  m v.sl.

Otáčky čerpadla:



n = 1480 ot/min


Účinnost čerpadla:



ηč = 79,7 %

Elektromotor:



horizontální, patkový ,

Typ                                                         
Výkon elektromotoru:


Pmot = 315 kW

Otáčky elektromotoru:


n = 1488 ot/min

Jmenovitý proud:



I = 546 A, 50 Hz,IP55, 400V

Provedení: 

-  příprava pro provoz frekvenčním měničem

-  PT 100 ve vinutí

- osazení pro snímače vibrací – 4ks
- osazení pro snímače teploty ložisek – 4ks
- nátěr hydraulické části čerpadla s atestem na pitnou vodu
- provoz čerpadla řízen frekvenčním měničem
Čerpadla a elektromotor M10 - M40 budou osazena diagnostikou pro kontinuální snímání vibrací a teplot. Je navržen systém měření od výrobce IFM Electronic, který je v současné době používán na jiných instalacích provozovatele ÚV Klíčava. Z důvodu kompatibility systému není možné použití jiného systému !
Sestava osazení bude :  čerpadlo ………. .. 2 x vibrace + 2 x  teplota 

                                       elektromotor ….. .. 2 x vibrace + 2 x  teplota

Nová čerpadla M10 – M40 budou umístněná po demontáži stávajících čerpadel na betonovém upraveném základu ve strojovně čerpací stanice, na místě původních čerpadel. 
Sání čerpadel: 
Z akumulační nádrže 2x5000 m3 případně z přivaděče KSKM je voda přivedena do společné sací předlohy čerpadel DN800. Odtud jsou vyvedeny jednotlivé sací odbočky DN500 k čerpadlům M10-40. Na odbočkách jsou osazeny stávající uzavírací klapky EKN DN500 PN10 (KLP 1-4) se servopohonem Auma (M11,21,31,41), sací excentrické redukce DN500/350. Sání čerpadel je v nerez provedení materiál 1.4301. Nově bude na sací straně čerpadel osazena excentrická redukce DN300/500, včetně připojovacího potrubí DN300. Dále bude nově namontováno měření tlaku (0-1) MPa PI 1 (manometr, kulový ventil, manometrová přechodka M20/1,5) viz. výkresová dokumentace. Materiálové provedení potrubí nerez 1.4301. Rovněž budou dovybaveny servopohony SA 07.5-F10 klapek EKN DN500 PN10 (KLP1-4) (M12,22,32,42) o řídící jednotku AumaMatic AM01.1.
Materiálové provedení potrubí je nerez 1.4301, 
rozměr potrubí: 

DN350 (356x3), DN300 (306x3) 
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Obr.č.1

Výtlak čerpadel: 
Výtlak čerpadel M10 - M40 je v dimenzi DN250 PN16. Na něj je napojeno potrubí DN250 PN16 spolu s redukcí DN250/350 PN16. Výtlak je sveden pod podlahu strojovny pomocí dvou 90˚ kolen DN350 PN16 (jedno patkové). 
Dále je na výtlačném potrubí čerpadel osazeno: přírubová klapka DN350 PN16 (ZKLP 1-4) s 2x excentricky uloženým talířem a šikmým sedlem, montážní vložka DN350 PN16 (MV 1-4) s jednostranně průchozími šrouby a uzavírací přírubová klapka DN350 PN16 (KLP 5-8) se servopohonem SA10.2 (M11,21,31,41) s ovládací jednotkou AM01.1 se sloupovým prodloužením L=1400 mm.
Výtlaky čerpadel M10-M40 budou zaústěny do společné nové nerezové výtlačné předlohy.
V rámci optimalizace nákladů bude stávající výtlačná předloha DN800 nahrazena novým potrubím DN600 v nerez provedení. Rychlost vody v potrubí bude odpovídat doporučeným hodnotám dle normy ČSN 755301, kde je doporučená rychlost na výtlaku u potrubí nad DN250 0,8 až 2,5 m/s. 

Při čerpaném množství :      - Q = 316 l/s je v potrubí DN600   v = 1,12 m/s – na nátok

                                                                   z přivaděče Hostín

                                           - Q = 250 l/s je v potrubí DN600   v = 0,88 m/s – na nátok

                                                                   z akumulace PS Dolany

                                           - Q = 500 l/s je v potrubí DN600   v =  1,77 m/s – souběh

                                                                 čerpadel na sání z akumulace PS Dolany

Na společném výtlaku DN600 bude instalován pomocí dvou redukcí DN600/400 nový indukční průtokoměr DN400 PN16 (FIQ3301) typ v odděleném provedení. Uzavírací klapka DN600 PN16 se servopohonem M51a za průtokoměrem bude demontována bez náhrady. Výtlak DN 600 je dále vyveden nad podlahu strojovny pomocí dvou kolen 90˚ a 45˚. Za kolenem budou vyvedeny odbočky DN50 PN16 – 2ks, odbočka DN100 spolu se šoupátkem DN100 PN16 s ovládáním ručním kolem obr.č.2, odbočka DN150 se šoupátkem DN150 PN16 s odvzduš./zavzduš. ventilem DN150 PN16 a odbočka DN250 PN16 určená pro obtok sekční armatury DN600 PN16 (KLP9) vybavená uzavíracím šoupátkem DN250 PN16 s ručním kolem (Š22) a montážní vložkou DN250 PN16 (MV8) viz výkresová dokumentace. Dále bude na potrubí DN600 PN16 instalována nová sekční přírubová klapka DN600 PN16 (KLP9) se servopohonem SA10.2 s ovládací jednotkou AM01.1(M51). Dále je na výtlačném potrubí DN600 osazena odbočka DN300 PN16,která slouží pro připojení nové protirázové ochrany výtlaku. Před výstupem nového společného výtlaku DN600 z ČS bude namontována odbočka DN50 PN16 – 2ks, redukce DN 600/700 na stávající ocelové potrubí pomocí přírubového spoje obr.č.3. Vypouštění výtlaku DN 600 PN16 bude řešeno pomocí nerezového potrubí DN150 PN16 osazeného uzavíracím šoupátkem DN150 PN16 (Š15) s dálkovým ručním ovládáním.
Materiálové provedení potrubí je nerez 1.4301, 
rozměr potrubí: 
DN350 (356x3), DN400 (406x3), DN 600 (608x4) 
Nově instalované potrubí, armatury a odbočky budou podepřeny dle výkresové dokumentace (nové betonové bloky pod potrubí, nerezové podpěry armatur, potrubí).
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Obr.č.2
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Obr.č.3
Protirázová ochrana výtlaku směr ZV Kozinec: 
Stávající protirázová ochrana bude demontována, tzn. 2ks tlakových nádob V=6 m3,přívodní potrubí DN300,250 PN16 včetně uzavíracích armatur a kompresoru viz obr. č.4.
Protirázová ochrana je nově řešena pomocí regulačních ventilů v kombinaci s tlakovou nádobou (V= 5000 l, PN16) s vakem.

Napojení protirázové ochrany je řešeno z pravé části sací předlohy DN800 odbočkou DN300. Na ní je osazeno uzavírací šoupátko DN300 PN16 s ovládáním ručním kolem (Š8). Za šoupětem je namontován nerezový T-kus DN300 na kterém jsou namontována uzavírací šoupátka DN300 PN16 s ručním kolem Š10,11. Za šoupátkem (Š10) je namontován filtr DN300 PN16 typ: 90/501/2x2 (FIL2) spolu s regulačním ventilem DN300 PN16 typ: NG1E-81-01/KCGOS (CLA2) a uzavíracím šoupátkem DN300 PN16 s ručním kolem (Š13). Potrubí DN300 je dále napojeno pomocí odbočky na společné potrubí protirázové ochrany DN300 PN16, které je zaústěno za hlavní sekční klapku DN600 (KLP9) se servopohonem (M51). Potrubí DN300 je od hlavního výtlačného potrubí DN600 odděleno pomocí uzavíracího šoupátka DN300 PN16 ovládání ručním kolem (Š21) + montážní vložky DN300 PN16 (MV7). Dále je na společném potrubí protirázové ochrany DN300 PN16 osazena odbočka DN300, která je dále redukována na DN250 PN16 pro novou tlakovou nádobu s vakem V=5000 l. Potrubí k tlakové nádobě je osazeno uzavíracím šoupátkem DN250 PN16 (Š9). Za ním je vyvedena odbočka DN 200 PN16 pro pojistný ventil DN200 PN16 typ NG1E-50-37/KCG10S (CLA3). Před ním je osazen filtr DN200 PN16 typ 90/501/2x2 (FIL3). Zapojení viz, výkresová dokumentace. Stávající příruba na tlakové nádobě bude vyměněna za přírubu DN250 PN16 bez vtokového síta.
V čase před výměnou čerpadel nebyla nová protirázová ochrana instalována. Materiál na její montáž je uložen v prostoru ČS.
Nově instalované potrubí, armatury a odbočky budou podepřeny dle výkresové dokumentace (nové betonové bloky pod potrubí, nerezové podpěry armatur, potrubí).
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Obr.č.4
Havarijní propoj ZV Kozinec – ZV Hostín: 
Tento propoj je napojený ze společného potrubí protirázové ochrany DN300 PN16 odbočkou s uzavíracím šoupátkem DN300 PN16 s ručním kolem (Š12). Dále je na propoji namontován indukční průtokoměr DN300 PN16 (FIQ3346), montážní vložka DN300 PN16 (MV6),filtr DN300 PN16 (FIL4),regulační ventil CLA-VAL DN300 PN16 (CLA4) a uzavírací šoupátko DN300 PN16 s ručním kolem (Š11). Tento propoj by měl být realizován před výměnou čerpadel.
Napojení havarijního propoje DN200 PN16 (Š7,P3) bude upraveno dle výkresové dokumentace obr.č.5.
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Obr.č.5
Zábradlí, schodiště: 
Investor v rámci akce „Výměny čerpadel ČS Dolany“ požaduje demontáž stávajícího ocelového zábradlí na galerii ČS včetně přístupového ocelového schodiště a pochůzí lávky čerpadel. Nové zábradlí bude v nerez provedení dle výkresové dokumentace. Materiálové provedení 1.4301. Stávající pouchůzí lávka čerpadel bude demontována bez náhrady. Nové přístupové schodiště je navrženo v kombinaci nerezová konstrukce s kompozitovými stupňi. Schodiště bude namontováno na stávající pozice viz. obr.č. 6,7.
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Obr.č.6
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Obr.č.7
Zakrytování potrubního a energo kanálu: 
Investor v rámci akce „Výměny čerpadel ČS Dolany“ požaduje demontáž stávajícího zakrytování potrubního a energo kanálu a nahrazení kompozitovým pororoštem. Stávající ocelová konstrukce bude vybourána a nahrazena nerezovou. Viz. stavební část D.
Po ukončení montážních prací budou provedeny opravné nátěry. 
Demontované zařízení je v majetku Vodárny Kladno-Mělník a.s. a bude uloženo na předem určené místo.
Připojovaná místa:
Spojení nového zařízení se stávajícím je připojovacími místy:

1 - potrubí DN500, PN10 - 4x (mat. 1.4301)
2 - přírubový spoj DN300, PN16 - 1x (mat. 1.4301)

3 - přírubový spoj DN200, PN16 - 1x (mat. 1.4301)

4 - přírubový spoj DN700, PN16 - 1x (mat. 11 353)

Rozsah zařízení a prací:

Rozsah dodávaného zařízení, je uveden v příloze projektu, č. 1 - Seznam strojů a zařízení a je zřejmý z projekčních výkresů.  

V projekčních výkresech jsou zakreslena připojovací místa, ve kterých navazuje nově dodané zařízení na stávající. 
2.2 Koncepce řešení - Část stavební

2.2.1 Doporučený postup při zhotovení nové základové desky
Po demontáži starého soustrojí provést prohlídku a kontrolu stavu betonu staré základové desky.

Po visuální kontrole srovnat starou základovou desku dle stavební části D. projektu. Po zatvrdnutí vyrovnávacího betonu bude osazen ocelový rám s čerpadlem. Skrz ocelový rám budou vyvrtány  nové kotevní otvory a  dle kót na výkrese 003_Půdorys suterénu 1500/2014-3-3 osazeny chemické kotvy.


Součástí dodávky stavby  je 8ks chemických kotev + kotevní šroub 8.8 M30x270.
Ustavení základového rámu
[image: image9.emf]
                              Základový rám zalitý betonovou směsí – obr. č. 3

obrázek má pouze informativní charakter

· Do 8 otvorů  zhotovených dle projekční dokumentace zabetonujeme do potřebné hloubky základové kotvy (2)- kotevní šroub 8.8 M30x270 (závitovou tyč) v rozteči otvorů v základovém rámu. 

· Základový rám (1) se usadí na betonový základ, osadí se kotvy a vypodloží se klíny nebo podložkami (3) asi 1-45 mm vysokými. 

· Klíny nebo podložky vsunujeme pod patky rámu a v případě nerovnosti vyrovnáme odtlačovacími šrouby, které slouží pouze k vyrovnávání základového rámu a znovu vypodložíme položkami (3). 

· Na základové šrouby (kotvy) nasadíme podložky a našroubujeme matice – nedotahovat ! 

· Před zalitím betonem nutno základový rám vyrovnat do vodováhy rámovou vodní vahou s přesností úchylky 0,1mm/1m. 

· Rovinnost kontrolujeme na opracovaných plochách základového rámu. 

· Po dostatečném zatvrdnutí základových šroubů dotáhněte matice základových šroubů .

· Okolo základového rámu se upraví dřevěný rám (5), který slouží k jeho zalití . 

· Základový rám se zalévá cementovou maltou i uvnitř (asi 2 mm od povrchu rámu), tak aby usazení na základ bylo provedeno co největší plochou. 

Při zpracování této dokumentace byly mj. použity :

Soubor norem EC1 – Zatížení konstrukcí

ČSN 73 1401 – 86 – Navrhování betonových konstrukcí

3 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby

3.1 Údaje o ochranných pásmech

V okolí staveb jsou stanovena níže uvedená ochranná pásma.

Práce budou probíhat  v těchto ochran. pásmech :

	Druh nadzemního nebo podzemního vedení
	Normová šířka ochranného pásma

	kanalizační potrubí
	3 m od okrajů půdorysných rozměrů na každou stranu

	vodovodní potrubí
	2 m od okrajů půdorysných rozměrů na každou stranu

	kabelová vedení všech druhů napětí (ovládací, signální sdělovací)
	1 m od krajního kabelu na každou stranu


3.2 Územně technické podmínky dotčeného území

Vstupy a vjezdy do prostoru vlastní stavby jsou umístěny v návaznosti na stávající komunikace. Dopravní trasy spolu s podmínkami využívání komunikací pro staveništní dopravu budou upřesněny při předání staveniště. Nové nároky na dopravní a jinou infrastrukturu nejsou. 
4 Základní údaje o provozu

4.1 Popis navrhovaného provozu

Provoz soustrojí bude shodný se stávajícím provozem.
4.2 Řešení likvidace odpadu

Odpady

Pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi za dodržení ochrany životního prostředí jsou stanovena Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále se nakládání s odpady řídí podle následujících Vyhlášek MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů v aktualizovaném znění, č. 383/2001 Sb., podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB, a následně ještě Zákon č. 477/2001 Sb., zákon o obalech a na něj navazující prováděcí předpisy. 
Fáze výstavby

Veškeré procesy související se vznikem odpadů a jejich následným nakládáním s nimi budou řízeny odpovědnou osobou a to v souladu s požadavky na utříděné shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Tato kvalifikovaná osoba zajistí správné zařazení odpadu a určí způsob jeho následného nakládání. Celkové množství odpadu vzniklého v rámci výstavby není v současné době přesně specifikováno. Bližší specifikace vzniklého odpadu je uvedena v rámci následující tabulky. 

Veškerý stavební odpad bude průběžně odvážen dle potřeby mimo areál plánované výstavby, nebude tedy v areálu skladován, pouze průběžně shromažďován. Likvidace bude zajišťována smluvně a o vzniklém odpadu bude vedena řádná evidence. V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané druhy odpadů, zařazené dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. 

	Přehled předpokládaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě záměru



	Druh odpadu
	Kategorie odpadu
	Kód odpadu
	Nádoba, balení – typ

	Papírové a lepenkové obaly
	O
	15 01 01
	1100 l nádoba

	Plastové obaly
	O
	15 01 02
	1100 l nádoba

	Dřevěné obaly
	O
	15 01 03
	volně loženo

	Kovové obaly
	O
	15 01 04
	1100 l nádoba

	Směsné obaly
	O
	15 01 06
	240 l plastová nádoba

	
	
	
	

	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
	N
	17 09 03
	1100 l kontejner

	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	O
	17 09 04
	1100 l kontejner


5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při  jejím užívání

Péče o zdraví, bezpečnost během provádění stavby

Během stavebních prací budou důsledně dodržovány podmínky Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. se změnami č. 523/2002 a 441/2004, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci a dále pak NV 591/2006 - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Stavebním řešením a technologickým zařízením bude na všech pracovištích zajištěno bezpečné a z hygienického hlediska nezávadné prostředí.

Při návrhu projektant vycházel z následujících základních norem a předpisů:

· Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. se změnami č. 523/2002 a 441/2004, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

· Vyhláška č. 48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
5.1 Návrh ochranných a bezpečnostních pásem

Po dobu výstavby budou dodržena příslušná ochranná pásma od inženýrských sítí podle příslušných ČSN včetně interních předpisů a směrnic. 

Během stavebních prací budou důsledně dodržovány podmínky Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. se změnami č. 523/2002 a 441/2004, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci a dále NV 591/2006 - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Při realizaci je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a vyhlášky. 

Většina z prováděných prací je prováděna za provozu okolní technologie. Budou-li prováděny práce v blízkosti zařízení pod napětím, je nutné dbát na to, aby práce prováděly osoby prokazatelně znalé dle Vyhlášky č. 50/78 Sb.
6 Bezpečnost a hygiena práce, požární ochrana

Zařízení a provoz musí splňovat příslušné normy ČSN, zákony a hygienické předpisy platné v České republice i případné interní směrnice dodavatele.

6.1 Plán bezpečnosti práce

Tento dokument bude zhotovitelem zpracován za účelem zajištění zdraví a bezpečnosti a musí být plněn po celou dobu provádění prací.

V případě požadavku je nutné vzít v úvahu i dokumenty a předpisy investora, které platí na staveništi a tyto dokumenty a předpisy musí být k dispozici před zahájením provádění prací.
Tento předpis platí pro všechny dodavatele a jejich subdodavatele, kteří provádějí práce. Tyto pravidla v žádném případě nezbavují dodavatele a jejích subdodavatele smluvních závazků nebo zodpovědnosti vůči ani nezbavující dodavatele nebo subdodavatele jeho právních povinností zabránit nebezpečí. Při provádění jakýchkoliv prací v rámci smlouvy je dodavatel a jeho subdodavatelé povinni dodržovat na své vlastní náklady veškeré zákony, pokyny, ustanovení a pravidla vydané vládními nebo místními institucemi nebo jinými organizacemi a platné pro provádění díla a prací. Před zahájením provádění díla a prací jsou dodavatel a jeho subdodavatel povinni podepsat protokol týkající se bezpečnosti práce na staveništi. 
VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Veškerá zákonná nařízení a jejich abstrakty musí být viditelně vyvěšeny. Na stavbě je nutné řádně vést veškeré záznamy, které musí být po celou dobu dostupné pro kontrolu. Dodavatel je povinen vybavit své zaměstnance příslušnými ochrannými oděvy a ochrannými pomůckami, které musí být vždy dostupné a musí být používány. Tyto ochranné pomůcky musí odpovídat příslušným českým předpisům a normám.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Jakákoliv práce ve výškách musí být prováděna při použití vhodných zabezpečení. Veškeré nástroje a zařízení musí být před jejich použitím zkontrolovány a zkoušeny z hlediska bezpečnosti. Veškeré montážní cesty a průchody musí mít vhodnou šíři a musí být volné. Služby poskytované subdodavateli musí být prováděny pouze zodpovědnými osobami, které mají propustku pro přístup do daných prostorů. Soupravy pro svařování a řezání plamenem, otevřená světla nebo jiné otevřené ohně a zařízení produkující jiskry mohou být použity pouze na základě písemného povolení zodpovědné osoby. Před zahájením prací musí být všichni subdodavatelé seznámeni s plánem bezpečnosti práce.

Poznámka: Všechny práce musí být prováděny v souladu s platnými zdravotními a bezpečnostními předpisy.

V případě prací poblíž cest a komunikací je dodavatel povinen přijmout opatření pro zajištění bezpečného průchodu osob a průjezdu vozidel. Dodavatel je zodpovědný za odstranění veškerých nečistot způsobených při použití provozu cest a komunikací na staveništi nebo na přístupu na staveniště.

Dodavatel je povinen dodržovat:

a) dopravní značky

b) limity rychlost

c) varovná upozornění

Dodavatel je povinen vyvěsit veškeré odpovídající předpisy. Dodavatel seznámí svoje pracovníky se všemi odpovídajícími zdravotními a bezpečnostními předpisy, které jsou platné na staveništi a bude dbát na jejich dodržování.
ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY

S cílem zamezení vzniku nebezpečí nebude žádná jiná osoba, s výjimkou pověřených osob nebo zodpovědných osob pracujících pod dozorem, provádět práce, kde jsou vyžadovány technické znalosti nebo zkušenosti, nebo nebudou pracovat samostatné osoby v případech, kdy předpisy požadují opak. S cílem zamezení vzniku nebezpečí nebude žádná osoba, s výjimkou pověřených osob nebo zodpovědných osob nad 21 let pracujících pod dozorem, provádět opravu, úpravu, rozšíření, čištění nebo jiné práce, kde jsou požadovány technické znalosti nebo zkušenosti.

Tam, kde je dodavatel zaměstnán a nebezpečí je pod jeho vlastní kontrolou, jmenuje dodavatel pověřenou osobu. V případě, kdy kontrola nebezpečí je moci vlastníka, potom 
vlastník jmenuje pověřenou osobu. V místnostech, kde je použita elektrická energie, budou umístěny předpisy o ošetření osob, které utrpí elektrický šok.

Dodavatel musí zabezpečit, aby nedošlo k omezení přístupové a únikové komunikace. V nevyhnutelném případě, na základě konzultace s investorem, zajistí alternativní přístupovou a únikovou komunikaci.

Protipožární ochrana

Dodavatel zabezpečí staveniště v rozsahu rozumné praxe, aby jeho činnost nebo provoz nevyústila v požár nebo explozi.

Jakékoliv zařízení nebo postupy vykazující hlukovou hladinu vyšší jak 85 decibelů mohou být použity pouze na základě souhlasu vedení výstavby. V tomto případě je nutné použít příslušné hlukové ochranné pomůcky.

HLÁŠENÍ NEHOD A NEBEZPEČNÝCH OKOLNOSTÍ

Každá nehoda nebo nebezpečná okolnost musí být neprodleně hlášena vedení stavby. Dodavatel je povinen dodržovat pokyny a předpisy zákazníka.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A ZÁKONY

Dodavatel bude během provádění díla dodržovat platné zdravotní a bezpečnostní předpisy, platné zákony, místními předpisy a souvisejícími předpisy. V případě povinnosti dodavatele jmenovat pověřenou osobu na dohled při dodržování bezpečnosti při provádění prací uvědomí zákazníka o jménu této osoby a o odvolání. Zaměstnanci dodavatele jsou povinni dodržovat zásady zdraví a bezpečnosti práce a to jak svoji, tak i ostatních, kteří mohou být ovlivněny jejich činností. V případě, že dodavatel provádí práce v rozporu s bezpečnostními předpisy nebo praxí a tato práce představuje okamžité nebezpečí pro kterékoliv osoby, má zákazník, inženýr nebo člen vedení stavby nebo bezpečnostní technik právo okamžitě zastavit práci do doby zjednání nápravy. Dodavatel není oprávněný zaměstnat osoby mladší 18 let při řízení automobilu na staveništi.
PARKOVÁNÍ AUT

Zaměstnanci dodavatele nesmí parkovat automobily v prostorech zákazníka, pokud není dohodnuto s investorem jinak. Investor nepřebírá žádnou zodpovědnost za poškození, krádež apod. automobilu na staveništi, které patří dodavateli nebo je zaměstnancům.
PRVNÍ POMOC

Dodavatel je povinen instruovat své zaměstnance ve věci poskytování první pomoci dostupné na staveništi a zabezpečit jejich seznámení s jejich umístěním a s postupem hlášením nehod.
6.2 Hygiena práce

Pracovní a pomocné místnosti, stroje a zařízení, technologie a organizace práce, pracovní prostředí i ostatní pracovní podmínky musí plně odpovídat přirozeným vlastnostem pracovníků a musí je nejen chránit před škodlivými vlivy a před nadměrným a nepřirozeným zatížením lidského organismu, ale pokud možno i aktivně působit na zlepšení jejich zdravotního stavu.

Tam, kde nelze zcela vyloučit škodlivé vlivy, je nutno jejich působení snížit na nejmenší možnou míru. V žádném případě však nebudou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty škodlivých činitelů stanovené orgány hygienické služby.

Na pracovištích, na nichž dočasně nelze zcela vyloučit nebo snížit škodlivé vlivy na nejnižší možnou míru, musí být ochrana života a zdraví pracovníků zabezpečena jinak - ochrannými zařízeními, ochrannými oděvy a jinými ochrannými pracovními prostředky. Pro jejich ukládání, čištění a údržbu je třeba vytvořit příslušné podmínky.

6.3 Technická řešení z hlediska bezpečnosti práce

Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění dalších bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení platných zákonů a vyhlášek, které upravují požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.

Pro stavbu budou použity výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
6.4 Protipožární opatření

Hodnocení požární bezpečnosti vycházejí z :

· předpisů o požární ochraně (zákon o požární ochraně, prováděcí vyhláška)

· technických norem, které obsahují požadavky požární bezpečnosti; především souboru norem požární bezpečnosti staveb ČSN 73 08xx a to zejména ČSN 73 0804 a ČSN 73 0834.
7 Zkoušky a testy po realizaci včetně garančního měření

Provedení požadovaných zkoušek včetně zápisu do protokolu a vyhodnocení, je součástí předávací dokumentace. Zkoušky vztahující se na jednotlivé fáze realizace budou postupně předkládány objednateli. 

8 Provozní omezení během realizace

Dojde ke krátkodobým odstávkám z důvodu osazení nové technologie . Tyto odstávky je nutné předem konzultovat s investorem a provozovatelem ČS viz. harmonogram odstávek – příloha č.2. 
9 Závěr
Předmětem strojně technologické části je zařízení zakreslené ve výkresové dokumentaci a uvedené v seznamu strojů a zařízení.

Demontované zařízení zůstává v majetku investora (majitele), který zajistí jeho další využití nebo ekologickou likvidaci v rámci podnikové směrnice.

Materiály přicházející do styku s pitnou vodou musí splňovat vyhlášku č.409/2005 Sb.

Upozornění:

V případě realizace se musí všichni nabízející seznámit se skutečným stavem technologického zařízení, aby realizované dílo bylo zcela provozu schopné.
10 Seznam příloh
1. Seznam strojů a zařízení 
2. Harmonogram  odstávek technologie

3. ČS Dolany – regulace

4. Technická specifikace čerpadel a armatur

V Olomouci, Leden 2014
