## TK VS10
Rekonstrukce potrubí teplé vody v topném kanále z VS 10, Most
F1 Technologická část - rozvody TV a cirkulace
poz. | specifikace | počet | jedn.
A) Plastové potrubí PPR (polypropylen), PN16
1 | Potrubí PPR (ø75,0 x10,3) DN65 | 52 | m
2 | Potrubí PPR (ø63,0 x8,6) DN50 | 54 | m
3 | Potrubí PPR (ø50,0 x6,9) DN40 | 56 | m
4 | Potrubí PPR (ø40,0 x5,5) DN32 | 64 | m
5 | Potrubí PPR (ø25,0 x3,5) DN20 - vypouštění, odvzdušnění | 32 | m
6 | Koleno PPR (ø75,0 x 10,3) DN65, 90° | 5 | ks
7 | Koleno PPR (ø63,0 x8,6) DN50, 90° | 10 | ks
8 | Koleno PPR (ø50,0 x6,9) DN40, 90° | 14 | ks
9 | Koleno PPR (ø40,0 x5,5) DN32, 90° | 12 | ks
10 | Koleno PPR (ø25,0 x3,5) DN20, 90° | 16 | ks
11 | Koleno PPR (ø75,0 x 10,3) DN80, 45° | 2 | ks
12 | Koleno PPR (ø63,0 x8,6) DN50, 45° | 2 | ks
13 | Koleno PPR (ø50,0 x6,9) DN50, 45° | 2 | ks
14 | Koleno PPR (ø40,0 x5,5) DN32, 45° | 2 | ks
15 | T - kus PPR (ø75,0 x10,3 - 75,0x10,3) | 1 | ks
16 | T - kus redukovaný PPR (ø63,0 x8,7 - 50,0x6,9) | 1 | ks
17 | T - kus redukovaný PPR (ø50,0 x6,9 - 40,0x5,5) | 1 | ks
18 | T - kus redukovaný PPR (ø50,0 x6,9 - 25,0x3,5) | 4 | ks
19 | T - kus redukovaný PPR (ø40,0 x5,5 - 40,0 x5,5) | 1 | ks
20 | T - kus redukovaný PPR (ø40,0 x5,5 - 25,0x3,5) | 6 | ks
21 | Redukce PPR (ø90,0 x13,3 - 75,0x10,3 ) | 1 | ks
22 | Redukce PPR (ø90,0 x13,3 - 63,0x8,6 ) | 1 | ks
23 | Redukce PPR (ø75,0 x10,3 - 63,0x8,6 ) | 2 | ks
24 | Redukce PPR (ø50,0 x6,9 - 40,0x5,5 ) | 1 | ks
25 | Redukce PPR (ø40,0 x5,5 - 32,0x4,4 ) | 2 | ks
26 | Redukce PPR (ø32,0 x4,4 - 25,0x3,5 ) | 5 | ks
27 | Nátrubek PPR (ø90,0 x 12,3) DN80 | 2 | ks
28 | Nátrubek PPR (ø75,0 x10,3) DN65 | 17 | ks
29 | Nátrubek PPR (ø63,0 x8,6) DN50 | 18 | ks
30 | Nátrubek PPR (ø50,0 x6,9) DN40 | 22 | ks
31 | Nátrubek PPR (ø40,0 x5,5) DN32 | 26 | ks
32 | Nátrubek PPR (ø32,0 x4,4) DN25 | 4 | ks
33 | Nátrubek PPR (ø25,0 x3,5) DN20 | 32 | ks
34 | Lemový nákružek PPR 90 DN80 | 2 | ks
35 | Lemový nákružek PPR 75 DN65 | 2 | ks
36 | Volná příruba 90 DN80 | 2 | ks
37 | Volná příruba 75 DN65 | 2 | ks
38 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø63,0 x8,7 - G 2'' ) | 10 | ks
39 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø50,0 x6,9 - G 6/4'' ) | 6 | ks
40 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø40,0 x5,5 - G 5/4'' ) | 16 | ks
41 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø25,0 x3,5 - G 3/4'' ) | 32 | ks
42 | Navařovací sedlo (75 - 32) | 3 | ks
43 | Navařovací sedlo (63 - 32) | 4 | ks
44 | Navařovací sedlo s kovovým závitem vnitřním (75 - 3/4") | 2 | ks
45 | Navařovací sedlo s kovovým závitem vnitřním (63 - 3/4") | 3 | ks
46 | Podpůrný žlab pro potrubí PPR d40 - délka 2 m | 65 | m | 54 | 64.8
47 | Podpůrný žlab pro potrubí PPR d50 - délka 2 m | 68 | m | 56 | 67.2
48 | Podpůrný žlab pro potrubí PPR d63 - délka 2 m | 65 | m | 64 | 76.8
B) Plastové potrubí PB (polybuten), PN16
49 | Potrubí PB (ø50,0 x 4,6) DN40 | 4 | m
50 | Potrubí PB (ø40,0 x 3,7) DN32 | 4 | m
51 | T - kus PB (ø50,0 x 4,6 - 50,0 x 4,6) | 1 | ks
52 | T - kus PB (ø40,0 x 3,7 - 40,0 x 3,7) | 1 | ks
53 | Redukce PB (ø50,0 x 4,6 - 25,0 x 2,3 ) | 1 | ks
54 | Redukce PB (ø40,0 x 3,7 - 25,0 x 2,3 ) | 1 | ks
55 | Nátrubek PB (ø50,0 x4,6) DN40 | 2 | ks
56 | Nátrubek PB (ø40,0 x3,7) DN32 | 2 | ks
57 | Nátrubek PB (ø25,0 x2,3) DN25 | 4 | ks
58 | Přechodka PB s kovovým závitem vnitřním (ø50,0 x4,6 - G 6/4'' ) | 2 | ks
59 | Přechodka PB s kovovým závitem vnitřním (ø40,0 x3,7 - G 5/4'' ) | 2 | ks
C) Armatury
60 | Uzavírací klapka mezi-přírubová DN 65, PN16 nerez | 1 | ks
61 | Kulový kohout DN 50 (2"), PN16 | 5 | ks
62 | Kulový kohout DN 40 (6/4"), PN16 | 3 | ks
63 | Kulový kohout DN 32 (5/4"), PN16 | 5 | ks
64 | Kulový kohout DN 20 (3/4"), PN16 | 16 | ks
65 | Vyvažovací ventil DN32 (5/4"), PN16 | 3 | ks
66 | Teploměr s jímkou, rozsah 0-120 °C, průměr D 100 mm | 2 | ks
67 | ostatní pomocný montážní materiál: rozebíratelná a propojovací šroubení (3/4"-2"), přírubové spoje (DN65-DN80), spojovací a těsnící materiál, atd. | 1 | so
D) Uložení potrubí
68 | Instalační konzola - profil 40/60 - délka 560 mm | 62 | ks
69 | Diagonální vzpěra - pro profil 40/60 - délka 440 mm (žárově pozinkovaná) | 4 | ks
70 | Nosník - profil 38/40 - délka 2000 mm | 22 | ks
71 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø87-92) | 34 | ks
72 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø72-78) | 47 | ks
73 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø60-64) | 7 | ks
74 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø48-53) | 70 | ks
75 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø40-46) | 20 | ks
76 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø25-30) | 32 | ks
77 | Závitová tyč M 8 x 1000 | 36 | ks
78 | Závitová tyč M 10 x 1000 | 24 | ks
79 | Chemická kotva M10/hl. 90 mm do betonu, galv.pozinkovaná ocel, s vyvrtáním otvoru | 185 | ks
E) Nátěry a izolace
80 | Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "C" oškrabáním | 25 | m2
81 | Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | 25 | m2
82 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 60 mm , Al 60-90 | 1 | m |  | 0.21 | 0.6594
83 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 50 mm, Al 50-76 | 52 | m |  | 0.175 | 28.574
84 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 50 mm, Al 50-63 | 54 | m |  | 0.163 | 27.6383
85 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 40 mm, Al 40-50 | 56 | m |  | 0.13 | 22.8592
86 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 40 mm Al 40-40 | 64 | m |  | 0.12 | 24.1152
87 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 30 mm Al 30-32 | 2 | m |  | 0.92 | 5.7776
109.6237
88 | Povrchová úprava AL. plech | 135 | m2
F) Ostatní
89 | Demontáž potrubí a příslušenství do šrotu | 1.525 | t
90 | Demontáž tepelné izolace včetně Al. fólie do odpadu na skládku | 0.789 | t | 80kg/m3 | tl. 5 cm
91 | Montáže | 1 | soub | 109,6 * 0,05= 5,48 m3 |  | 438 kg
92 | Montážní materiál, jednorázové přípravky | 1 | soub | 109,6*0,0002*7800 |  | 170 kg
93 | Ostatní (doprava, přesun hmot, související činnosti) | 1 | soub
94 | Vypuštění potrubí | 1 | soub
95 | Napuštění a odvzdušnění | 1 | soub
96 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | 234 | m
97 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | 128 | m
98 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 | 106 | m
99 | Tlaková zkouška - teplá voda a cirkulace, v rozsahu dle ČSN 736611, zkušební tlak pro potrubní rozvod je min.1,5MPa (15bar) | 1 | so
100 | Vizuální kontrola, hodnocení dle ČSN EN 25817 | 1 | so
101 | Nastavení předepnutí | 2 | ks
102 | Nastavení vyvažovacího ventilu | 3 | ks
103 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | so | 10000
F1 Technologická část - stavební úpravy
poz. | specifikace | počet | jedn.
A) Zemní práce
1 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m (kolem železobetonových obrub vstupů do šachet, šířka 500 mm, hloubka 100 mm) | 1.3 | m3 | ((2,78 + 1,58) *2 ) * 0,5*0,10*3 ks
2 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 (kolem železobetonových obrub vstupů do šachet, šířka 500 mm, hloubka 350 mm) | 5.3 | m3 | ((2,78 + 1,58) *2 ) * 0,5*0,4*3 ks
3 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | 5.3 | m3 | ((2,78 + 1,58) *2 ) * 0,5*0,4*3 ks
4 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | 5.3 | m3 | ((2,78 + 1,58) *2 ) * 0,5*0,4*3 ks
5 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | 5.3 | m3 | ((2,78 + 1,58) *2 ) * 0,5*0,4*3 ks
6 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | 1.6 | m3 | 5,3*0,3
7 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | 3.7 | m3 | 5,3*0,7
8 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | 27 | m2 | ((2,78 + 1,58) *2 ) * 1*3 ks
9 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm | 27 | m2 | ((2,78 + 1,58) *2 ) * 1*3 ks
B) Svislé a vodorovné stavební konstrukce
10 | Nová železobetonové konstrukce( třída C20/25), obrub šachet průřezu přes 0,03 m2, do hloubky 250 mm, (vyhotovení "komínků" pro zabetonování ocelového rámu) | 18 | m | ((2,04+0,84)*2)*3 ks |  | nebo 1,5 m3
11 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 5 MPa (oprava stávajících prostupů v objektech, prostupy TV a C stavebními konstrukcemi, vyzdění kolem kruhových prostupů-izolace) | 0.2 | m3
C) Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
12 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | 2 | m2
13 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | 1 | m2
D) Ostatní konstrukce a práce, bourání
14 | vybourání železobetonových konstrukcí, obrub šachet průřezu přes 0,03 m2, do hloubky 250 mm, (odbourání "komínků" pro zabetonování ocelového rámu) | 18 | m | ((2,04+0,84)*2)*3 ks |  | nebo 1,5 m3
E) Přesuny hmot a sutí
15 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | 1.782 | t | ((2,04+0,84)*2)*0,25*0,25*3 ks
16 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | 1.782 | t | ((2,04+0,84)*2)*0,25*0,25*3 ks
17 | Staveništní přesun hmot | 6.124 | t | program
F) Izolace proti vodě
18 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým | 13 | m2 | (((2,3+1,1))*2)*0,5*1,2*3 ks
19 | Penetrační nátěr - lak asfaltový ALP/9 - 9 kg (boční upravované konstrukce vstupů, shozů) | ks | 1 | (0,3-0,4) kg/m2 * 13
20 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | 13 | m2
21 | Pás těžký asfaltovaný BTG 40 MIN - V60S40 (boční upravované konstrukce vstupů - shozů) | 16 | m2 | 17 *1,2
G) Konstrukce zámečnické
22 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg | 300 | kg
23 | vstup do šachty - shoz 1800x600 mm - stávající šachty (Š1, Š2, Š3), provedení pro chodník - pochozí plech tl. 3 mm, panty, uzamykatelný shoz z venkovní strabny šachty | 3 | ks
- plech 700 x 1900 mm, tl. 3 mm
- profil L 75 x 75 mm, tl. 5 mm, délka 5.4 m
- plocháč 30 x 4 mm, délka 250 mm, 10 ks
- vnější obvodová výztuha 6 x 50 mm, délka 5.4 m
- vnitřní obvodová výztuha 6 x 50 mm, délka 5.0 m
- vnitřní výztuhy 6 x 50 mm, délka 2.0 m
- s krytkou zámku (zámek T 113-50)
- vyrobit panty (trubka s prostrčenou a zajištěnou závitovou tyčí)
hmotnost cca 98.9 kg
ochrana konstrukce - žárové zinkování
viz. výkres 448.F1-A3-06
24 | Šachtový žebřík do délky 3000 mm, šachty Š1 až Š3, plast zpevněný skelným vláknem (GFK), vnitřní šířka 500 mm, vzdálenost příčlí 280 mm, délka dle šachty | 3 | ks