- Identifikace stavby, základní charakteristika stavby

  - Identifikační údaje

Akce:	Rekonstrukce potrubí teplé vody

v topném kanálu z VS10, Most

Místo stavby:	Most

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby

Objednatel:	SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Teplárenská 2, PSČ 434 01 Most

Projektant:	Ing. Václav Remuta, TZB č. ČKAIT 0401228

Průběžná 3372, 434 01 Most

Zak.č.proj:	05-2017-448

Datum:	květen 2017

Vypracoval:	Ing. Václav Remuta

  - Základní charakteristika stavby

Záměrem investora je generální oprava vnější potrubní sítě (topný kanál z VS 10) rozvodu teplé vody a cirkulace. Jedná se o dvě samostatné větve.

Větev č. 1 (VS 10-západ) - topný kanál VS10 zásobuje bloky 333 a  331.

Větev č. 2 (VS 10-východ) - výměníková stanice VS10  zásobuje blok 334.

Výstup teplé vody z technologie VS 10 je zaveden do stávajícího rozdělovače TV. Nové rozvody teplé vody (větve č. 1 VS 10-západ a č. 2 VS 10-východ) budou napojeny na stávající příruby DN80/PN16 stávajícího rozdělovače teplé vody.

Vstup cirkulace do technologie VS10 (čerpadla Grundfos UPS 50-120 F a TP50 120/2 AFA) je zaveden ze stávajícího sběrače cirkulace. Nové rozvody cirkulace (větve č. 1 VS 10-západ a č. 2 VS 10-východ) budou napojeny na stávající závitová hrdla 2“/PN16 stávajícího sběrače cirkulace.

Rekonstrukce se týká zbývajícího páteřního rozvodu vedeného v topném kanálu VS 10 včetně nového napojení odbočných přípojek pro jednotlivé objekty.  Přípojka pro objekt blok 331 je již rekonstruovaná. Přípojky pro objekty blok 333 a 334 budou nové.

Větev č. 1 (VS 10-západ) - topný kanál VS10

Začátek rekonstrukce:

Napojení na stávající přírubu DN80/PN16 stávajícího rozdělovače TV (teplá voda - PPR DN65) ve výměníkové stanici VS10. Napojení na stávající závitové hrdlo 2“ stávajícího sběrače C (cirkulace - PPR DN40) ve výměníkové stanici VS10.

Konec rekonstrukce:

Rozvod teplé vody větve VS10-západ bude ukončen v topném kanálu za odbočkou pro blok 331 uzavíracím kulovým kohoutem KK-2“. Rozvod cirkulace větve VS10-západ bude ukončen v topném kanálu za odbočkou pro blok 331 uzavíracím kulovým kohoutem KK-5/4“.

Větev č. 2 (VS10-východ) - výměníková stanice VS210

Začátek rekonstrukce:

Napojení na stávající přírubu DN80/PN16 stávajícího rozdělovače TV (teplá voda - PPR DN50) ve výměníkové stanici VS 10. Napojením na stávající závitové hrdlo 2“ stávajícího sběrače C (cirkulace - PPR DN32) ve výměníkové stanici VS10.

Konec rekonstrukce:

Rozvod cirkulace větve VS 10-východ bude ukončen za obvodovou stěnou objektu bloku 334 napojením na stávající objektové rozvody teplé voda a cirkulace. Teplá voda bude napojena na stávající rozvod DN50 na nový uzavírací kulový kohout KK-2“ (napojovací místo TV - blok 334). Cirkulace bude napojena na stávající rozvod DN32 na nový uzavírací kulový kohout KK-5/4“ (napojovací místo C - blok 334).

- Podklady

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla katastrální mapa, projektová dokumentace VS 10 a topný kanál VS 10, požadavky investora na provedení a způsob napojení a zaměření na místě stavby. Podkladem pro výpočet dimenzí byly materiály předané zadavatelem, obsahující roční spotřeby.

- Technické údaje

Rozvod TV (přívod TV + cirkulace)

| dimenze | ø 75x10,3 – 25x3,5 |
| --- | --- |
| materiál potrubí | Polypropylen (PPR) |
| jmenovitý tlak média | PN16 |
| maximální provozní teplota | 65°C |
| maximální přetlak | 0,9 MPa (zdroj) |
| jmenovitý spád média (provozní spád) | 55(+5 -10) / 45°C |

- Technické řešení

##### Stávající stav

Z výměníkové stanice VS 10 jsou napojeny dvě samostatné větve. Větve č. 1 (VS10-západ) a  č. 2 (VS 10-východ) zásobují teplou vodou výše uvedené samostatné bloky.

Větev č. 1 (VS 10-západ) je vedena v průlezném topném kanálu VS 10 - západ. Větev č. 2 (VS 10-výchdo) je vedena pod stropem objektu VS 10 směrem do bloku 334.

Hlavní potrubní rozvody větve č. 1 (VS 10-západ) vedené v topném kanálu jsou provedeny z ocelových pozinkovaných trubek. Odbočky pro jednotlivé objekty jsou provedeny z pozink. ocelových trubek a plastových trubek PB (polybuten).

Hlavní potrubní rozvod větve č. 2 (VS 10-východ) vedený pod stropem objektu VS 10 je proveden z ocelových pozinkovaných trubek.

Dimenze a délky stávajících (demontovaných) ocelových pozinkovaných trubek:

DN65	pozink. ø76,1 x 3,65 mm	délka 52 m	izolace tl. 40 mm

DN50	pozink. ø60,3 x 3,65 mm	délka 54 m	izolace tl. 40 mm

DN40	pozink. ø48,3 x 3,25 mm	délka 56 m	izolace tl. 30 mm

DN32	pozink. ø42,4 x 3,25 mm	délka 64 m	izolace tl. 30 mm

DN20	pozink. ø26,9 x 2,65 mm	délka 32 m	izolace tl. 20 mm

##### Demontáž stávajících zařízení

Stávající potrubí TV a cirkulace bude demontováno v době plánované odstávky v termínu v roce 2017. Přívodní potrubí teplé vody (dále TV) a cirkulační potrubí (dále C) bude kompletně vyřezáno a odstraněno včetně tepelných izolací a opláštění. Stávající konzoly budou zachovány (společné uložení 2x ÚT, TV a C), budou ošetřeny a budou připraveny pro montáž nového potrubí.

##### Potrubní část

4.3.1 Potrubí ve výměníkové stanici VS 10

Výstupní potrubí teplé vody z technologie VS 10 je zavedeno do stávajícího rozdělovače TV (DN150) ve výměníkové stanici VS10. Ze stávajícího rozdělovače teplé vody (2 x příruba DN80/PN16) jsou napojeny dvě samostatné větve teplé vody.

Vstupní potrubí cirkulace do technologie VS 10 je zavedeno ze stávajícího sběrače C (DN150). Do stávajícího sběrače cirkulace (2 x závitové hrdlo 2“) jsou napojeny dvě samostatné větve cirkulace.

4.3.2 Potrubí v topném kanálu

Nová větev č. 1 (VS 10-západ) - topný kanál VS 10 je vedena v topném kanálu o dimenzi přívodního potrubí teplé vody ø75 x 10,3 a cirkulačního potrubí ø50 x 6,9 mm směrem na západ do objektů bl. 333 a 331, kde jsou napojeny z hlavního páteřního rozvodu objektové přípojky.

Nový rozvod teplé vody (PPR d75x10.3 mm) bude napojen na novou uzavírací mezi-přírubovou klapku DN65/PN16 (teplá voda) osazenou na stávající přírubu rozdělovače TV.

Nový rozvod cirkulace (PPR d50x6.9 mm) bude napojen na nový uzavírací závitový kulový kohout 6/4“, PN16 (cirkulace) osazený na stávající závitové hrdlo 2“ sběrače C.

V šachtě Š2 u bloku 333 budou vyhotoveny odbočky teplé vody (PPR d63x8.6 mm) a cirkulace (PPR d40x5.5 mm) pro blok 333. Na odbočce pro blok 33 budou osazeny na TV kulový kohout KK-2“ a na cirkulaci kulový kohout KK-5/4“ a vyvažovací ventil VV-5/4“.  V nejvyšším místě odbočky budou umístěny odvzdušňovací ventily KK20z.

Rozvod teplé vody (PPR d63x8.6 mm) a cirkulace (PPR d40x5.5 mm) pokračuje v topném kanálu přes šachtu Š1 směrem ke stávající přípojce pro blok 331. Objekt č.p. 2924 je odpojen.

V místě stávající přípojky (předizolovaný podzemní rozvod, teplá voda PB d50x4.6 mm a cirkulace PB d40x3.7 mm) pro blok 331 budou na hlavním rozvodu vyhotoveny nové odbočky teplé vody (PPRd50x6.9 mm) a cirkulace (PPR d40x5.5 mm).

Na nové odbočce pro blok 331 budou osazeny na TV kulový kohout KK-6/4“ a na cirkulaci kulový kohout KK-5/4“ a vyvažovací ventil VV-5/4“. Nová odbočka teplé vody (PPR d50x6.9 mm) a cirkulace (PPR 40x5.5 mm) bude napojena rozebíratelným spojem (TV – 6/4“ a C-5/4“) na stávající předizolovaný podzemní rozvod, teplá voda (PB d50x4.6 mm) a cirkulace (PB d40x3.7 mm) pro blok 331.

Hlavní rozvod teplé vody (PPR d63x8.6 mm) v TK bude ukončen za odbočkou pro blok 331 uzavíracím kulovým kohoutem KK-2“ a zátkou.

Hlavní rozvod cirkulace (PPR d40x5.5 mm) v TK bude ukončen za odbočkou pro blok 331 uzavíracím kulovým kohoutem KK-5/4“ a zátkou.

Nová větev č. 2 (VS10-východ) - výměníková stanice VS10 je vedena pod stropem ve výměníkové stanici VS10 v dimenzi přívodního potrubí teplé vody (PPR d63x8.6 mm) a cirkulace (PPR d40x5.5 mm) směrem na východ do objektu bloku 334, kde bude napojena na stávající objektové rozvody.

Nový rozvod teplé vody (PPR d63x8.6 mm) bude napojen na nový uzavírací závitový kulový kohout 2“, PN16 (teplá voda) osazenou na stávající přírubu rozdělovače TV.

Nový rozvod cirkulace (PPR d40x5.5 mm) bude napojen na nový uzavírací závitový kulový kohout 5/4“, PN16 (cirkulace) osazený na stávající závitové hrdlo 2“ sběrače C.

Z výměníkoví stanice VS10 pokračuje podstropní rozvod teplé vody (PPR d63x8.6 mm) a cirkulace (PPR d40x5.5 mm) směrem k objektu bloku 334, kde je zaveden prostupem stěnou do suterénu objektu bloku 334 do strojovny vytápění.

Rozvod teplé vody (PPR d63x8.6 mm) bude ukončen za obvodovou stěnou objektu bloku 334 novým uzavíracím kulovým kohoutem KK-2“ a napojením na stávající objektový rozvod teplé vody. Rozvod cirkulace (PPR d40x5.5 mm) bude ukončen za obvodovou stěnou objektu bloku 334 uzavíracím kulovým kohoutem KK-5/4“ a napojením na stávající objektový rozvod cirkulace.

Dimenze a délky nových (montovaných) plastových PPR (polypropylen) trubek:

DN65	PPR ø75,0 x 10,3 mm		délka 52 m	izolace tl. 50 mm

DN50	PPR ø63,0 x 8,6 mm		délka 54 m	izolace tl. 50 mm

DN40	PPR ø50,0 x 6,9 mm		délka 56 m	izolace tl. 40 mm

DN32	PPR ø40,0 x 5,5 mm		délka 64 m	izolace tl. 40 mm

DN20	PPR ø25,0 x 3,5 mm		délka 32 m	izolace tl. 30 mm

Dimenze a délky nových (montovaných) plastových PB (polybuten) trubek:

DN40	PPR ø50,0 x 4,6 mm		délka 4 m	izolace tl. 40 mm

DN32	PPR ø40,0 x 3,7 mm		délka 4 m	izolace tl. 40 mm

4.3.3 Armatury

Jako uzavírací armatury jsou použity nerezové mezipřírubové klapky (PN16, 130°C) a závitové kulové kohouty (PN16, 130°C), kulové kohouty budou opatřeny rozebíratelným šroubením.

Pro vyvážení soustavy budou použity ruční vyvažovací ventily (PN20, 130°C). Vyvažovací ventily budou nastaveny na předepsanou hodnotu (viz. výkresová část). -V nejnižších místech rozvodu bude provedeno vypouštění pomocí vypouštěcích kulových kohoutů KK-3/4“ (PN16, 130°C). V nejvyšších místech rozvodu bude provedeno odvzdušnění pomocí kulových kohoutů KK-3/4“ (PN16, 130°C). Odvzdušňovací a vypouštěcí potrubí bude zavedeno k podlaze topného kanálu.

4.3.4 Uložení potrubí

Potrubí bude uloženo do objímek na stávající, nových konzolách a závěsech. Na jedné konzoli případně závěsu budou uložena vždy dvě potrubí (TV a C) vedená v souběhu.

Stávající stěnové konzoly U80, 100 nebudou demontovány a budou po demontáži ocelového pozinkovaného rozvodu použity pro uložení nového potrubního rozvodu PPR. Do stávajících ocelových podpěr U80,100 budou uchyceny nové objímky na závitových tyčí.

U ocelových konzol bude provedeno odstranění starého nátěru okartáčováním a konzoly budou opatřeny 1 x antikorozním nátěrem, 1 x základním nátěrem a 1 x emailovým lesklým nátěrem (černý odstín).

Nové konzoly MPC (profil 40/38 a 60/40) budou uchyceny do stěny kolektoru pomocí chemických kotev. Na konzoly budou uchyceny objímky na závitových tyčí.

Mezi stávající ocelové konzoly (vzdálenost od cca 2 do 4 m) budou instalovány nové konzoly MPC tak, aby byly dodrženy maximální povolené vzdálenosti podpor pro celoplastové trubky PPR S 2,3 PN16 pro teplotu vody 60°C (viz. výkresová část – uložení potrubí PPR). Plastové potrubí PPR - rozměr od d75 do d90 bude uloženo samostatně do potrubních objímek. Plastové potrubí PPR - rozměr od d40 do d63 bude uloženo společně s pozinkovaným žlabem (žlab bude uchycen k potrubí pomocí fixačních pásků) do potrubních objímek a poté bude společně zaizolováno.

Překrytí pozinkovaného žlabu v objímce bude min. 125 mm (maximální vzdálenost uložení 1,75 mm při délce žlabu 2 m).

Celoplastové potrubí PPR PN16 bude uloženo v závislosti na délce a členění potrubní trasy do kluzných, volných a pevných bodů. Přesné umístění kluzných, volných a pevných bodů uložení (viz. výkresová část,  topné kanály).

uložení SK1, SK2 - stávající konzola, kluzný bod (osové vedené)

Uložení potrubí do stávající ocelových konzol U80, 100 do objímek na závitových tyčí. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky.

uložení SV1, SV2 - stávající konzola, volný bod (prostorové vedení)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 700 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude volně položen na stávající konzolu U80, 100. Po napuštění systému teplou vodou (55°C) budou objímky dotaženy tak, aby osa konzoly byla cca v polovině délky profilového nosníku 38/40 - 700 mm.

uložení NK1, NK2 – nová konzola, kluzný bod (osové vedené)

Uložení potrubí do nových žárově zinkovaných konzol MPC (délka 560 mm) do objímek na závitových tyčí. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky.

- uložení dvojice potrubí PPR od rozměru d63 mm bude provedeno na

konzoly MPC 40/60 - délka 560 mm

- uložení dvojice potrubí PPR do rozměru d50 mm bude provedeno na

konzoly MPC 38/40 - délka 560 mm

- uložení jednotlivých potrubí PPR od rozměru d110 mm bude provedeno na

konzoly MPC 40/60 - délka 400 mm

- uložení jednotlivých potrubí PPR do rozměru d90 mm bude provedeno na

konzoly MPC 38/40 - délka 400 mm

uložení NV1, NV2 - nová konzola, volný bod (prostorové vedení)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 700 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude volně položen na zabudovanou konzolu MPC 38/40 mm (případně 40/60 mm). Po napuštění systému teplou vodou (55°C) budou objímky dotaženy tak, aby osa konzoly byla cca v polovině délky profilového nosníku 38/40 - 700 mm.

závěs  Z1, Z2 - nový závěs, kluzný bod (osové vedené)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 650 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude zavěšen pod stropem na závitové tyče M10. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky.

závěs  ZV1, ZV2 - nový závěs, volný bod (prostorové vedení)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 700 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude volně položen na zavěšený profilový nosník 38/40 mm délky 800 mm. Nosník 38/40 mm délky 800 mm bude zavěšen pod stropem na závitové tyče M10.

Po napuštění systému teplou vodou (55°C) budou objímky dotaženy tak, aby osa konzoly byla cca v polovině délky profilového nosníku 38/40 - 700 mm.

uložení PB1, PB2 - stávající konzola, pevný bod

Uložení potrubí do stávající ocelových konzol do objímek na závitových tyčí. Objímky budou v místech pevných bodů dotaženy, tak aby nebylo potrubí PPR poškozeno.

Detaily uložení viz výkresová část - uložení potrubí PPR (448.F1-A2-05)

4.3.5 Kompenzace potrubí

Ke kompenzaci teplotních dilatací je využito výhradně směrových lomů (přirozená kompenzace). V místech lomů musí být vždy první dva uložení na každou stranu lomu ukotveny pomocí volného uložení NV1 až 2 (dle příslušné dimenze).

V ostatních částech trasy jsou navrženy U a Z kompenzátory (stávající kompenzátory v kolektoru), které budou provedeny ve svislém i vodorovné směru v místech mezi stávajícími konzolami, svislá ramena potrubí budou vedena v mezeře mezi stávajícím potrubím a stěnou kolektoru. Ve výkresech jsou popsána místa pevných bodů, které budou vytvořeny pomocí objímek a vodorovných závěsů z pozinkovaných profilů.

U pevných bodů na trase je nutno vytvořit předpětí, aby nedocházelo k nadměrnému přeběhu v ohybech kompenzačních útvarů. Předpětí je uvedeno ve výkresech u pevných bodů.

Příklad: PB1 (-125, -50) z jedné strany bude potrubí zkráceno o 125 mm a z druhé strany o 50 mm, poté bude potrubí staženo k sobě, upevněno - zafixováno (např. utažením objímek v uložení před a za spojem) a následně svařeno. Po vychladnutí bude potrubí uvolněno.

4.3.6 Napojení objektů s měřením

Napojené objekty a odbočky jsou bez měření.

4.3.7 Napojení objektů bez měření

Nová přípojková potrubí TV a cirkulace bez měření budou ukončena napojením na objektové hlavní uzavírací armatury teplé vody a cirkulace umístěné v objektu.

objekt blok 331

Objekt blok 331 je již napojen stávající podzemní předizolovanou přípojkou (teplá voda PB ø50x4,6 mm a cirkulace PB ø40x3,7 mm ve společné izolaci s opláštěním) v topném kanálu u č.p. 2924.

Stávající přípojka teplé vody bude napojena z hlavního vedení odbočným rozvodem (PPR d50x6.9 mm). Na odbočce teplé vody pro blok 331 bude osazen uzavírací kulovým kohout KK40z.

Stávající přípojka cirkulace bude napojena z hlavního vedení odbočným rozvodem (PPR d40x5.5 mm). Na odbočce cirkulace pro blok 331 bude osazen uzavírací kulovým kohout KK40z a vyvažovací ventil VV-32z. Přechod rozvodu PPR na rozvod PB bude proveden rozebíratelným závitovým spojem - teplá voda (6/4“) a cirkulace (5/4“).

Napojení viz. výkres: topný kanál z VS 10 (448.F1-A1-02).

objekt blok 333

Objekt blok 333 bude napojen novou přípojkou teplé vody (PPR d63x8.6 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø40x5,5 mm) ukončenou v suterénu objektu bloku 333 (strojovna vytápění). Nové napojení stávajících objektových rozvodů teplé vody (blok 333) bude provedeno krátkým rozvodem (PPR d63x8.6 mm) ukončeným uzavíracím kulovým kohoutem KK50z. Nové napojení stávajících objektových rozvodů cirkulace (blok 333) bude provedeno krátkým rozvodem (PPR d40x5.5 mm) ukončeným uzavíracím kulovým kohoutem KK32z.

Napojení viz. výkres: suterén - blok 333 (448.F1-A2-04).

objekt blok 334

Objekt blok 334 bude napojen novou přípojkou teplé vody (PPR d63x8.6 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø40x5,5 mm) ukončenou v suterénu objektu bloku 334 (strojovna vytápění). Nové napojení stávajících objektových rozvodů teplé vody (blok 334) bude provedeno krátkým rozvodem (PPR d63x8.6 mm) ukončeným uzavíracím kulovým kohoutem KK50z. Nové napojení stávajících objektových rozvodů cirkulace (blok 334) bude provedeno krátkým rozvodem (PPR d40x5.5 mm) ukončeným uzavíracím kulovým kohoutem KK32z.

Napojení viz. výkres: VS10, suterén - blok 334 (448.F1-A2-03).

4.3.8 Nátěry

U stávajících ocelových konzol bude provedeno odstranění starého nátěru okartáčováním a konzoly budou opatřeny 1 x antikorozním nátěrem, 1 x základním nátěrem a 1 x emailovým lesklým nátěrem (černý odstín). Ostatní nové závěsné prvky jsou již opatřeny protikorozní povrchovou úpravou (žárové zinkování).

4.3.9 Izolace

Pro izolace potrubí teplé vody a cirkulace (max. 60 °C) budou použity pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií, s minimální objemovou hmotností 80 kg/m3. Finální úprava tepelné izolace bude provedena vyztuženou AL. fólií pro povrchovou úpravu průmyslových izolací. Vázací drát bude s žárově zinkovanou úpravou v min. tl. 0,8 mm.

Tloušťky izolací (mm):

d32 - tl. izolace 30 mm

d40 - tl. izolace 40 mm

d50 - tl. izolace 40 mm

d63 - tl. izolace 50 mm

d75 - tl. izolace 50 mm

d90 - tl. izolace 60 mm

Navržené tloušťky izolací jsou v souladu s požadavky zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 193/2007.

4.3.10 Ochrana stávajících potrubí při montáži

Pro ochranu stávajícího potrubí ÚT a proti poškození izolace budou používány tabule z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm, které budou ohnuté dle vrchního potrubí a budou postupně upevňovány pomocí drátěných úchytů v místech montáže.

5.   Montáž a zkoušení potrubí

Provádění svářečských prací - plastové potrubí

Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu P-102 a TP B-302 CWS ANB včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.

Svařování potrubí vč. vypouštěcího potrubí lze pouze na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN 13067.

Dále je uplatněn požadavek objednatele na zhotovitele díla, týkající se povinnosti zhotovitele předložit postupy WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol).

Kontrola jakosti svarů sekundárního potrubí – rozsah NDT stanovený objednatelem:

- VT – B/100 % včetně protokolu ČSN EN ISO 13100-1 (ČSN EN ISO 9712);

ČSN EN 16296 bude provedeno u všech svarů.

Proplach potrubí

První proplach potrubí je proveden studenou vodou napouštěnou do potrubí ze systému ohřevu TV, v napojovaném objektu bude provedeno částečné odpouštění do kanalizace, protože na vstupu do objektu nejsou filtry. Po tomto bude potrubí napuštěno médiem a systém bude odkalován po dobu 24hodin, případně až do čistého stavu. Místo vodoměru je nutno instalovat mezikus. O proplachu bude proveden zápis.

Dilatační zkouška

Dilatační zkouška nebude samostatně prováděna, funkčnost kompenzačních útvarů, pohyb uložení a těsnost uzavíracích armatur bude zkontrolována při prvém najetí do zkušebního provozu. Při pozvolném nahřívání nesmí být jeho rychlost vyšší než 60°C za hodinu.

Tlaková zkouška

Tlaková zkouška potrubí hydraulická bude prováděna v rozsahu dle ČSN 736611, zkušební tlak pro potrubní rozvod je min.1,5MPa (15bar), začátek zkoušky minimálně 1hod. po odvzdušnění a dotlakování systému, trvání zkoušky 60minut, max. pokles tlaku 0,02MPa (0,2bar). O tlakové zkoušce bude vyhotoven protokol za účasti a potvrzení provozovatele.

Vizuální kontrola

Zabezpečuje ji zhotovitel montážních prací odborným pracovníkem průběžně během montáže potrubí. O kontrolách a jejich výsledcích musí být v souladu s postupem prací vedeny pravidelné záznamy ve stavebních (montážním) deníku.

Stavební zkouška

Provede se kontrola provedení stavby a použitého materiálu dle projektové dokumentace, kontrola dokladů o průběhu montáže, o provedení proplachu a předepsaného předpětí.

Montáž

Montáž nového potrubí bude provedena přednostně ve volných trasách v topném kanálu (vedle, nad, nebo pod stávajícími rozvody TV a C). V problémových místech (křížení rozvodů, souběhy potrubí v topném kanálu, napojovací místa, atd.) bude montáž nových rozvodů provedena při plánované odstávce, kdy budou provedeny demontáže a do uvolněných tras bude následně provedena montáž nového rozvodu TV a C.

Montáž nových rozvodů lze provést např. „bez uložení“ (položení na staré odizolované rozvody TV a cirkulace) případně na provizorní uložení a při demontáži starých rozvodů bude nový zprovozněný rozvod TV a C uložen na předepsaná uložení. Montáže budou provedeny tak, aby odstávka teplé vody bylo co možná nejkratší.

Předpokládaná doba odstávky pro propojení namontovaných nových rozvodů a montáž rozvodů v problémových (kolizních) místech bude cca 3 dní.

6.	Bezpečnost práce

Při všech prováděných pracích budou dodržovány platné ČSN a prováděcí předpisy pro jednotlivé postupy.  Na stavbě musí být dodržováno v celém rozsahu nařízení vlády 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

7.	Protipožární zabezpečení stavby

Dodavatel musí zajistit možnost bezpečného použití svařovacích agregátů pro plastové potrubí. Dále je povinen provést vyškolení montážních pracovníků o bezpečnosti při montážních pracích prováděných na stávajícím zařízení, které je v provozu.

8.	Péče o životní prostředí

Stavba nevyžaduje speciální protihlukové úpravy k zamezení pronikání hluku z okolí. Objekt výstavby sám nezatěžuje okolí nadměrným hlukem.

9.	Stavební úpravy

Jedná se o výměnu stávajících ocelových poklopů (shozů) 1800 x 600 mm umístěných na vstupu do šachet. Umístění šachet viz. výkresová část projektové dokumentace. V PD jsou dále řešeny opravy stávajících prostupů potrubí stavebními konstrukcemi - uzavření, zazdění, zahlazení, začištění a nová výmalba (bílá barva)

šachta - Š1	shoz SH1		shoz (1800 x 600 mm)

šachta - Š2	shoz SH2		shoz (1800 x 600 mm)

šachta - Š3	shoz SH3		shoz (1800 x 600 mm)

Zemní práce

Jedná se o drobné zemní práce:

Výkopové práce, obnažení kolem betonového tělesa vstupu „komínku“ do hloubky cca 0,25 m. Část výkopku bude použita na terénní úpravy v okolí nového betonového tělesa poklopu a větracího otvoru, ostatní zemina bude odvezena na řízenou skládku. Kvalitnější zemina bude skryta a deponována na pozemku.

Po skončení stavebních prací se převrství plocha určená k zatravnění humózními zeminami o mocnosti 250 mm a provede se výsadba trávníku v okolí betonového tělesa.

Betonové těleso (obruba vstupu do šachty) bude vybouráno do hloubky 250 mm.

Svislé a vodorovné konstrukce

zabudování ocelových rámů vstupů

Do stávajícího odbouraného tělesa vstupu a větracího otvoru budou zabudovány nové ocelové konstrukce (rámy poklopů shozů). Vrchní věncová konstrukce „komínku“ je navržena z železobetonu C 25/30 XC2. Vyztužení bude provedeno armovacími pruty (10 mm), které budou ukotveny do stávajícího tělesa šachty a větracího otvoru. Krytí výztuže bude min 30 mm. Nová konstrukce komínku bude chráněna proti zemní vlhkosti.

uzavření, zazdění prostupů potrubí stěnami

Po montáži potrubí (po zkouškách) budou provedeny opravy stávajících prostupů potrubí stavebními konstrukcemi - uzavření, zazdění, zahlazení, začištění a nová výmalba (bílá barva). Vyzdění kolem kruhových prostupů (izolované potrubí) bude provedeno vápenocementovou směsí s vrchní omítkou a vrchním bílím nátěrem. Jedná se stavební prostupy do napojených objektů z topného kanálu VS10

Izolace proti zemní vlhkosti

Na všech dotčených vstupech v šachtách Š1, Š2 a Š3 bude provedena nová hydroizolace s minimálním svislým překrytím 20 cm pod novou betonovou konstrukci. Na svislých obvodových konstrukcích (betonová věncová konstrukce) se provede izolace proti zemní vlhkosti ve složení 1 x Np, 1 x  BTG.

Stavební izolace včetně boční bude ochráněna betonovou mazaninou, případně geotextilií, nebo nopovou fólií.

Doplňkové konstrukce

Žebříky

Pro vstup do šachet Š1, Š2 a Š3 bude osazen u každého výlezu nový žebřík. Nový žebřík bude plastový (plast zpevněný skelným vláken GFK), min. š. 500 mm. Součástí žebříku jsou kotvící prvky do stěny šachty. Stávající ocelové žebříky budou demontovány.

U každého vstupu do šachty (Š) bude instalován:

1 x 	šachtový žebřík

plast zpevněný skelným vláknem (GFK)

vnitřní šířka 500 mm, vzdálenost příčlí 280 mm, délka dle výšky šachty

Poklopy 1800x600 mm (vstupy – shozy)

Na vstupech shozech do šachet bude osazen nový uzamykatelný poklop z ocelového plechu z povrchovou úpravou žárovým zinkováním.

Poklop - provedení pro terén

Vrchní plech 700 x 1900 bude proveden z ocelového plechu tl. 3 mm.

rozměry a provedení viz. výkres - poklop, terén 1800 x 600, 448.F1-A3-06

Vypracoval: Ing. Václav Remuta

Most, květen 2017