Příloha č. 4 smlouvy o dílo – garantované hodnoty

[pozn. zadavatele: znění této přílohy odpovídá části přílohy A 6 zadávací dokumentace; v textu této přílohy je zachováno číslování odstavců i odkazů přílohy A 6 zadávací dokumentace]

A 15 Disponibilita

V rámci garantované hodnoty A 15 Disponibilita je do hodnocení veškeré zařízení JEDNOTKY OB 2 - příslušného kotle v rámci připojovacích míst DÍLA OB 2.

A15.1 Garantovaná disponibilita kotel K20 DK20 je   vyplní nabízející %.  jako průměr za 730 dní provozu.

A15.2 Garantovaná disponibilita kotel K80 DK80 je   vyplní nabízející %.  jako průměr za 730 dní provozu.

A15.3 Garantovaná disponibilita kotel K90 DK90 je   vyplní nabízející %.  jako průměr za 730 dní provozu.

Výpočet disponibility

Disponibilita DK20/80/90= Disponibilita určeného kotle (%) každého kotle za vyhodnocované období je dána vztahem:

DK=100 ∗ TOTC

[%]

kde:

TO – doba provozu JEDNOTKY části K20 nebo K80 nebo K90, se rozumí doba, po kterou je kotel v provozu:

- od ukončení najetí kotle s dodávkou páry o jmenovitém tlaku a minimální teplotě páry dle garantované hodnoty odpovídající bodu B 3.1 až B 3.3 a to pro obě paliva nebo jejich libovolnou směs v definovaném rámci,

- a zároveň plní garantované hodnoty A 1 až A 8 a A 12 nebo minimální podmínky kvality páry dle ČSN 07 7403 odstavec 13 a tabulka 2, A13, A14; této přílohy č. A 6 a hodnoceného období pro garanci.

TC – hodnocené období

TC= (730 dní x 24 hodin - Todst) (hod)

Kde je:

A15.4 Garantovaná maximální doba plánovaných odstávek Todst kotel K20

TodstK20 - doba plánovaných odstávek během 730 dní je maximálně vyplní nabízející hodin.

A15.5 Garantovaná maximální doba plánovaných odstávek Todst kotel K80 a K90

Todst K80/90 - doba plánovaných odstávek během 730 dní je maximálně vyplní nabízející hodin.

Hodnocení disponibility

Disponibilita bude vyhodnocena OBJEDNATELEM za účasti ZHOTOVITELE OB 2 z provozní evidence zařízení v průběhu záručního provozu.

- GARANTOVANÉ HODNOTY SKUPINY II

Níže uvedené parametry v této kapitole jsou garantovány pro referenční podmínky uvedené v tomto dokumentu:

- kapitola 2.1 Referenční podmínky pro GARANČNÍ MĚŘENÍ A,

- pro referenční hodnoty uvedené pro jednotlivá media a paliva, respektive směs paliv z kapitoly 2.2. Obecné podmínky.

- Účinnosti kotle

Pro určení garantované účinnosti bude použita nepřímá metoda dle ČSN EN 12 952.

|  | parametr | jednotky | hodnota garantovaného parametru | MEZNÍ HODNOTA GARANTOVANÉHO PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotel K20 palivo 1 |  |  |  |
| B 1.1 | průměrná účinnost kotle při jmenovitém výkonu kotle pro palivo 1: dřevní štěpka | % | vyplní nabízející | nižší více jak o dvě desetiny procentního bodu než hodnota garantovaného parametru |
| B 1.2 | účinnost kotle při minimálním výkonu kotle pro palivo 1: dřevní štěpka | % | vyplní nabízející | nižší více jak o jeden procentní bod než hodnota garantovaného parametru |
|  | kotel K80 a K90 palivo 1 |  |  |  |
| B 1.3 | průměrná účinnost kotle při jmenovitém výkonu kotle pro palivo 1: dřevní štěpka - po dobu 24 hodin | % | vyplní nabízející | nižší více jak o dvě desetiny procentního bodu než hodnota garantovaného parametru |
| B 1.4 | účinnost kotle při minimálním výkonu kotle pro palivo 1: dřevní štěpka | % | vyplní nabízející | nižší více jak o jeden procentní bod než hodnota garantovaného parametru |
|  | kotel K80 a K90 pro libovolnou směs paliva 1: dřevní štěpka - 70 % a paliva 2: rostlinné peletky - 30 % |  |  |  |
| B 1.3 | průměrná účinnost kotle při jmenovitém výkonu kotle pro směs paliv | % | vyplní nabízející | nižší více jak o dvě desetiny procentního bodu než hodnota garantovaného parametru |
| B 1.4 | účinnost kotle při minimálním výkonu kotle pro směs paliv | % | vyplní nabízející | nižší více jak o jeden procentní bod než hodnota garantovaného parametru |

- Minimální výkon kotle

Platí pro referenční paliva, referenční teplotu napájecí vody a referenčních podmínek.

|  | parametr | jednotky | hodnota garantovaného parametru | MEZNÍ HODNOTA GARANTOVANÉHO PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotel K20 palivo 1 |  |  |  |
| B 2.1 | minimální výkon kotle – palivo 1: dřevní štěpka -- průměr po dobu 4 hodin | % jmenovitého výkonu kotle | vyplní nabízející | vyšší více jak o 10 % z garantované hodnoty |
|  | kotel K80 a K90 palivo 1 |  |  |  |
| B 2.2 | minimální výkon kotle – palivo 1: dřevní štěpka -průměr po dobu 4 hodin | % jmenovitého výkonu kotle | vyplní nabízející | vyšší více jak o 10 % z hodnoty garantovaného parametru |
|  | kotel K80 a K90 pro libovolnou směs paliva 1 - 70 % a paliva 2- 30 % |  |  |  |
| B 2.3 | minimální výkon kotle – palivo směs - průměr po dobu 4 hodin | % jmenovitého výkonu kotle | vyplní nabízející | vyšší více jak o 10 % z hodnoty garantovaného parametru |

- Teplota přehřáté páry při minimálním výkonu

|  | parametr | jednotky | hodnota garantovaného parametru | MEZNÍ HODNOTA GARANTOVANÉHO PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotel K20 palivo 1 |  |  |  |
| B 3.1 | teplota přehřáté páry na připojovacím místě při minimálním výkonu kotle – palivo 1 pro celý rozsah paliva a pro podmínky | °C | minimálně: vyplní nabízející | Menší než 515°C |
|  | kotel K80 a K90 palivo 1 |  |  |  |
| B 3.2 | teplota přehřáté páry na připojovacím místě při minimálním výkonu kotle – palivo 1 pro celý rozsah paliva a referenční podmínky | °C | minimálně: vyplní nabízející | Menší než 515°C |
|  | kotel K80 a K90, pro libovolnou směs paliva 1: dřevní štěpka - 70 % a paliva 2: rostlinné peletky - 30 % |  |  |  |
| B 3.3 | teplota přehřáté páry na připojovacím místě při minimálním výkonu kotle – palivo směs pro celý rozsah paliva a referenční podmínky | °C | minimálně: vyplní nabízející | Menší než 515°C |

- Rychlost změny výkonu kotle

|  | parametr | jednotky | hodnota garantovaného parametru | MEZNÍ HODNOTA GARANTOVANÉHO PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotel K20 palivo 1 |  |  |  |
| B 4.1 | průměrná rychlost změny výkonu kotle v rozsahu minimálního až maximálního výkonu – palivo 1 | (t/h)/min | vyplní nabízející | nižší více jak o 20 % z garantované hodnoty |
|  | kotel K80 a K90 palivo 1 |  |  |  |
| B 4.2 | průměrná rychlost změny výkonu kotle v rozsahu minimálního až maximálního výkonu – palivo 1: dřevní štěpka | (t/h)/min | vyplní nabízející | nižší více jak o 20 % z garantované hodnoty |
|  | kotel K80 a K90 pro libovolnou směs paliva 1: dřevní štěpka – 70 % a paliva 2: rostlinné peletky - 30 % |  |  |  |
| B 4.3 | průměrná rychlost změny výkonu kotle v rozsahu minimálního až maximálního výkonu – palivo směs | (t/h)/min | vyplní nabízející | nižší více jak o 20 % z garantované hodnoty |

- Doba najetí kotle ze studeného stavu do minimálního výkonu kotle

Studeným stavem se rozumí odstávka delší jak 48 hodin.

Minimálním výkonem se rozumí dosažení parametrů páry a stabilní provoz kotle bez najížděcího paliva a dosažení kvality páry dle ČSN 07 7403 odst. 13 a tab. 2.

|  | parametr | jednotky | hodnota garantovaného parametru | MEZNÍ HODNOTA GARANTOVANÉHO PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotel K20 |  |  |  |
| B 5.1 | doba najetí ze studeného stavu do minimálního výkonu – palivo 1: dřevní štěpka | min | vyplní nabízející | výše jak o 30 % z garantované hodnoty |
|  | kotel K80 a K90 |  |  |  |
| B 5.2 | doba najetí ze studeného stavu minimálního výkonu – palivo 1: dřevní štěpka | min | vyplní nabízející | výše jak o 30 % z garantované hodnoty |

- Maximální odluh kotle

Hodnota maximálního odluhu pro udržení kvality páry dle bodu A 12.

|  | parametr | jednotky | hodnota garantovaného parametru | MEZNÍ HODNOTA GARANTOVANÉHO PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B 6 | hodnota maximálního odluhu kotle pro udržení kvality páry jako 24-hodinový průměr | % jmenovitého výkonu kotle | vyplní nabízející | vyšší více jak o 30 % z garantované hodnoty |

- Maximální specifická spotřeba DeNOx reagentu

|  | parametr | jednotky | hodnota garantovaného parametru | MEZNÍ HODNOTA GARANTOVANÉHO PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotel K20 palivo 1: dřevní štěpka |  |  |  |
| B 7.1 | Maximální specifická spotřeba DeNOx reagentu (název - vyplní nabízející) na 1 t / vyrobené páry jako průměr za 4 hodiny při jmenovitém výkonu kotle kvalitativní znaky reagentu: vyplní nabízející | kg/t | vyplní nabízející | výše jak 30 % z garantované hodnoty |
|  | Kotel K80 a K90 Palivo 1: dřevní štěpka |  |  |  |
| B 7.2 | Maximální specifická spotřeba DeNOx reagentu (název - vyplní nabízející) na 1 t / vyrobené páry jako průměr za 4 hodiny při jmenovitém výkonu kotle kvalitativní znaky reagentu: vyplní nabízející | kg/t | vyplní nabízející | výše jak o 30 % z garantované hodnoty |
|  | Kotel K80 a K90 směs paliv Palivo 1: dřevní štěpka 70 % a Palivo rostlinné peletky 30% |  |  |  |
| B 7.3 | Maximální specifická spotřeba DeNOx reagentu (název - vyplní nabízející) na 1 t / vyrobené páry jako průměr za 4 hodiny při jmenovitém výkonu kotle kvalitativní znaky reagentu: vyplní nabízející | kg/t | vyplní nabízející | výše jak o 30 % z garantované hodnoty |

- Specifická spotřeba jiného reagentu č. 2

Specifická spotřeba jiného reagentu v příslušném kotli, resp. zákotlí pro zajištění garantovaných emisních limitů.

|  | parametr | jednotky | hodnota garantovaného parametru | MEZNÍ HODNOTA GARANTOVANÉHO PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotel K20 palivo 1 |  |  |  |
| B 8.1.1 | specifická spotřeba reagentu (název - vyplní nabízející) na 1 t / vyrobené páry jako průměr při jmenovitém výkonu. kvalitativní znaky reagentu: vyplní nabízející | kg/t | vyplní nabízející | výše jak o 30 % z garantované hodnoty |
|  | kotel K80 a K90 palivo 1 |  |  |  |
| B 8.1.2 | specifická spotřeba reagentu (název - vyplní nabízející) na 1 t / vyrobené páry jako průměr při jmenovitém výkonu. kvalitativní znaky reagentu: vyplní nabízející | kg/t | vyplní nabízející | výše jak o 30 % z garantované hodnoty |
|  | kotel K80 a K90 pro libovolnou směs paliva 1 - 70 % a paliva 2- 30 % |  |  |  |
| B 8.1.3 | specifická spotřeba reagentu (název - vyplní nabízející) na 1 t / vyrobené páry jako průměr při jmenovitém výkonu. kvalitativní znaky reagentu: vyplní nabízející | kg/t | vyplní nabízející | výše jak o 30 % z garantované hodnoty |

V případě použití více reagentu nabízející specifikuje v obdobné tabulce.

- Vlastní spotřeba elektrické energie kotle

Jedná se o vlastní spotřebu vymezené části JEDNOTKY OB 2 části kotle K20 od vstupu paliva do provozního sila až po výstup z kouřového ventilátoru kotle a výstupu popele na výsypkách filtru.

Seznam spotřebičů uvede NABÍZEJÍCÍ ve své nabídce.

|  | parametr | jednotky | hodnota garantovaného parametru | MEZNÍ HODNOTA GARANTOVANÉHO PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B 9.1 | vlastní spotřeba elektrické energie při jmenovitém výkonu kotle K20 jako hodinový průměr za 4 hodin provozu palivo: palivo 1: dřevní štěpka | kWh/h | vyplní nabízející | Vyšší více jak o 30 % z garantované hodnoty |

Vlastní spotřeba zahrnuje veškeré spotřebiče umístěné v rámci kotelny K20 včetně vzduchotechniky, topení, osvětlení, včetně spalinového a vzduchového systému kotle K20, čištění spalin, vynášení popele, okruhu drobného chlazení.

Vyloučeny z této hodnocené skupiny jsou: kompresorová stanice vzduchu, napájení pasových dopravníků v rámci OB 1 a vzduchotechniky palivového hospodářství v rámci OB 1.