| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D1.2 Stavebně konstrukční část SO 105 Stabilní hasicí zařízení TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Stavební |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 12/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. Treťjakov |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TS105_202 | KONTROLOVAL: | Ing. Kolpaský |  |  |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: | Ing. Doškář |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	VŠEOBECNÁ – TEXTOVÁ ČÁST	3

1.1	Úvod	3

1.1.1	Dokumentace, podklady	3

1.1.2	Použitá literatura, software	3

1.2	Geotechnické podmínky	4

1.3	Navrhované materiály – charakteristiky	5

1.3.1	Betonové konstrukce	5

1.4	Uvažovaná zatížení na konstrukci	5

1.4.1	Stálé zatížení	5

1.4.2	Proměnná	5

2	TECHNICKÝ POPIS	6

2.1	Založení objektu	6

2.2	Horní stavba	6

2.3	Předpoklady statického posouzení	6

2.4	Mechanická odolnost a stabilita	6

2.5	Požárně bezpečnostní řešení	6

3	Závěr	6

# VŠEOBECNÁ – TEXTOVÁ ČÁST

## Úvod

Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení je návrh objektu stabilního hasicího zařízení. Dokumentace je zpracovávaná v rámci projektu modernizace teplárny Mladá Boleslav.

### Dokumentace, podklady

- Dokumentace pro územní rozhodnutí (2023)

- Architektonické řešení objektu

- Zadaní zatížení od technologických zařízení (08.2022)

- Archivní geologické vrty

- Rešeršní posouzení geologických, inženýrsko-geologických poměrů území pro potřeby investičního záměru stavby (Geologické služby s.r.o 09.2022)

### Použitá literatura, software

Normy:

- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.

- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

- ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

- ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

Software:

- Scia Engineer 2019

- GEO 5

- Utility v programu Excel

## Geotechnické podmínky

Pro zhodnocení byly použity údaje z archivních geologických vrtů, informace z geologického průzkumů z roku 1996 provedených v okolí stavby a geologické rešerše provedené na základě archivních vrtů (09.2022). Z vrtu 702889 (archivní) a vrtů J1, J7, PV10-406, PV10-407, HJ10 (1996) bylo zjištěno, že podloží je tvořeno převážně jíly s vysokou plasticitou a tuhou konzistenci. HPV se vyskytuje v hloubce 1,8-2,4 m. Skalní podloží R5-R6 začíná v hloubce 6–7 m. Vzhledem k nestejnorodosti vrstev a výskytu podzemní vody lze základové poměry definovat jako složité. S ohledem na náročnost horní stavby spadají objekty do 3. geotechnické kategorie. Pro výpočet byly použity hodnoty zemin z průzkumu a archivní vrt PV10-412. Stupeň agresivity prostředí dle ČSN P ENV 206: XA2 – agresivní chemické prostředí.

## Navrhované materiály – charakteristiky

### Betonové konstrukce

- Piloty: C 30/37 XC2, XA2 - Dmax 22mm

- Podkladní beton: C 12/15 - X0

- Samostatné základy pro technologii: C 30/37 - XC4, XD3, XF4, XA2 - Dmax 22mm Max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390-8

- Základy přístavby: C 30/37 -  XF3, XC4, XA2  - Dmax 22mm

- Horní stavba: C 30/37 -  XF3, XC4  - Dmax 22mm

## Uvažovaná zatížení na konstrukci

### Stálé zatížení

Charakteristické hodnoty:

Zatížení vlastní tíhou je počítáno v rámci výpočetního programu Scia engineer.

Zatížení od technologických zařízení je uvažováno dle zadání technologie, viz statický výpočet

### Proměnná

#### Užitná zatížení

Základová deska gk=15 kN/m2

#### Klimatická zatížení

Zatížení sněhem sk=0,7 kN/m2

Zatížení větrem We=0,98 kN/m2

# TECHNICKÝ POPIS

## Založení objektu

Vzhledem k velké vrstvě jílů v geologickém profilu je založení objektu navrženo jako hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Objekt se skládá z trojicí nádrží pro požární vodu a jednopatrové přístavby. Založení nadrží bude provedeno hlubině na velkoprůměrových pilotách průměru 1,2m. Nádrže budou osazeny na zaklad tl. 900 mm. Základové pasy přístavby budou výšky 800 mm a budou se ukládat na piloty průměru 600 mm. Základová deska bude tloušťky 250 mm. Základy pro technologii budou součástí základové desky.

Návrh založení objektu je proveden na základě archivních geologických vrtů v oblasti areálu teplárny. Dimenze navržených základů jsou orientační, v dalším stupni musí být založení přepočteno na základě nově provedených sond přímo v místě budoucího objektu.

## Horní stavba

Přístavba bude provedená z železobetonu v kombinaci s keramickým obvodovým zdivem. Střešní konstrukce bude uložená na průvlacích výšky 750 mm a šířky 300, obvodovém zdivu tl. 400 mm a sloupech o rozměru 400x300 (VxŠ). Stropní deska bude tloušťky 250 mm. Nádrže pro požární vodu nejsou součástí návrhu a jsou do modelu zadané pro uvážení zatížení větrem.

## Předpoklady statického posouzení

Výpočet konstrukce proveden metodou mezních stavů – dle příslušných ČSN EN, předpokladem je tedy dodržení příslušných norem pro provádění, technologických postupů a technických podmínek pro konkrétní materiály a jednotlivé práce.

## Mechanická odolnost a stabilita

Navržené konstrukce budou s dostatečnou mechanickou odolností a zajištěnou stabilitou, aby vyhovovaly požadavkům norem z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti.

## Požárně bezpečnostní řešení

Nosná konstrukce je tvořena monolitickými žb sloupy, průvlaky a žb stropní deskou. Obvodový plášť je vyzděn z keramických cihel tl. 400 mm.

Objekt je zastřešen plochou střechou s obvodovou atikou. Na žb stropní desce tl. 250 mm.

Celý objekt (obvodové stěny, strop) je navržen na požární odolnost 60 minut. Požární uzávěry se nevyskytují. Jednotlivé konstrukce požární odolnost REI 60 DP1 splňují.

# Závěr

Stavebně konstrukční částí dokumentace pro stavební povolení byly navrženy a posouzeny nosné konstrukce dle platných norem ČSN EN a údajů od zadavatele na působící zatížení. Konstrukce po provedení výše zmiňovaných prací vyhovují.

Jakékoliv změny případně nejasnosti je třeba konzultovat s projektantem. V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu.

V Praze dne 18. prosince 2023	Vypracoval: Ing. Alexej Treťjakov, Ph.D.