Novostavba RD Filipova Huť

na pozemku parc. č. 1547.

investor:	Obec Modrava, Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory,

A.) – výpočet potřeby vody:

provedeno dle nové vyhlášky č. 120/2011 Sb., - Směrná čísla roční potřeby vody, (novela původní vyhlášky č. 428/2001 Sb.), která platí od 6.5. 2011.

zadání:

v přízemí RD bude:

1 x WC, 1 x umyvadlo, 1 x umývátko, 1 x sprcha, 2 x dřez, 1 x vana, 1 x AP, 1 x myčka,

v patře RD bude:

2 x WC, 2 x umyvadlo, 2 x sprcha, 2 x dřez,

celkem RD:

3 x WC, 4 x umyvadlo, 3 x sprcha, 4 x dřez, 1 x vana, 1 x AP, 1 x myčka,

počet EO:

v přízemí RD bude: 4 EO,

v patře RD bude: 4 + 2 EO,

celkem RD: 10 EO,

odstavec I – bytový fond,

čl. 3 – na 1 obyvatele….. 1 EO ….. 35 m3/rok, = 96 litrů/den,

průměrná potřeba vody Qp:

Qp = 10 EO * 96 litrů / den = 960 litrů / den = 40 l / hod = 0,011 l/s,

maximální denní potřeba vody Q max:

Qmax = Qp * 1,5 = 960 * 1,5 = 1440 litrů / den = 60 litrů / hod = 0,017 l/s,

maximální hodinová potřeba vody Qh:

Qh = 40 * 1,80 = 72 litrů / hod = 0,02 l /s,

potřeba vody za měsíc:

0,96 m3 * 30 dní = 28,80 m3,

potřeba TV (teplé vody):

činí max. 50 % z celkového odběru SV (studené vody)

960 l/den * 0,50 = 480 l/den,

stanovení maximální hodinové špičky odběru TV:

480 * 2,1 : 24 = 42 l/hod

B.) - výpočtový průtok vodovodu :

provedeno dle nové ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů,

stanovení výpočtového průtoku v přívodním potrubí,

počty zařizovacích předmětů – viz. zadání:

a.) – pro rodinné domy, bytové domy ….. atd. s rovnoměrným odběrem vody pouze k osobní hygieně a úklidu,

Qd = 0,85 l/s,

výpočet proveden dle programu TZB - info - viz. příloha

z výpočtu plyne vodovodní přípojka HD - PE 40 x 2,4 mm (DN 32 mm) = 5/4“

B.) – množství splaškových vod:

je totožné s potřebou vody = 960 l / den = 0,96 m3 / den = 28,80 m3/měsíc,

C.) – bilance dešťových (srážkových) vod:

ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace,

intenzita deště i = 0,030 l/s/m2,

půdorysný průmět odvodňované plochy střechy A = 214,60 m2,

součinitel odtoku vody z odvodňované plochy C = 1,0

Qr = i * A * C = 6,44 l/s,

výpočet proveden dle programu TZB - info - viz. příloha,

půdorysný průmět odvodňované přístupové plochy (pískový mlat) A = 150,20 m2,

C = 0,4

Qr = 1,80 l/s,

Celkem = 8,24 l/s,

dešťová (srážková) voda bude likvidována vsakem na pozemku,

D.) – výpočtový průtok odpadních vod:

provedeno dle ČSN 76 6760 a ČSN EN 12056 – 2,

výpočtový odtok (DU) ze zařizovacích předmětů v l/s,

součinitel odtoku (k) – převažuje rovnoměrný odběr vody (0,50)

průtok odpadního potrubí Qww:

WC = 2,00 l/s = 3 ks, umyvadlo = 0,50 l/s = 3 ks, umývátko = 0,30 l/s = 1 ks, sprcha = 0,60 l/s =  3 ks, dřez = 0,80 l/s = 4 ks, vana = 0,80 l/s = 1 ks, myčka nádobí = 0,80 l/s = 1 ks, automatická pračka = 0,80 = 1 ks,

Qww = 2,1 l/s,

výpočet proveden dle programu TZB - info - viz. příloha,

splašková kanalizační přípojka bude navržena DN 150 mm - vyhovuje.

Týnec, 5 / 2016						vypracoval: Vladimír Šlechta