## Výkaz výměr OÚ
VÝKAZ VÝMĚR OÚ Doksy u Kladna – výstavba FVE A bateriového úložiště
Pol. | Položka | MJ | Množství | J. cena (CZK ) | Cena celkem ( CZK)
01 | Fotovoltaický panel | kus | 112 | 0 | 0
Poznámka k položce: Parametry FVE panelu – Jmenovitý výkon 445Wp- účinnost 21,3%- jmenovité napětí Umpp 33,44V- jmenovitý proud Impp 13,31A- napětí naprázdno Uoc 39,73V- rozměry 1722*1134*30mm – váha 20,8kg – délka kabelu 1,2m vč konektoru MC4 – životnost min. 25let- -likvidace dle platné legislativy
02 | Montáž fotovoltaických panelů | kpl | 112 | 0 | 0
Poznámka k položce: montáž panelů-doprava panelů na stavbu a na střechu -
03 | Bateriové úložiště | kpl | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: parametry bateriového úložiště – 1x skříň o rozměrech 580*290*1615mm 65kg pro 8x bateriový modul LiFePO4 - kapacita 5,12kWh - nominální kapacitou 100Ah /100A / 51,2Vdc – rozměry modulu 440*570*133mm 44kg – 1x řídící modul BMS 120-750vDC-nominální nabíjecí a vybíjecí proud 100A a max.125A ( 2min + 25°C) - celková kapacita úložiště 40,96kWh- nominální napětí úložiště 409,6V – komunikace RS485/CAN2.0-IP20-434kg-záruka 10let – 70% capacity po 6000 cyklech
04 | Požární ochrana DC instalace | ks | 56 | 0 | 0
Poznámka k položce: požární odpojovač pro dva panely – 139,7*138,4*22,9mm – 590g – max proud 15A – max příkon 1000W- délka vodiče 1,2m – konektor MC4- odpojovač ovládaný signálem po DC stringovém vedení
05 | Montáž DC ochran na FVE moduly | ks | 66 | 0 | 0
06 | Hybridní třífázový střídač 30kW | ks | 2 | 0 | 0
Poznámka k položce: hybridní třífázový střídač – max. DC vstupní výkon 39000W-max.DC napětí 1000V-MPPT 3x – MPPT rozsah 360-850V- vstupní proud na MPPT 36+36+36A – AC výstupní výkon 30000W- nominální AC proud 45,5A – max. AC proud 60A-tři fáze – rozsah napětí baterie 160-800V – max. Nabíjecí a vybíjecí proud 50+50A
07 | Montáž hybridních střídačů 20 + 30 kW | ks | 2 | 0 | 0
08 | Dopravy a přesuny hmot | kpl | 1 | 0 | 0
09 | Elektroměrný rozvaděč | kpl | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: nový elektroměrný rozvaděč vyrobený do niky v oplocení – plechový – pro nepřímé měření 160A – zkratovací svorkovnící- cejchované měřící transformátory 200/5 0,5S – HDO spínání sazby a 0% FVE
10 | Rozvaděč FVE | kpl | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: oceloplechový rozvaděč 800x600x250mm umístěný na stěně kontajneru- IP 55 – rozvaděč bude vyzbrojen jističi střídačů- AC a DC svodiči- DC odpojovači 1000V – vazebním stykačem – Uf ochranou – relé pro odpojení FVE – řídící jednotku pro odpojení DC a snížení napětí pod 120Vdc – switch – řídící PLC pro optimalizci systému- kabelové rozvody, svorky, trafa
11 | Úprava bývalého ELM ozvaděče | kpl | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: propojení stávajících odběrů s novým přívodem a přívodem FVE – osazení Smartmeteru s měřícími transformátory- vypínače a odpojovače
12 | Podkonstrukce |  |  |  | 0
| AL hliníkové nosníky 40*40mm | bm | 250 | 0 | 0
| Nerezové háky pro taškové střechy | ks | 150 | 0 | 0
| Nerezové falcové klemy | ks | 60 | 0 | 0
| Nerezové hlavové šrouby a matice M10 | ks | 210 | 0 | 0
| Koncové klemy pro moduly 30mm černé | ks | 72 | 0 | 0
| Spojovací klemy pro moduly 30mm černé | ks | 188 | 0 | 0
13 | Montáž podkonstrukce | ks | 1 | 0 | 0
14 | DC kabelové rozvody | bm | 450 | 0 | 0
Poznámka k položce: pro propojení FVE modulů budou použity solární kabely 6mm2 – kotvené k modulům – trasa bude vedena ze střechy komínovým průduchem do technické místnosti v suterénu
15 | AC kabelové rozvody | bm |  |  | 0
| Kabelové vedení CYKY -J 5x10 vedeno v kabelovém roštu |  | 10 | 0 | 0
| Kabelové vedení CXKH-V-J P60 4x25 vedeno interiérem v PVC trubce ( liště ) |  | 30 | 0 | 0
| kabelové vedení CYKY – J-3x1,5 vedeno v PVC potrubí ( liště ) |  | 50 | 0 | 0
| kabelové vedení FTP |  | 100 | 0 | 0
| kabelové vedeníCYA16 |  | 50 | 0 | 0
| kabelové vedení JYTY 2*1 |  | 10 | 0 | 0
| ostatní kabelové vedení |  | 1 | 0 | 0
16 | Montáž kabelových rozvodů AC i DC | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Stop tlačítko | ks | 1 | 0 | 0
18 | Stavební úpravy |  |  |  | 0
| Oplocení v rámu výška 2m s uzamykatelnými dvířky | bm | 4.5 | 0 | 0
| Výměna stávajících dveří za protipožární s odolností EW30 |  | 1 | 0 | 0
19 | Integrace spotřeb a výrob obce | kpl | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: dodá vka řídícího PLC pro řízení spínání FVE systémů s vazbou na obecní odběrná místa ( veřejné osvětlení, škola, školka , ČOV atp. ) + řídit nabíjení úložiště dle spotových cen
20 | Elektromontážní práce | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Hromosvod a HOP | kpl |  |  | 0
| drobné úpravy hromosvodu |  | 1 | 0 | 0
| zhotovení HOP FVE |  | 1 | 0 | 0
22 | Protipožární opatření v technické místnosti (hasební prostředky) | kpl |  |  | 0
| Lokální pěnový hasicí systém 9L |  | 1 | 0 | 0
| hasící tyčinky do rozváděčů |  | 1 | 0 | 0
23 | Administrativní a proječní činnost | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Ostatní | ks |  |  | 0
| Oživení a zprovoznění sysému |  | 1 | 0 | 0
| Funkční zkoušky |  | 1 | 0 | 0
| vystatvení protoklů a revizí |  | 1 | 0 | 0
| zaškolení obsluhy a předání návodů |  | 1 | 0 | 0
25 | Celková cena za dodávku díla bez DPH ( CZK ) |  |  |  | 0
26 | DPH (CZK ) |  |  |  | 21%
27 | Celková cena díla vč. DPH |  |  |  | 0

## Výkaz výměr KC
VÝKAZ VÝMĚR KC Doksy u Kladna – výstavba FVE A bateriového úložiště
Pol. | Položka | MJ | Množství | J. cena (CZK ) | Cena celkem ( CZK)
01 | Fotovoltaický panel | kus | 59 | 0 | 0
Poznámka k položce: Parametry FVE panelu – Jmenovitý výkon 445Wp- jmenovité napětí Umpp 33,44V- jmenovitý proud Impp 13,31A- napětí naprázdno Uoc 39,73V- rozměry 1722*1134*30mm – váha 20,8kg – délka kabelu 1,2m vč konektoru MC4 – životnost min. 25let- -likvidace dle platné legislativy
02 | Fotovoltaický panel | kus | 29 | 0 | 0
Poznámka k položce: Parametry FVE panelu – Jmenovitý výkon 540Wp- účinnost 21,1%- jmenovité napětí Umpp 41,65V- jmenovitý proud Impp 12,97A- napětí naprázdno Uoc 49,5V- rozměry 2256*1133*30mm – váha 32,3kg – délka kabelu 1,4m vč konektoru MC4 – životnost min. 25Let- -likvidace dle platné legislativy
03 | Montáž fotovoltaických panelů | kpl | 88 | 0 | 0
Poznámka k položce: montáž panelů-doprava panelů na stavbu a na střechu -
04 | Bateriové úložiště | kpl | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: parametry bateriového úložiště – 1x skříň o rozměrech 580*290*1615mm 65kg pro 8x bateriový modul LiFePO4 - kapacita 5,12kWh - nominální kapacitou 100Ah /100A / 51,2Vdc – rozměry modulu 440*570*133mm 44kg – 1x řídící modul BMS 120-750vDC-nominální nabíjecí a vybíjecí proud 100A a max.125A ( 2min + 25°C) - celková kapacita úložiště 40,96kWh- nominální napětí úložiště 409,6V – komunikace RS485/CAN2.0-IP20-434kg-záruka 10let – 70% capacity po 6000 cyklech
05 | Požární ochrana DC instalace | ks | 44 | 0 | 0
Poznámka k položce: požární odpojovač pro dva panely – 139,7*138,4*22,9mm – 590g – max proud 15A – max příkon 1000W- délka vodiče 1,2m – konektor MC4- odpojovač ovládaný signálem po DC stringovém vedení
06 | Montáž DC ochran na FVE moduly | ks | 44 | 0 | 0
07 | Hybridní třífázový střídač 15kW | ks | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: hybridní třífázový střídač – max. DC vstupní výkon 39000W-max.DC napětí 1000V-MPPT 2x – MPPT rozsah DC napětí při plném zatížení 423-850V- vstupní proud na MPPT 26+20A – AC výstupní výkon 15000W- nominální AC proud 22,8A – max. AC proud 30A - tři fáze – rozsah napětí baterie 160-700V – max. Nabíjecí a vybíjecí proud 37+37A
08 | Hybridní třífázový střídač 12kW | ks | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: hybridní třífázový střídač – max. DC vstupní výkon 15600W-max.DC napětí 1000V-MPPT 2x – MPPT rozsah 150-850V- MPPT rozsah DC napětí při plném zatížení 340-850V- vstupní proud na MPPT 26+20A – AC výstupní výkon 12000W- nominální AC proud 18,2A – max. AC proud 25A-tři fáze – rozsah napětí baterie 160-700V – max. nabíjecí a vybíjecí proud 37A
09 | Montáž hybridních střídačů 1x15kW + 2x12kW | ks | 3 | 0 | 0
10 | Dopravy a přesuny hmot | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Elektroměrný rozvaděč | kpl | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: výměna jističe ELM pro napojení FVE za B80/3 – osazení vypínače 80/3 za ELM – osazení MTP na přívodní vedení do objektu – osazení Smartmeteru s pojistkovými odpojovači – HDO spínání sazby a 0% FVE
12 | Rozvaděč FVE | kpl | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: oceloplechový rozvaděč 800x600x250mm umístěný na stěně kontajneru- IP 55 – rozvaděč bude vyzbrojen jističi střídačů- AC a DC svodiči- DC odpojovači 1000V – vazebním stykačem – Uf ochranou – relé pro odpojení FVE – řídící jednotku pro odpojení DC a snížení napětí pod 120Vdc – switch – řídící PLC pro optimalizci systému- kabelové rozvody, svorky, trafa- dle schema zapojení
13 | Podkonstrukce |  |  |  | 0
| hliníkové nosníky 40*40mm | bm | 180 | 0 | 0
| hliníkové nosníky pro montáž modulů na fasádu90*6200mm | bm | 40 | 0 | 0
| Nerezové falcové klemy | ks | 120 | 0 | 0
| Závitové tyče kotvené na chemické kotvy do fasády M10 | ks | 32 | 0 | 0
| Nerezové hlavové šrouby a matice M10 | ks | 120 | 0 | 0
| Koncové klemy pro moduly 30mm černé | ks | 44 | 0 | 0
| Spojovací klemy pro moduly 30mm černé | ks | 124 | 0 | 0
14 | Montáž podkonstrukce | kpl | 1 | 0 | 0
15 | DC kabelové rozvody | bm | 380 | 0 | 0
Poznámka k položce: pro propojení FVE modulů budou použity solární kabely 6mm2 – kotvené k modulům – trasa bude vedena ze střechy po fasádě objektu v plechovém žlabu s víkem do kontajnerové technické místnosti
16 | AC kabelové rozvody |  |  |  | 0
| Kabelové vedení CYKY -J 5x2,5 vedeno v kabelovém roštu | bm | 10 | 0 | 0
| Kabelové vedení CXKH-V-J P60 4x16 vedeno interiérem v PVC trubce ( liště ) | bm | 50 | 0 | 0
| kabelové vedení CYKY – J-3x1,5 vedeno v PVC potrubí ( liště ) | bm | 50 | 0 | 0
| kabelové vedení FTP | bm | 60 | 0 | 0
| kabelové vedeníCYA16 | bm | 3 | 0 | 0
| kabelové vedení JYTY 2*1 | bm | 10 | 0 | 0
| ostatní pomocné kabelové vedení | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Montáž kabelových rozvodů AC i DC | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Stop tlačítko | ks | 1 | 0 | 0
19 | Stavební úpravy | ks |  |  | 0
| Dodávka kontajneru 2400*3000*2500 |  | 1 | 0 | 0
| Doprava a usazení kontajneru manipulátorem |  | 1 | 0 | 0
| Dodávka klimatizace do kontajneru |  | 1 | 0 | 0
| zámková dlažba s betonovými bloky |  | 1 | 0 | 0
| zhotovení podkladu zámkové dlažby |  | 1 | 0 | 0
| obložení kontajneru požárně odolnými deskami |  | 1 | 0 | 0
20 | Integrace spotřeb a výrob obce | kpl | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: dodá vka řídícího PLC pro řízení spínání FVE systémů s vazbou na obecní odběrná místa ( veřejné osvětlení, škola, školka , ČOV atp. ) + řídit nabíjení úložiště dle spotových cen
21 | Elektromontážní práce | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Hromosvod a HOP | kpl |  |  | 0
| drobné úpravy hromosvodu |  | 1 | 0 | 0
| zhotovení HOP FVE |  | 1 | 0 | 0
23 | Protipožární opatření v technické místnosti (hasební prostředky) | kpl |  |  | 0
| Lokální pěnový hasicí systém 9L |  | 1 | 0 | 0
| hasící tyčinky do rozváděčů |  | 1 | 0 | 0
24 | Administrativní a proječní činnost | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Ostatní | ks |  |  | 0
| Oživení a zprovoznění sysému |  | 1 | 0 | 0
| Funkční zkoušky |  | 1 | 0 | 0
| vystatvení protoklů a revizí |  | 1 | 0 | 0
| zaškolení obsluhy a předání návodů |  | 1 | 0 | 0
26 | Celková cena za dodávku díla bez DPH ( CZK ) |  |  |  | 0
27 | DPH (CZK ) |  |  |  | 21%
28 | Celková cena díla vč. DPH |  |  |  | 0

## Výkaz výměr ZŠ MŠ
VÝKAZ VÝMĚR ZŠ A MŠ Doksy u Kladna – výstavba FVE A bateriového úložiště
Pol. | Položka | MJ | Množství | J. cena (CZK ) | Cena celkem ( CZK)
01 | Fotovoltaický panel | kus | 112 | 0 | 0
Poznámka k položce: Parametry FVE panelu – Jmenovitý výkon 445Wp- účinnost 21,3%- jmenovité napětí Umpp 33,44V- jmenovitý proud Impp 13,31A- napětí naprázdno Uoc 39,73V- rozměry 1722*1134*30mm – váha 20,8kg – délka kabelu 1,2m vč konektoru MC4 – životnost min. 25let- -likvidace dle platné legislativy
02 | Montáž fotovoltaických panelů | kpl | 112 | 0 | 0
Poznámka k položce: montáž panelů-doprava panelů na stavbu a na střechu -
03 | Bateriové úložiště | kpl | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: parametry bateriového úložiště – 1x skříň o rozměrech 580*290*1615mm 65kg pro 8x bateriový modul LiFePO4 - kapacita 5,12kWh - nominální kapacitou 100Ah /100A / 51,2Vdc – rozměry modulu 440*570*133mm 44kg – 1x řídící modul BMS 120-750vDC-nominální nabíjecí a vybíjecí proud 100A a max.125A ( 2min + 25°C) - celková kapacita úložiště 40,96kWh- nominální napětí úložiště 409,6V – komunikace RS485/CAN2.0-IP20-434kg-záruka 10let – 70% capacity po 6000 cyklech
04 | Požární ochrana DC instalace | ks | 56 | 0 | 0
Poznámka k položce: požární odpojovač pro dva panely – 139,7*138,4*22,9mm – 590g – max proud 15A – max příkon 1000W- délka vodiče 1,2m – konektor MC4- odpojovač ovládaný signálem po DC stringovém vedení
05 | Montáž DC ochran na FVE moduly | ks | 66 | 0 | 0
06 | Hybridní třífázový střídač 30kW | ks | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: hybridní třífázový střídač – max. DC vstupní výkon 39000W-max.DC napětí 1000V-MPPT 3x – MPPT rozsah 360-850V- vstupní proud na MPPT 36+36+36A – AC výstupní výkon 30000W- nominální AC proud 45,5A – max. AC proud 60A-tři fáze – rozsah napětí baterie 160-800V – max. Nabíjecí a vybíjecí proud 50+50A
07 | Hybridní třífázový střídač 20kW | ks | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: hybridní třífázový střídač – max. DC vstupní výkon 26000W-max.DC napětí 1000V-MPPT 2x – MPPT rozsah 500-850V- vstupní proud na MPPT 26+26A – AC výstupní výkon 20000W- nominální AC proud 30,4A – max. AC proud 35A-tři fáze – rozsah napětí baterie 160-700V – max. nabíjecí a vybíjecí proud 37A
08 | Montáž hybridních střídačů 20 + 30 kW | ks | 2 | 0 | 0
09 | Dopravy a přesuny hmot | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Elektroměrný rozvaděč | kpl | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: nový elektroměrný rozvaděč vyrobený do niky v oplocení – plechový – pro nepřímé měření 160A – zkratovací svorkovnící- cejchované měřící transformátory 200/5 0,5S – HDO spínání sazby a 0% FVE
11 | Rozvaděč FVE | kpl | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: oceloplechový rozvaděč 800x600x250mm umístěný na stěně kontajneru- IP 55 – rozvaděč bude vyzbrojen jističi střídačů- AC a DC svodiči- DC odpojovači 1000V – vazebním stykačem – Uf ochranou – relé pro odpojení FVE – řídící jednotku pro odpojení DC a snížení napětí pod 120Vdc – switch – řídící PLC pro optimalizci systému- kabelové rozvody, svorky, trafa- dle schema zapojení
12 | Úprava bývalého ELM ozvaděče | kpl | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: propojení stávajících odběrů s novým přívodem a přívodem FVE – osazení Smartmeteru s měřícími transformátory- vypínače a odpojovače
13 | Podkonstrukce |  |  |  | 0
| hliníkové nosníky 40*40mm dl. 6,1m | bm | 250 | 0 | 0
| spojky hliníkové šíny | bm | 44 | 0 | 0
| Nerezové střešní šrouby M10 dl.300mm s těsnící gumou a adaptérem pro ukotvení šíny | ks | 120 | 0 | 0
| Nerezové hlavové šrouby a matice M10 | ks | 120 | 0 | 0
| Koncové klemy pro moduly 30mm černé | ks | 44 | 0 | 0
| Spojovací klemy pro moduly 30mm černé | ks | 124 | 0 | 0
14 | Montáž podkonstrukce | kpl | 1 | 0 | 0
15 | DC kabelové rozvody | bm | 500 | 0 | 0
Poznámka k položce: pro propojení FVE modulů budou použity solární kabely 6mm2 – kotvené k modulům – trasa bude vedena ze střechy po fasádě objektu v plechovém žlabu s víkem do kontajnerové technické místnosti
16 | AC kabelové rozvody | bm |  |  | 0
| Kabelové vedení CYKY -J 5x10 vedeno v kabelovém roštu |  | 5 | 0 | 0
| Kabelové vedení CYKY – J 5x 16 vedeno v kabelovém roštu |  | 5 | 0 | 0
| Kabelové vedení CXKH-V-J P60 4x35 vedeno interiérem v PVC trubce ( liště ) |  | 50 | 0 | 0
| Kabelové vedení CYKY – J 4x 50 vedeno ve výkopu v zemi v pískovém loži s folií |  | 15 | 0 | 0
| kabelové vedení CYKY – J-3x1,5 vedeno v PVC potrubí ( liště ) |  | 50 | 0 | 0
| kabelové vedení FTP |  | 100 | 0 | 0
| kabelové vedeníCYA16 |  | 50 | 0 | 0
| kabelové vedení JYTY 2*1 |  | 10 | 0 | 0
| ostatní pomocné kabelové vedení |  | 1 | 0 | 0
17 | Montáž kabelových rozvodů AC i DC | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Stop tlačítko | ks | 1 | 0 | 0
19 | Stavební úpravy | ks |  |  | 0
| Dodávka kontajneru 2400*3000*2500 |  | 1 | 0 | 0
| Doprava a usazení kontajneru manipulátorem |  | 1 | 0 | 0
| Dodávka klimatizace do kontajneru |  | 1 | 0 | 0
| zámková dlažba s betonovými bloky |  | 1 | 0 | 0
| zhotovení podkladu zámkové dlažby |  | 1 | 0 | 0
| obložení kontajneru požárně odolnými deskami |  | 1 | 0 | 0
20 | Integrace spotřeb a výrob obce | kpl | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: dodá vka řídícího PLC pro řízení spínání FVE systémů s vazbou na obecní odběrná místa ( veřejné osvětlení, škola, školka , ČOV atp. ) + řídit nabíjení úložiště dle spotových cen
21 | Elektromontážní práce | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Hromosvod a HOP | kpl |  |  | 0
| drobné úpravy hromosvodu |  | 1 | 0 | 0
| zhotovení HOP FVE |  | 1 | 0 | 0
23 | Protipožární opatření v technické místnosti (hasební prostředky) | kpl |  |  | 0
| Lokální pěnový hasicí systém 9L |  | 1 | 0 | 0
| hasící tyčinky do rozváděčů |  | 1 | 0 | 0
24 | Administrativní a proječní činnost | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Ostatní | ks |  |  | 0
| Oživení a zprovoznění sysému |  | 1 | 0 | 0
| Funkční zkoušky |  | 1 | 0 | 0
| vystatvení protoklů a revizí |  | 1 | 0 | 0
| zaškolení obsluhy a předání návodů |  | 1 | 0 | 0
26 | Celková cena za dodávku díla bez DPH ( CZK ) |  |  |  | 0
27 | DPH (CZK ) |  |  |  | 21%
28 | Celková cena díla vč. DPH |  |  |  | 0