## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | VZ | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {a8ccde92-0d4f-4de7-ac36-ff3b2df96bc3}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | FVE_KNE | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Fotovoltaická výrobna Kněžice | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Kněžice | [6 empty] | Datum: |  | 14. 5. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00239241 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Obec Kněžice | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 72926317 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Petr Týfa | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | FVE_KNE
| Stavba: | [6 empty] | Fotovoltaická výrobna Kněžice
| Místo: | [6 empty] | Kněžice |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 5. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Obec Kněžice |  |  |  |  | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Petr Týfa
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1318.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a8ccde92-0d4f-4de7-ac36-ff3b2df96bc3} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | FVE1_1 |  |  |  | Výrobna 68,04 kWp_TECHNOLOGIE FVE | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 675.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {ba43ed3b-42cc-4f60-8455-27262c6f9139} | {a8ccde92-0d4f-4de7-ac36-ff3b2df96bc3} | 2
/ |  | FVE1_2 |  |  |  | Výrobna 68,04_OCHRANA PŘED ÚDEREM BLESKU | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 53.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {e21f139b-c729-44de-9b9e-c36ab3a5a2ed} | {a8ccde92-0d4f-4de7-ac36-ff3b2df96bc3} | 2
/ |  | FVE1_3 |  |  |  | Výrobna 68,04 kWp_KABELOVÁ TRASA DO BPS | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 194.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {58636502-de4e-4bb3-933f-1fc2f918116c} | {a8ccde92-0d4f-4de7-ac36-ff3b2df96bc3} | 2
/ |  | FVE1_4 |  |  |  | Výrobna 68,04 kWp_PŘEKOTVENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 148.9041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {3127b752-684e-43b9-9ec2-70769dcdbcfb} | {a8ccde92-0d4f-4de7-ac36-ff3b2df96bc3} | 2
/ |  | FVE2_1 |  |  |  | Výrobna 8,0 kWp_TECHNOLOGIE FVE | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 126.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {58a4c7e1-40e2-406d-b67a-14393b4dca3f} | {a8ccde92-0d4f-4de7-ac36-ff3b2df96bc3} | 2
/ |  | FVE2_2 |  |  |  | Výrobna 8,0 kWp_OCHRANA PŘED ÚDEREM BLESKU | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 6.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {0b1b15b0-77c3-4219-adbe-6724ae4a7ead} | {a8ccde92-0d4f-4de7-ac36-ff3b2df96bc3} | 2
/ |  | FVE2_3 |  |  |  | Výrobna 8,0 kWp_ÚPRAVA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 112.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {0b3121eb-1199-4ae7-a3a5-d5a49cb18f32} | {a8ccde92-0d4f-4de7-ac36-ff3b2df96bc3} | 2

## FVE1_1 - Výrobna 68,04 kW...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ba43ed3b-42cc-4f60-8455-27262c6f9139}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE1_1 - Výrobna 68,04 kWp_TECHNOLOGIE FVE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00239241
|  | Obec Kněžice |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 72926317
|  | Ing. Petr Týfa |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE1_1 - Výrobna 68,04 kWp_TECHNOLOGIE FVE
Místo: |  |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Obec Kněžice |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Petr Týfa
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE1_1 - Výrobna 68,04 kWp_TECHNOLOGIE FVE
Místo: |  |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Obec Kněžice |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Petr Týfa
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 675.7915 |  | 3.8517 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.1287 |  | 0.025504 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.1085 |  | 0.025504 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 628613611 | Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg | kg | 182.17 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.05 | 9.1085 | 0.00014 | 0.025504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 235224148
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613611 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přechodová chránička mezi objekty" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JACKL 200*100*4, DÉL. 7,70 M"134,51 |  | 134.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JACKL 100*100*3, DÉL. 2*1,5 M"27,66 |  | 27.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STYČNÍKOVÉ PLECHY OSTATNÍ"20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 182.17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.020202 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 998014211 | Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní | t | 0.182 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.111 | 0.020202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186363438
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998014211 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,182 |  | 0.182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 665.3108 |  | 3.8262 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 619.7536 |  | 3.6732 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 741110513 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.289 | 7.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -975824099
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110513 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "trasa z RFVE do RH"25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 34571220 | kanál elektroinstalační hranatý PVC 140x60mm | m | 26.25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0002625 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1979185741
| VV |  | 25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
1 | K | 741120124 | Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách, průměru přes 4 do 6 mm | m | 618 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.067 | 41.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1183533813
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120124 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "207J_STR.1/MPP1_M1" 33,0+16,20+2*(2+5) |  | 63.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "207J_STR.2/MPP1_M1" 36+17,40+14,60+2*(2+5) |  | 82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "207J_STR.3/MPP1_M1" 30,5+18,70+21,30+2*(2+5) |  | 84.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "207J_STR.5/MPP2_M2" 43,5+22,2+2*(2+5) |  | 79.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "207S_STR.1/MPP1_M2" 22,7+46,50+2*(2+5) |  | 83.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "206J_STR.1/MPP1_M3" 22,3+36,2+2*5 |  | 68.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "206J_STR.3/MPP1_M4" 21+18,9+28,5+2*5 |  | 78.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "206J_STR.4/MPP1_M5"21,5+47+2*5 |  | 78.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 618 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 34111851 | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm | m | 710.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1997709798
| VV |  | 618*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 710.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
79 | K | 741120125 | Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách, průměru přes 6 do 10 mm | m | 329.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.09 | 29.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 480657349
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120125 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "207J_STR.4/MPP2_M1" 24,6+38,3+2*(2+5) |  | 76.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "206J_STR.2/MPP2_M3" 37,9+49,6+2*(2+5) |  | 101.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "206S_STR.1/MPP2_M4" 42,7+31+2*(2+5) |  | 87.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "206S_STR.2/MPP2_M5" 18,6+30,4+2*(2+5) |  | 63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 329.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 34111852 | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 10mm | m | 394.92 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1076359745
| VV |  | 329,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 394.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
81 | K | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 | m | 60.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.09 | 5.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1783782664
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120301 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "napájecí/ovládací kabel pro požární odpojovače" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,50+3,0+5+4+14+2+5 |  | 48.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ovládací k požárnímu tlačítku na stěně haly"12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 34111163 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2 | m | 80.011 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00024 | 0.019203 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2056073469
| VV |  | 69,575*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 80.011 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | K | 741122135 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.186 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -529179015
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122135 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "trasa RFVE do RH (hlavní objektová rozvodna)"15+2*4+2 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 34111620 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2 | m | 28.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00191 | 0.054913 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1523864674
| VV |  | 25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 741122231 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.046 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 615474428
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122231 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ovládací kabely do RFVE" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 28.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0046 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1535709530
| P |  | Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 10,1mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 741122233 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2 | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.058 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1880038513
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122233 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "AC trasa z měničů do RFVE" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5+5+4,5+3+3 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 34113034 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 | m | 25.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00077 | 0.019481 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1855960910
| P |  | Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 18mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 22*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 741124703 | Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.046 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1337470179
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741124703 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kabel regulace činného výkonu RFVE-měnič" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 34113151 | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 7x1,00mm2 | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00276 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1338937631
| P |  | Poznámka k položce: JYTY, průměr kabelu 8,7mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | K | 741130004 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.068 | 2.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1928475174
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130004 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "DC stringy v CON Boxech"11*2*2 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 741130420 | Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel | kus | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.098 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1322989578
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130420 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "konektory koncové, string-měnič" 12*2*2 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konektory požární odpojovač" 12*2*2 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konektory propojovací v polích modulů"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 1235735 | SOLAR KONEKTOR H4-F 4-6 FEMALE | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 622596798
15 | M | 1235736 | SOLAR KONEKTOR H4-M 4-6 MALE | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -254980870
73 | K | 741135001 | Ostatní ukončení vodičů nebo kabelů montáž doplňků koncovek a uzávěrů rozdělovací skříně | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 3.479 | 6.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1511529766
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741135001 | [15 empty] | Online PSC | 2
74 | M | RMAT0014 | skříň rozdělovací - pomocný materiál pro zapojení kabelu |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1299384568
75 | K | 741135021 | Ostatní ukončení vodičů nebo kabelů montáž doplňků koncovek a uzávěrů kotevního zařízení pro kabely | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 1.708 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -777152019
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741135021 | [15 empty] | Online PSC | 2
76 | M | RMAT0015 | kotva kabelová do RH |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1320810735
83 | K | 741210402 | Montáž rozváděčů nebo krabic nevýbušných bez zapojení vodičů hmotnosti do 10 kg | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.74 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46922761
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210402 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "krabice pro přepěťové ochrany DC na střeše č.p. 206" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krabice pro přepěťové ochrany DC na střeše č.p. 207" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | RMAT0008.1 | DC con-box 1MPPT 1-2STR. SPD TYPE 1/2 |  | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2065355114
| VV |  | "DC SVODIČ OZN. CB.1" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | R1MAT0008 | DC con-box 2MPPT 1-2STR. SPD TYPE 1/2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394500819
18 | K | 741210405 | Montáž rozváděčů nebo krabic nevýbušných bez zapojení vodičů hmotnosti do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 2.94 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1042397090
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210405 | [15 empty] | Online PSC | 2
19 | M | RMAT0007 | Rozváděč RFVE, dodávka a montáž vč. vystrojení (5 měničů), vč. přepěťových AC ochran |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 838708295
90 | K | 741210701 | Montáž rozváděčů řídících a ovládacích pro rozvodny bez zapojení vodičů a utěsnění vnitřních a venkovních, hmotnosti do 100 kg | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 2.152 | 8.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 844672384
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210701 | [15 empty] | Online PSC | 2
91 | M | RMAT0005.1 | Požární odpojovač 2 stringy |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1351315272
92 | M | RMAT0006 | Požární odpojovač 4 stringy |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -209826807
23 | K | 741711002 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše uchycené na střešní krytině | kus | 162 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.97 | 157.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 619738408
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741711002 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "č.p.207" 15+48 |  | 63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "č.p. 206" 71+16+12 |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | RMAT0001 | podkonstrukce pro fotovoltaický panel | kus | 162 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1703431166
25 | K | 741721201 | Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na šikmé střeše krystalických | kus | 162 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 1.019 | 165.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -39013262
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741721201 | [15 empty] | Online PSC | 2
26 | M | R1773002 | SOLARNI PANEL 420 Wp monokrystalický | kus | 162 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.021 | 3.402 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -337997857
51 | K | 741730016 | Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového, maximální výstupní výkon přes 10 000 do 15 000 W | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 15.954 | 47.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1615626696
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741730016 | [15 empty] | Online PSC | 2
53 | M | RMAT0010 | měnič 3-fázový nominální výstup 15.0 kW | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 485377714
27 | K | 741730017 | Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového, maximální výstupní výkon přes 15 000 do 25 000 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 17.341 | 17.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1865630661
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741730017 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  |  |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | RMAT0002 | měnič 3-fázový nominální výstup 17.5 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1596904663
54 | K | 741730035 | Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení hybridního DC/AC třífázového, maximální výstupní výkon přes 8 500 do 10 000 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 17.293 | 17.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1421992807
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741730035 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  |  |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | RMAT0011 | měnič fotovoltaický hybridní 3-fázový nominální výstup 10.0 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1607092859
56 | K | 741751211 | Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy modulárních bateriových systémů řídící jednotky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1141163898
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741751211 | [15 empty] | Online PSC | 2
57 | M | 34641067 | bateriový modulární systém, řídící modul | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0082 | 0.0082 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1220501131
58 | K | 741751213 | Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy modulárních bateriových systémů modulu, kapacity přes 2,5 do 5,0 kWh | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 2.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 748710087
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741751213 | [15 empty] | Online PSC | 2
59 | M | 34641066 | bateriový modul LiFePO4 s možností rozšíření, jmenovité napětí 48 V, kapacita modulu přes 2,5 do 4,0 kWh | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.032 | 0.16 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -568089844
60 | K | 741751411 | Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy příslušenství ochrany baterií (odpojovače) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.423 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1231454408
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741751411 | [15 empty] | Online PSC | 2
61 | M | 40561057 | odpojovač spotřebičů jako ochrana proti hlubokému vybití baterie FTV 48V 100A, integrovaný Bluetooth | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218552354
31 | K | 741761002 | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů hlavní jednotky přes 1 do 6 střídačů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 1.337 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 709374893
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741761002 | [15 empty] | Online PSC | 2
32 | M | RMAT0004 | monitorovací zařízení fotovoltaického systému, hlavní jednotka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -877129536
33 | K | 741761022 | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů senzoru teploty fotovoltaického panelu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.266 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2086827310
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741761022 | [15 empty] | Online PSC | 2
34 | M | 40561091 | senzor teploty fotovoltaického panelu | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1575649651
35 | K | 741761024 | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů senzoru osvitu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.318 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -703740674
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741761024 | [15 empty] | Online PSC | 2
36 | M | 40561093 | senzor osvitu s polykrystalickým článkem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2052161003
37 | K | 741761081 | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalace SW licence | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2045848408
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741761081 | [15 empty] | Online PSC | 2
38 | M | 40561098 | licence pro roční provoz Internetového portálu pro 1 zařízení (střídač, měřidlo) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 617916075
39 | K | 741791011 | Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů síťového analyzátoru | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.439 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 475137797
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741791011 | [15 empty] | Online PSC | 2
40 | M | 35889008 | analyzátor síťový 4 DIN moduly pro monitorování TRMS hlavních elektrických měření v jednofázových, třífázových a třífázových + neutrálních systémech s vyváženou a nevyváženou zátěží | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2070301072
69 | K | 741810003 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 31.842 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -395680276
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003 | [15 empty] | Online PSC | 2
72 | K | 741920114 | Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 30 do 40 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.5 | 1 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1857248652
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920114 | [15 empty] | Online PSC | 2
41 | K | 998741101 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 3.673 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 8.46 | 31.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1439985144
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741101 | [15 empty] | Online PSC | 2
86 | K | R741210404 | Montáž rozváděčů nebo krabic nevýbušných hmotnosti do 30 kg, vč. vystrojení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.64 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -562217251
87 | M | RMAT0012.1 | rozvaděč DC (svodiče přepětí vnitřní) |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 441408684
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 36.6942 |  | 0.1439 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 742110102 | Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm | m | 82.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.34 | 27.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1417898908
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "hlavní sdružené trasy pro vedení DC kabeláže nad střechou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16+5+5,5 |  | 26.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hřebenové trasy" 27,8+27,8 |  | 55.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 34575600 | žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm | m | 90.31 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.13547 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1522669289
| VV |  | 82,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 90.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | M | 34575382 | spojka kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaná bezšroubová | sada | 41.05 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0012315 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1795635201
| VV |  | 82,1*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | K | 742110122 | Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.25 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532043577
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110122 | [15 empty] | Online PSC | 2
63 | M | 34575388 | nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1898779813
45 | K | 998742101 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.144 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 8.89 | 1.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2067416455
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.863 |  | 0.0091085 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 767995116 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | kg | 182.17 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.045 | 8.1976 | 5e-05 | 0.0091085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1653097714
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přechodová chránička mezi objekty" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JACKL 200*100*4, DÉL. 7,70 M"134,51 |  | 134.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JACKL 100*100*3, DÉL. 2*1,5 M"27,66 |  | 27.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STYČNÍKOVÉ PLECHY OSTATNÍ"20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 182.17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | RMAT0012 | profil ocelový tenkostěnný JACKL 100*200*4 | kg | 156.464 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196953797
| VV |  | 142,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 156.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
67 | M | RMAT0013 | profil ocelový tenkostěnný JACKL 100*100*3 (SLOUPKY) | kg | 30.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1280823538
| VV |  | 28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
78 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 3.327 | 0.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1314303271
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.352 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.352 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 220280851 | Montáž kabelu volně uloženého na kabelovou lávku při zatažení do objektu včetně uložení a uchycení kabelu o váze do 0,5 kg/m | m | 104 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.013 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 574585397
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220280851 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "instalace DC kabeláže 6mm2 v kabelovém přechodu+ovládací kabel požárních odpojovačů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*(12+1) |  | 104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## FVE1_2 - Výrobna 68,04_OC...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e21f139b-c729-44de-9b9e-c36ab3a5a2ed}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE1_2 - Výrobna 68,04_OCHRANA PŘED ÚDEREM BLESKU
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00239241
|  | Obec Kněžice |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 72926317
|  | Ing. Petr Týfa |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE1_2 - Výrobna 68,04_OCHRANA PŘED ÚDEREM BLESKU
Místo: |  |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Obec Kněžice |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Petr Týfa
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE1_2 - Výrobna 68,04_OCHRANA PŘED ÚDEREM BLESKU
Místo: |  |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Obec Kněžice |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Petr Týfa
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 53.7015 |  | 0.096702 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20.2573 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20.2573 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 8.96 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 1.72 | 15.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 335436508
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Hala štěpka, výkop pro zemnící pásek"0,35*32*0,8 |  | 8.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 8.96 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.328 | 2.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -615875107
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Hala štěpka, výkop pro zemnící pásek"0,35*32*0,8 |  | 8.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 12.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.149 | 1.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -115538258
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 32*0,40 |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 33.4442 |  | 0.096702 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 33.4442 |  | 0.096702 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 741410022 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě | m | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.076 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1577051935
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410022 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "montáž zemnícího pásku hala štěpka" 2*32 |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 1386606 | ZEMNICI PASEK 5052 DIN 30X3.5 /5019345/ | m | 70.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00084 | 0.059136 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2137350077
| VV |  | 64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 70.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 741410042 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.065 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1690811289
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410042 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Hala štěpka vývody do zemnící krabice pro zkušební svorku" 1,5*2 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 2.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.0027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 955974594
| VV |  | 3*0,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
1 | K | 741410062 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ochranného pospojování ochranné trubky s pláštěm vodiče oboustranně | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.611 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1031001678
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410062 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Hala štěpka - 2 nové svody" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 35441804 | trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -118103157
3 | M | 1000300317 | krabice podzemní pro zkušební svorky (se svorkou) 230x150x120mm litina, barva černá, pro prům. 7-10/ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1266578640
| VV |  | "Hala Štěpka - 2 nové svody" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 1030038243 | Uzemňovací svorka na potrubí D 27-89mm, nerez f. Rd 10mm o. 2x Rd 6-8mm bzw. 4-25mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2058674144
12 | K | 741410074 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí pouzdra pro průchod stěnou | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.169 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -531404550
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410074 | [15 empty] | Online PSC | 2
13 | M | 35442122 | průchodka kruhových vodičů 8-10mm do základu a stěny 100-300mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00058 | 0.00116 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138787916
18 | K | 741410075 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí obsyp vedení | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.104 | 3.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1334622655
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410075 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Hala štěpka obsyp pásku"32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 741420002 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm | m | 20.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.544 | 11.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -182187362
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420002 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vysokonapěťový vodič z podstřešního prostoru na průčelí a do zemní krabice" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(8,2+2) |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M |  | vysokonapěťový izolovaný vodič | m | 21.42 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0008 | 0.017136 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1505761616
| VV |  | 20,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | M |  | PODPERA VEDENI VODIČE | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 918370132
| VV |  | "držáky HVI vodiče na ocel. kci haly" 2*10 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M |  | PODPERA VEDENI VODIČE DO ZDI | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -300260379
| VV |  | "držáky HVI vodiče na stěně haly" 8*2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 741420083 | Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.18 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1719437571
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420083 | [15 empty] | Online PSC | 2
25 | M | 35442110 | štítek plastový - čísla svodů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1055159929
26 | K | 741420103 | Montáž oddáleného vedení držáků na trubku | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 551479938
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420103 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Hala štěpka držáky na ocelovou konstrukci"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | RMAT0001 | držák jímací tyče oddáleného hromosvodu atyp na ocelovou rámovou konstrukci | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -767845000
22 | K | 741430004 | Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 1.773 | 5.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1896577483
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741430004 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "budova kotelna přidané jímače"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 35441123 | tyč jímací s rovným koncem 2000mm nerez | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00455 | 0.01365 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1310788696
9 | K | 741430011 | Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na střešní hřeben | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1965152943
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741430011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Hala Štěpka" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 1030039942 | vysokonapěťový vodič délky 6,0m v podpůrné trubce -SET- L 1950mm s jímačem celk. délka L 2500mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 704360722
| VV |  | "Hala štěpka"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 998741101 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.097 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 8.46 | 0.82062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1924848802
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741101 | [15 empty] | Online PSC | 2

## FVE1_3 - Výrobna 68,04 kW...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {58636502-de4e-4bb3-933f-1fc2f918116c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE1_3 - Výrobna 68,04 kWp_KABELOVÁ TRASA DO BPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00239241
|  | Obec Kněžice |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 72926317
|  | Ing. Petr Týfa |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE1_3 - Výrobna 68,04 kWp_KABELOVÁ TRASA DO BPS
Místo: |  |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Obec Kněžice |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Petr Týfa
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE1_3 - Výrobna 68,04 kWp_KABELOVÁ TRASA DO BPS
Místo: |  |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Obec Kněžice |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Petr Týfa
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 194.4306 |  | 0.62921 |  | 0.1478 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 66.9001 |  | 0.03488 |  | 0.119 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 62.9432 |  | 0.03488 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 132251102 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 29.376 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 1.122 | 32.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 289959255
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "hlavní kabelová trasa v zeleném pásu" 0,4*0,90*(68,6+9,50+3,50) |  | 29.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 141721213 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 110 do 140 mm | m | 10.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.826 | 9.0034 | 0.0032 | 0.03488 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -672669124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/141721213 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "protlak pod zásobovací komunikací"10,9 |  | 10.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 29.376 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.328 | 9.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1759075781
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "hlavní kabelová trasa v zeleném pásu" 0,4*0,90*(68,6+9,50+3,50) |  | 29.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 181911102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním | m2 | 86.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.131 | 11.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1276313960
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181911102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "urovnání pláně v zeleném pásu po zahrnutí rýhy"(9,5+68,6+4,5+4)*1 |  | 86.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.942 |  | 0 |  | 0.119 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 971042361 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 3.942 | 3.942 | 0 | 0 | 0.119 | 0.119 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634126761
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971042361 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "prostup základovým zdivem BPS"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014875 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.119 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.125 | 0.014875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1457435660
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501 | [15 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 997013601 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 0.119 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1627314315
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 122.5649 |  | 0.59433 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 122.5649 |  | 0.59433 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 741110313 | Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm | m | 101.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.17 | 17.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -869378877
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110313 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "sdružená kabelová trasa RE do BPS"68+17+9,5+2+5 |  | 101.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 34571365 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm | m | 106.575 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00069 | 0.073537 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1697093043
| VV |  | 101,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 106.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 741121105 | Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných (např. AY, AYY) průřezu žíly 240 až 300 mm2 | m | 101.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.114 | 11.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1016273418
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741121105 | [15 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 741122142 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 101.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.098 | 9.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2111710102
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122142 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ovládací kabel"101,5 |  | 101.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 116.725 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00025 | 0.029181 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1481973592
| VV |  | 101,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 116.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | M | 34113085 | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x240mm2 | m | 116.495 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00422 | 0.49161 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1108229387
| VV |  | 101,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 116.495 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.051 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 773920538
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130001 | [15 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 741130017 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.506 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2013955238
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130017 | [15 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 741130021 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.055 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1399575235
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130021 | [15 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 741130036 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.443 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1595063187
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130036 | [15 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 741810002 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 23.505 | 23.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80760485
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810002 | [15 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 998741101 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.594 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 8.46 | 5.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1456370803
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741101 | [15 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 998741192 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.594 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 5.09 | 3.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316839202
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741192 | [15 empty] | Online PSC | 2
21 | K | R.741220107 | Úprava rozváděče technologické spotřeby BPS na připojení kabelu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 47.66 | 47.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -518039173
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.9656 |  | 0 |  | 0.0288 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.9656 |  | 0 |  | 0.0288 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 460633112 | Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu strojně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 1.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1443418484
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460633112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Startovací jámy protlaku pod komunikací"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 468101133 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm | m | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 1.138 | 1.3656 | 0 | 0 | 0.024 | 0.0288 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1603814343
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468101133 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zasekání kabelu do soklového zdiva BPS"1,2 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## FVE1_4 - Výrobna 68,04 kW...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3127b752-684e-43b9-9ec2-70769dcdbcfb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE1_4 - Výrobna 68,04 kWp_PŘEKOTVENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00239241
|  | Obec Kněžice |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 72926317
|  | Ing. Petr Týfa |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE1_4 - Výrobna 68,04 kWp_PŘEKOTVENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY
Místo: |  |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Obec Kněžice |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Petr Týfa
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE1_4 - Výrobna 68,04 kWp_PŘEKOTVENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY
Místo: |  |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Obec Kněžice |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Petr Týfa
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 148.9041 |  | 0.075677 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 148.9041 |  | 0.075677 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 148.9041 |  | 0.075677 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767391112 | Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním | m2 | 270.275 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.55 | 148.6513 | 0.00028 | 0.075677 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 928512003
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767391112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "hala štěpka - překotvení střešní krytiny"2*4,75*28,45 |  | 270.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | RMAT0001 | spojovací materiál TEX těsněná hlava | m2 | 270.275 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1633464564
3 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.076 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 3.327 | 0.25285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 615177555
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101 | [15 empty] | Online PSC | 2

## FVE2_1 - Výrobna 8,0 kWp_...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {58a4c7e1-40e2-406d-b67a-14393b4dca3f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE2_1 - Výrobna 8,0 kWp_TECHNOLOGIE FVE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00239241
|  | Obec Kněžice |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 72926317
|  | Ing. Petr Týfa |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE2_1 - Výrobna 8,0 kWp_TECHNOLOGIE FVE
Místo: |  |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Obec Kněžice |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Petr Týfa
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE2_1 - Výrobna 8,0 kWp_TECHNOLOGIE FVE
Místo: |  |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Obec Kněžice |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Petr Týfa
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 126.9166 |  | 0.76146 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 126.9166 |  | 0.76146 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 123.1988 |  | 0.75062 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741120124 | Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách, průměru přes 4 do 6 mm | m | 61.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.067 | 4.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1395928787
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120124 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "STR.1/MPP1_M1" 9,2+7,7+9,5+7 |  | 33.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STR.2/MPP2_M1" 12,2+6,1+9,5 |  | 27.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 34111851 | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm | m | 70.38 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1115362042
| VV |  | 61,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 70.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 741122231 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 12.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.046 | 0.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1491159879
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122231 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ovládací kabely do RFVE" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,7+3+2 |  | 12.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 14.605 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0023368 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1526742240
| P |  | Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 10,1mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 12,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.605 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 741130420 | Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.098 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1926309176
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130420 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "konektory koncové, string-měnič" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konektory propojovací v polích modulů"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 1235735 | SOLAR KONEKTOR H4-F 4-6 FEMALE | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2043453753
15 | M | 1235736 | SOLAR KONEKTOR H4-M 4-6 MALE | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1456898307
65 | K | 741210101 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 1.899 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -962520572
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210101 | [15 empty] | Online PSC | 2
66 | M | RMAT0003 | rozvaděč elektroměrový - vystrojení |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1345356002
16 | K | 741210402 | Montáž rozváděčů nebo krabic nevýbušných bez zapojení vodičů hmotnosti do 10 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 718595209
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210402 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "krabice pro přepěťové ochrany DC" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | RMAT0008 | DC con-box 1MPPT 1-4 str. |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134083929
18 | K | 741210405 | Montáž rozváděčů nebo krabic nevýbušných bez zapojení vodičů hmotnosti do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 2.94 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 822842504
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210405 | [15 empty] | Online PSC | 2
19 | M | RMAT0007 | Rozváděč RFVE kompletní (dodávka a montáž vystrojení) vč. přepěťových AC ochran |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1965164969
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 35711646 | skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku celoplastové provedení pro 1x dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER212/PVP7P) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 565104273
60 | K | 741711001 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše kotvené přes střešní krytinu do nosné konstrukce | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 1.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1464331213
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741711001 | [15 empty] | Online PSC | 2
61 | M | 42412401 | konstrukce nosná háková pro fotovoltaický panel na šikmé střechy s taškovou střešní krytinou pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 panel | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1511884522
24 | K | 741721201 | Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na šikmé střeše krystalických | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 1.019 | 20.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1995409493
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741721201 | [15 empty] | Online PSC | 2
25 | M | R1773002 | SOLARNI PANEL 400 Wp, full black vzhled | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.021 | 0.42 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 714169027
31 | K | 741730035 | Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení hybridního DC/AC třífázového, maximální výstupní výkon přes 8 500 do 10 000 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 17.293 | 17.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1159581764
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741730035 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "měnič 3-fázový fotovoltaický, výstupní výkon 8.0 kW"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | RMAT0011 | měnič fotovoltaický hybridní třífázový, max. výstupní výkon 8.0 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1108456296
33 | K | 741751211 | Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy modulárních bateriových systémů řídící jednotky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384684664
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741751211 | [15 empty] | Online PSC | 2
34 | M | 34641067 | bateriový modulární systém, řídící modul | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0082 | 0.0082 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1311545888
35 | K | 741751213 | Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy modulárních bateriových systémů modulu, kapacity přes 2,5 do 5,0 kWh | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 2.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2011716214
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741751213 | [15 empty] | Online PSC | 2
36 | M | 34641066 | bateriový modul LiFePO4 s možností rozšíření, jmenovité napětí 48 V, kapacita modulu přes 2,5 do 4,0 kWh | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.032 | 0.096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1499120275
37 | K | 741751411 | Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy příslušenství ochrany baterií (odpojovače) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.423 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1336722954
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741751411 | [15 empty] | Online PSC | 2
38 | M | 40561057 | odpojovač spotřebičů jako ochrana proti hlubokému vybití baterie FTV 48V 100A, integrovaný Bluetooth | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1936816068
41 | K | 741761022 | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů senzoru teploty fotovoltaického panelu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.266 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 409191446
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741761022 | [15 empty] | Online PSC | 2
46 | M | 40561098 | licence pro roční provoz Internetového portálu pro 1 zařízení (střídač, měřidlo) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 641402084
47 | K | 741791011 | Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů síťového analyzátoru | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.439 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2070563784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741791011 | [15 empty] | Online PSC | 2
48 | M | 35889008 | analyzátor síťový 4 DIN moduly pro monitorování TRMS hlavních elektrických měření v jednofázových, třífázových a třífázových + neutrálních systémech s vyváženou a nevyváženou zátěží | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1943690074
49 | K | 741810003 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 31.842 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -955042610
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003 | [15 empty] | Online PSC | 2
62 | K | 741910401 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky do 100 mm s víkem | m | 9.76 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.622 | 6.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1819601896
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910401 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vnitřní trasy" 1,7+1,6+4,46+2 |  | 9.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M |  | Kanál elektroinstalační 100*60 | m | 10.736 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0012 | 0.012883 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -459969875
| VV |  | 9,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
50 | K | 998741101 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.751 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 8.46 | 6.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1677532369
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.7178 |  | 0.010837 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 742110102 | Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm | m | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.34 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1528700574
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "hlavní sdružené trasy pro vedení DC kabeláže v prostoru půdy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55+2,95 |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 34575600 | žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm | m | 6.05 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.009075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 808319221
| VV |  | 5,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | M | 34575382 | spojka kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaná bezšroubová | sada | 2.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 8.25e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246092717
| VV |  | 5,5*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
54 | K | 742110122 | Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.25 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2022332975
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110122 | [15 empty] | Online PSC | 2
55 | M | 34575388 | nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1468407532
56 | K | 998742101 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.011 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 8.89 | 0.09779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406107726
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742101 | [15 empty] | Online PSC | 2

## FVE2_2 - Výrobna 8,0 kWp_...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0b1b15b0-77c3-4219-adbe-6724ae4a7ead}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE2_2 - Výrobna 8,0 kWp_OCHRANA PŘED ÚDEREM BLESKU
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00239241
|  | Obec Kněžice |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 72926317
|  | Ing. Petr Týfa |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE2_2 - Výrobna 8,0 kWp_OCHRANA PŘED ÚDEREM BLESKU
Místo: |  |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Obec Kněžice |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Petr Týfa
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE2_2 - Výrobna 8,0 kWp_OCHRANA PŘED ÚDEREM BLESKU
Místo: |  |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Obec Kněžice |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Petr Týfa
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 6.466 |  | 0.0069 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.546 |  | 0.0069 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.546 |  | 0.0069 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 741430004 | Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 1.773 | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -14021149
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741430004 | [15 empty] | Online PSC | 2
4 | M | 35441122 | tyč jímací s rovným koncem 1500mm nerez | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00345 | 0.0069 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -516783120
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.92 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.92 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 580105012 | Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku hřebenové soustavy jednoho objektu přes 2 do 8 svodů | svod | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.23 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -178614852
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580105012 | [15 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 580105062 | Hromosvody měření zemního odporu svodu přes 2 do 8 svodů | měření | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -994644662
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580105062 | [15 empty] | Online PSC | 2

## FVE2_3 - Výrobna 8,0 kWp_...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0b3121eb-1199-4ae7-a3a5-d5a49cb18f32}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE2_3 - Výrobna 8,0 kWp_ÚPRAVA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00239241
|  | Obec Kněžice |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 72926317
|  | Ing. Petr Týfa |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE2_3 - Výrobna 8,0 kWp_ÚPRAVA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
Místo: |  |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Obec Kněžice |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Petr Týfa
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Fotovoltaická výrobna Kněžice
Objekt:
FVE2_3 - Výrobna 8,0 kWp_ÚPRAVA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
Místo: |  |  | Kněžice |  |  | Datum: | 14. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Obec Kněžice |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Petr Týfa
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 112.2412 |  | 1.317 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 112.2412 |  | 1.317 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 74.8577 |  | 1.2727 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 762332932 | Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 113.77 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.598 | 68.0345 | 8e-05 | 0.0091016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1316017216
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332932 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příložky krokví jednostranné 120*140" 8,2*(4*2)+2*3,90 |  | 73.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuha 140*140" 10,03+7,90 |  | 17.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hambalky 120*160" 5,61*4 |  | 22.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 113.77 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 1.825 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.55 | 1.0038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 576809813
| VV |  | "hranol 120*140 dél. 3,88+4,29" 0,12*0,14*((3,88+4,29)*8+3,88*2)*1,1 |  | 1.351 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hranol 120*160 hambalky" 0,12*0,16*5,61*4*1,1 |  | 0.474 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.825 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 60512132 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m | m3 | 0.387 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.55 | 0.21285 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1433960817
| VV |  | "hranol 140*140 příčníky" 0,14*0,14*(7,9+10,03)*1,1 |  | 0.387 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 2.01 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02337 | 0.046974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -15998883
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "hranol 140*140 příčníky" 0,14*0,14*(7,9+10,03) |  | 0.351 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hranol 120*140 dél. 3,88+4,29" 0,12*0,14*((3,88+4,29)*8+3,88*2) |  | 1.228 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hranol 120*160 hambalky" 0,12*0,16*5,61*4 |  | 0.431 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 998762101 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.273 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 3.79 | 4.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -420336254
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762101 | [15 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 998762181 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 1.273 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 1.57 | 1.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1901032425
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762181 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.3497 |  | 0.0104 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 763793123 | Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů, délky přes 300 do 500 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.146 | 2.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2144374637
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763793123 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "svorníky na spodní doplněné patce" 2*4*2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 31197006 | tyč závitová Pz 4.6 M16 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0104 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -880857591
| VV |  | 16*0,5 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 998763100 | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 1.367 | 0.01367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1284064612
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763100 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20.4287 |  | 0.0060288 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 767995112 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 100.48 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.2 | 20.096 | 6e-05 | 0.0060288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -28819496
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příložky z pásoviny" (0,008*0,10*7850)*16 |  | 100.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | RMAT0001 | Ocel pásová 100*8 |  | 100.48 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -131126761
13 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 3.327 | 0.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550496025
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 14.6051 |  | 0.027874 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 783204120 | Provedení nátěru tesařských konstrukcí napouštěcího sanačního proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce stříkáním | m2 | 61.886 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.236 | 14.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1978844826
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783204120 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "hranol 120*140 dél. 3,88+4,29" (0,12+0,14)*2*((3,88+4,29)*8+3,88*2) |  | 38.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hranol 140*140 příčníky" (0,14+0,14)*2*(7,9+10,03) |  | 10.041 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hranol 120*160 hambalky" (0,12+0,16)*2*5,61*4*1,1 |  | 13.823 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.886 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 24599008 | hmota nátěrová tixotropní s preventivním a sanačním účinkem proti hmyzu i houbám na dřevo | litr | 34.842 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0008 | 0.027874 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1631703601
| VV |  | 61,886*0,563 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.842 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST