Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum:  
 Kavřík / 732 837 223 Brno, 1. 7. 2022

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u zadávacího řízení u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk - výstavba haly“**

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.**, Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO: 47674954 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k**zadávacímu řízení u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk - výstavba haly“** zadávanému v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Dotaz 1:**

V PD Dispozice osvětlení, zásuvky - nacházíme 73 ks - svítidel. Zatímco ve VV list 0007 - SO 01.7 Silnoproud nacházíme 102 ks různých svítidel. Žádáme o vysvětlení.

***Odpověď:***

*Ke svítidlům SO 01 na výkresu D.1.4.5.2 - SO 01 SUŠÁRNA KALŮ – DISPOZICE jsou zahrnuté ve VV také nouzová svítidla (8ks) a veškerá svítidla v SO 02 (21ks), viz D.1.4.5.3 - SO02 Sklad kalů – Dispozice. Celkový počet svítidel činí 102 svítidel. Tento počet zahrnuje i 4ks LED svítidel průmyslových přisazených podlouhlých kryt z PH přes 6000 lm, která nejsou zakreslena ve výkrese SO 01 a jsou určeny pro osazení v místech, které nebudou po realizaci technologie dostatečně osvětlené. Umístění těchto svítidel bude dořešeno při zpracování podrobné realizační dokumentace nebo přímo na stavbě, napájecí kabely pro tyto 4 svítidla jsou již zahrnuty v délkách kabelů ve výkazu výměr.*

*VV a výkres D.1.4.5.2 - SO 01 SUŠÁRNA KALŮ – DISPOZICE byli proto opraveny a uvedeny do vzájemného souladu. Oba dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.*

**Dotaz 2:**

V ZD v článku 5 se píše, že harmonogram postupu prací je přílohou. Nikde jsem jej nenašla. prosím o jeho zaslání. Nikde jsem nevyčetla jestli zadavatel bude požadovat po zhotoviteli haly také harmonogram postupu prací.

***Odpověď:***

*Harmonogram postupu prací je v PD uložen v 1\_ZD VHZ Šumperk\_stavba\_Příloha 4 PD a VV\B\_Souhrnne\_reseni\_stavby\B.4.3 Návrh harmonogramu výstavby.pdf*

*Zadavatel po zhotoviteli nevyžaduje sestavit návrh harmonogramu postupu prací zadavatel, protože ten je již navržen projektantem.*

**Dotaz 3:**

SO 09.7 Trasy kabelovodu

Projektantem navržené komory POLYVAULT neumožnují použití vík D 400 (zatížení 40 t), nejsou na takové zatížení konstruovány. Je možné je nahradit komorami, které toto zatížení splňují?

Žádáme zadavatele o posouzení a případnou změnu.

***Odpověď:***

*Zadavatel nepožaduje žádné řešení konkrétním výrobkem, výslovně potvrzuje možnost dodání plastových kabelových komor jakéhokoliv výrobce, které splňují požadavky na zatížení poklopů 40 t a vodotěsnost poklopů. Zhotovitel musí současně dodržet min. vnitřní rozměry komor, které umožní ohyb kabelů v těchto komorách, zatáhnutí kabelů do navržených chrániček, vodotěsné napojení kabelových chrániček na konstrukci šachty a požadavek na odvodnění dna komor do podloží.*

**Dotaz 4:**

SO 05 Sklad hořlavých kapalin

V projektu a v soupisu prací není řešeno připojení kontejneru k elektrické přípojce a revize připojení.

Žádáme o doplnění.

***Odpověď:***

*V Technické zprávě SO 05, na kterou se odkazuje popis položky v soupisu prací je uvedeno: Kontejner bude dodaný bez technického větrání, bez temperace, bez osvětlení, bez požárního hasiče s řídící jednotkou a bez elektromagnetické aretace dveří. Součástí dodávky kontejneru bude doprava na místo, složení kontejneru, ustavení a kotvení do základové desky, revizní zpráva a zaškolení obsluhy. Kontejner bude stát na rovné a vodorovné základové desce.*

*Uzemnění kontejneru - viz elektro část PD.*

**Dotaz 5:**

SO 01 Objekt zpracování kalů

Soupis prací neobsahuje položky výztuže patek, pasy a sloupy.

Žádáme o doplnění.

***Odpověď:***

*Výztuže jednotlivých ŽB konstrukcí SO 01 jsou uvedeny v různých položkách soupisu prací a odpovídají armovacím výkresům v zadávací dokumentaci a popisu v TZ.*

*Výztuž prefabrikovaných základových prahů (viz příloha D.1.2.1.1.14) Zhotovitel zahrne do jednotkové ceny m3 ŽB konstrukce dle zvyklostí výrobce prefaabrikátů. Předpokládá se 170 kg/m3 ŽB konstrukce.*

**Dotaz 6:**

SO 02 Skládka kalů

Soupis prací neobsahuje položku výztuže pasů.

Žádáme o doplnění.

***Odpověď:***

*Základové pasy SO 02 jsou navrženy z prostého betonu, nikoliv jako ŽB konstrukce.*

***Dodatečná informace:***

*Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace upravuje dle § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek následovně:*

***Lhůta pro podání nabídek***

*Lhůta pro podání nabídek končí dne* ***20. 7. 2022 v 10:00 hod.***

*Nabídky je možné v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona podat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY dostupného na adrese http://www.e-zakazky.cz. Údaje o zakázce jsou uvedeny na webové adrese profilu zadavatele (*[*https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2ac97bd8-0c6f-425a-a683-84631629d3ec*](https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2ac97bd8-0c6f-425a-a683-84631629d3ec)*). Jiné podání než prostřednictvím uvedeného elektronického nástroje není považováno za řádné podání nabídky.*

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu [**kavrik@sklegal.cz**](mailto:kavrik@sklegal.cz), příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

S pozdravem

**Mgr. Ing. Ladislav Kavřík**

advokát

mobil: 732 837 223

Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882