## List1
Stavba |  |  | Soupis prací a dodávek | DPS Centrum veřejných služeb Chocerady - Soupis prací a dodávek |  |  | Část: |  | Technická zařízení budov
|  |  |  | Specifické podmínky pro provádění |  |  | Kapitola: |  | Vzduchotechnika
[7 empty] | Fáze: |  | DPS
Pro ocenění následujícího soupisu prací a dodávek platí v plném rozsahu skutečnosti uvedené ve všeobecných podmínkách.
1. Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulace,
povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a
spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných
pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je i oživení a zaregulování systémů
2. Druh a kvalita použitých materiálů a zařízení jsou uvedeny v technické zprávě a v popisu materiálů v projektové dokumentaci.
3. Součástí díla je i dodání a provedení informačního systému pro provoz a údržbu tj. označení potrubí a ostatního zařízení dle ČSN, označení toku medií, označení
přístupů, označení pož. klapek, zaregulování systému, nastavení a označení provozních tlaků. Tyto dodávky a práce jsou součástí nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
4. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení tlakových a provozních zkoušek, včetně dodání protokolů, provozních předpisů a provozního řádu,
dodání revizních zpráv, návodů v českém jazyce a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
5. Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných, požárních a protihluk. izolací potrubí v rámci nabízené ceny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
6. Tepelně neizolované kovové části potrubí a kovové kotvení a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním, respektive oxidačním a dvojnásobným konečným
nátěrem. Volně vedené potrubí, nebo potrubí pod demontovatelnými zákryty bude opatřeno nátěrem v barvě dle ČSN. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky
a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
7. Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí
nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak. Např. všechny ventilátory budou upevněny pomocí izolátorů chvění.
8. Výměry potrubí jsou uvedeny bez prořezů.
9. V dokumentaci uvedená zařízení a výrobky jsou uvažovány jako referenční a udávají designový, technický a kvalitativní standard. Jejich záměna je možná při zachování dané nebo vyšší kvality a výkonových parametrů.
Veškeré zařízení bude vybíráno od předních výrobců v oboru. Veškeré koncové prvky jsou ceněny ve standardním provedení (není-li uvedeno jinak).
10. Požární klapky budou osazeny v síle stěny s dokonalou těsností a s dostatečným servisním prostorem bez nutnosti demontovat jiné prvky než ty, pro které je zajišťován
servis, umístění klapek musí být vždy takové, aby zachovalo stupeň požární odolnosti stěny, kterou potrubí prochází.
11. Čtyřhranné potrubí - třída těsnosti dle ČSN EN 1507. V potrubí budou provedeny otvory pro umístění čidel automatické regulace. Měřicí místa musí být zazátkována a
trvale přístupna. Veškeré potrubí, ve kterém může vznikat kondenzace, bude ve vodotěsném provedení s vyspádováním do nejnižších míst; tato místa budou opatřena
výpustí kondenzátu; nosnost úchytů a závěsů u takovýchto provedení potrubí bude předpokládána na hmotnost 5krát vyšší než je hmotnost vlastního potrubí.
12. Součástí dodávky všech VZT jednotek budou, pokud je to třeba, sifony pro odvod kondenzátu v příslušném počtu (není-li uvedeno jinak). Připojení sifonů zajistí profese ZTI.
13. Odvod kondenzátu od všech zařízení zajišťuje profese ZTI.
Zhotovitel je povinen při stanovení jednotkových cen zohlednit a zakalkulovat veškeré prvky konstrukcí a jejich části uvedené ve výkresech a tabulkách projektové dokumentace:
Vzduchotechnika a Architektonické standardy, včetně obecných požadavků na konstrukce, uvedených ve výše zmíněných částech dokumentace
Zhotovitel má povinnost zkontrolovat součty v tomto souboru!
Stavba |  |  | Soupis prací a dodávek | DPS Centrum veřejných služeb Chocerady - Soupis prací a dodávek |  |  | Část: |  | Technická zařízení budov
|  |  |  | Rekapitulace nákladů |  |  | Kapitola: |  | Vzduchotechnika
[7 empty] | Fáze: |  | DPS
Titul | Kapitola | [6 empty] | Cena - titul |  | Cena - kapitola
Vzduchotechnika
|  |  |  | Zařízení č. 01 Větrání společenského prostoru | [6 empty] | 0
|  |  |  | Zařízení č. 02 Větrání archivu I | [6 empty] | 0
|  |  |  | Zařízení č. 03 Větrání archivu II | [6 empty] | 0
|  |  |  | Zařízení č. 04 Větrání serverovny | [6 empty] | 0
|  |  |  | Zařízení č. 05-09 Větrání hygienického zázemí | [6 empty] | 0
|  |  |  | Zařízení č. 10 Větrání kuchyňky | [6 empty] | 0
|  |  |  | Zařízení č. 11 Větrání garáže | [6 empty] | 0
|  |  |  | Zařízení č. 12 Větrání technologie | [6 empty] | 0
|  |  |  | Ostatní | [6 empty] | 0
|  |  |  | Vzduchotechnika celkem | [6 empty] | 0
Stavba |  |  | Soupis prací a dodávek | DPS Centrum veřejných služeb Chocerady - Soupis prací a dodávek |  |  | Část: |  | Technická zařízení budov
[7 empty] | Kapitola: |  | Vzduchotechnika
[7 empty] | Fáze: |  | DPS
Kód | Položka | Popis prací a dodávek |  | Popis prací a dodávek | Měr. | Množství | Množství | Jednotková | Jednotková | Celková | Cena Kč
| v projektu |  |  |  | jed. | projektant | po kontrole | cena dodávky | cena montáže | jednotková cena | celkem
Zařízení č. 01 Větrání společenského prostoru
| 01.01 |  |  | Rekuperační jednotka (Vp = 625 m3/h, 250 Pa, Vo = 625 m3/h, 250 Pa, ti(zima/léto*) = 22/21°C s rotačním regeneračním výměníkem zpětného získávání tepla s EC motorem, dvojicí ventilátorů s EC motory, panelového filtru F7 na přívodu, panelového filtru M5 na odvodu, vestavěným elektrickým ohřívačem 1,67kW a autonomní regulací umožňující nastavení časových režimů, teplot, připojení externích konfigurovatelných vstupů(boost od externích tlačítek), rekuperaci chladu, připojení a regulaci výkonu zónového chladiče, vč. dotykového ovladače s připojovacím kabelem, vč. 2ks uzavíracích klapek se servopohonem 230V, vč. rychloupínacích spon a pružných manžet pro připojení k potrubí a veškerého nezbytného příslušenství. Dvojitý plášť s tepelnou a protihlukovou izolací. Stranové provedení dle výkresové dokumentace. Vertikální orientace hrdel. Včetně uvedení do provozu. *Chlazení přívodního vzduchu pomocí zařízení 01.02. Referenční výrobek: SYSTEMAIR SAVE VTR 700 | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.02 |  |  | Zónový chladič pro připojení do kruhového potrubí (V=625 m3/h, Qchl=2,25 kW, ti=21°C (tw=16/19°C)), hrdlo d250, vč. potrubního čidla teploty. Referenční výrobek: SYSTEMAIR CWK 250-3-2,5 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Flexibilní tlumič hluku d250, délka 1m, izolace ze skelných vláken, tl. 25 mm. Hrdla tlumiče z pozinkovaného plechu. Referenční výrobek: SYSTEMAIR SonoExtra 250-1000. | ks | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Čtyřhranný tlumič hluku pro instalaci do kruhového potrubí, délka 1m, připojovací hrdlo d250. Referenční výrobek: LINDAB LRCB-250-1000 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Protidešťová žaluzie 400x250 (vol. plocha min. 0,06 m2), vč. ochranného síta, vč. montážního rámu, nadstandardní RAL, barevné provedení dle architekta - bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem. Referenčí výrobek: SYSTEMAIR PZ AL-400x250-S + UR-PZ | ks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Požární klapka s odvodním talířovým ventilem d200 umožňujícím regulaci průtoku vzduchu, instalace do zděnné konstrukce EI120S, vč. tavné tepelné pojistky, instalovat dle manuálu výrobce. Referenční výrobek: ELEKTRODESIGN SCV 0 200 | ks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Požární klapka s odvodním talířovým ventilem d100 umožňujícím regulaci průtoku vzduchu, instalace do zděnné konstrukce EI120S, vč. tavné tepelné pojistky, instalovat dle manuálu výrobce. Referenční výrobek: ELEKTRODESIGN SCV 0 100 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anemostat vířivý s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu, kruhová čelní deska d300, vč. kruhového plenum boxu s perforovaným plechem a regulační klapkou, horizontální připojení d160, barevné provedení dle architekta - bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem. Referenční výrobek: SYSTEMAIR VVKR-A-R-300-8 + PB-VVK-R-160-S-H | ks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Textilní vyúsť s mikroperforací pro horizontální přívod vzduchu (při režimu chlazení dt=6K), délka 6m, kruhový tvar d225, vč. veškerého montážního materiálu pro podstropní montáž, barevné provedení dle architekta - bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem. | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Talířový ventil pro odvod vzduchu d80, kovový, vč. montážního rámečku. Referenční výrobek SYSTEMAIR EFF-80 | ks | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Talířový ventil pro odvod vzduchu d100, kovový, vč. montážního rámečku. Referenční výrobek SYSTEMAIR EFF-100 | ks | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Talířový ventil pro odvod vzduchu d125, kovový, vč. montážního rámečku. Referenční výrobek SYSTEMAIR EFF-125 | ks | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d80, vč. spojovacího materiálu. Referenční výrobek: ELEKTRODESIGN SONOFLEX MI | bm | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d100, vč. spojovacího materiálu. Referenční výrobek: ELEKTRODESIGN SONOFLEX MI | bm | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d125, vč. spojovacího materiálu. Referenční výrobek: ELEKTRODESIGN SONOFLEX MI | bm | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d160, vč. spojovacího materiálu. Referenční výrobek: ELEKTRODESIGN SONOFLEX MI | bm | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 80, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 100, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 125, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 160, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 200, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 225, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 250, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami, třída těsnosti B, včetně tvarovek | m2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tepelná izolace, minerální vlna s AL polepem, tl. 20 mm | m2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tepelná izolace, syntetický kaučuk, tl. 20 mm | m2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zařízení č. 01 - celkem | [6 empty] | 0
Zařízení č. 02 Větrání archivu I
| 02.01 |  |  | Diagonální potrubní ventilátor s nízkou emisí hluku (V=100m3/h, 90Pa), vč. montážní konzole, vč. manžet. Referenčí výrobek: Elektrodesign TD 350/125 SILENT | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d125 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 100, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 125, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zařízení č. 02 - celkem | [6 empty] | 0
Zařízení č. 03 Větrání archivu II
| 03.01 |  |  | Diagonální potrubní ventilátor s nízkou emisí hluku (V=50m3/h, 100Pa), vč. montážní konzole, vč. manžet. Referenčí výrobek: Elektrodesign TD 250/120 SILENT | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d100 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Talířový ventil pro odvod vzduchu d100, kovový, vč. montážního rámečku. Referenční výrobek SYSTEMAIR EFF-100 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kruhová výpusť kondenzátu do kruhového potrubí, d200 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Výfuková hlavice na kruhové potrubí, d200, provedení dle architekta - bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem. Referenční výrobek: Lindab VHL 200 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 100, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 125, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 200, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zařízení č. 03 - celkem | [6 empty] | 0
Zařízení č. 04 Větrání serverovny
| 04.01 |  |  | Diagonální potrubní ventilátor s nízkou emisí hluku (V=150m3/h, 80Pa), vč. montážní konzole, vč. manžet. Referenčí výrobek: Elektrodesign TD 350/125 SILENT | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Požární klapka s přívodním talířovým ventilem d200 umožňujícím regulaci průtoku vzduchu, instalace do zděnné konstrukce EI90S, vč. tavné tepelné pojistky, instalovat dle manuálu výrobce. Referenční výrobek: ELEKTRODESIGN SCV +90 200 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| PK_04.01 |  |  | Vícelistá požární klapka s ručním aktivačním mechanismem se zpětnou pružinou a tavnou pojistkou, vč. ochranných mřížek z pozinkovaného ocelového plechu z obou stran. Instalovat dle návodu výrobce. Referenční výrobek: SYSTEMAIR F-B90-(150x250)-11-H0 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Síto na zakončení kruhového potrubí, d125 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 200, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zařízení č. 04 - celkem | [6 empty] | 0
Zařízení č. 05-09 Větrání hygienického zázemí
| 05.01 |  |  | Diagonální potrubní ventilátor s nízkou emisí hluku (V=160m3/h, 120Pa), vč. montážní konzole, vč. manžet. Referenčí výrobek: Elektrodesign TD 500/160 SILENT | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.01 |  |  | Radiální ventilátor pro montáž do podhledu (V=50m3/h, 150Pa), vč. zpětné klapky, vč. montážní konzole, vč. manžet. Referenční výrobek: ELEKTRODESIGN SILENT ECO U 60. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.01 |  |  | Radiální ventilátor pro montáž do podhledu (V=80m3/h, 150Pa), vč. zpětné klapky, vč. montážní konzole, vč. manžet. Referenční výrobek: ELEKTRODESIGN SILENT ECO U 100. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.01 |  |  | Diagonální potrubní ventilátor s nízkou emisí hluku (V=170m3/h, 120Pa), vč. montážní konzole, vč. manžet. Referenčí výrobek: Elektrodesign TD 500/160 SILENT | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.01 |  |  | Diagonální potrubní ventilátor s nízkou emisí hluku (V=135m3/h, 85Pa), vč. montážní konzole, vč. manžet. Referenčí výrobek: Elektrodesign TD 350/125 SILENT | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d125 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d160 | ks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Stěnová mřížka pro odvod vzduchu (200x100), vč. upínacího rámečku, barevné provedení dle architekta - bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem. Referenční výrobek: SYSTEMAIR NOVA-A-1-2-200x100-UR | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Talířový ventil pro odvod vzduchu d80, kovový, vč. montážního rámečku. Referenční výrobek SYSTEMAIR EFF-80 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Talířový ventil pro odvod vzduchu d100, kovový, vč. montážního rámečku. Referenční výrobek SYSTEMAIR EFF-100 | ks | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Talířový ventil pro odvod vzduchu d125, kovový, vč. montážního rámečku. Referenční výrobek SYSTEMAIR EFF-125 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Talířový ventil pro přívod vzduchu d160, kovový, vč. montážního rámečku. Referenční výrobek SYSTEMAIR TFF-160 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Výfuková hlavice na kruhové potrubí, d160, provedení dle architekta - bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem. Referenční výrobek: Lindab VHL 160 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Záslepka na kruhové potrubí, d200 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d80, vč. spojovacího materiálu. Referenční výrobek: ELEKTRODESIGN SONOFLEX MI | bm | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d100, vč. spojovacího materiálu. Referenční výrobek: ELEKTRODESIGN SONOFLEX MI | bm | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d125, vč. spojovacího materiálu. Referenční výrobek: ELEKTRODESIGN SONOFLEX MI | bm | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d160, vč. spojovacího materiálu. Referenční výrobek: ELEKTRODESIGN SONOFLEX MI | bm | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 80, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 100, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 125, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 160, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 200, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami, třída těsnosti B, včetně tvarovek | m2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tepelná izolace, minerální vlna s AL polepem, tl. 20 mm | m2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zařízení č. 0.5-0.9 - celkem | [6 empty] | 0
Zařízení č. 10 Větrání kuchyňky
| 10.01 |  |  | Radiální ventilátor pro montáž do podhledu (V=90m3/h, 100Pa), vč. zpětné klapky, vč. montážní konzole, vč. manžet. Referenční výrobek: ELEKTRODESIGN SILENT ECO U 100. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Výfuková hlavice na kruhové potrubí, d100, provedení dle architekta - bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem. Referenční výrobek: Lindab VHL 100 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d100, vč. spojovacího materiálu. Referenční výrobek: ELEKTRODESIGN SONOFLEX MI | bm | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 100, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tepelná izolace, minerální vlna s AL polepem, tl. 20 mm | m2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zařízení č. 10 - celkem | [6 empty] | 0
Zařízení č. 11 Větrání garáže
| 11.01 |  |  | Diagonální potrubní ventilátor s nízkou emisí hluku (V=200m3/h, 70Pa), vč. montážní konzole, vč. manžet. Referenčí výrobek: Elektrodesign TD 350/125 SILENT | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Protidešťová žaluzie 200x200 (vol. plocha min. 0,02 m2), vč. ochranného síta, vč. montážního rámu, nadstandardní RAL, barevné provedení dle architekta - bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem. Referenčí výrobek: SYSTEMAIR PZ AL-200x200-S + UR-PZ | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Výfuková hlavice na kruhové potrubí, d160, provedení dle architekta - bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem. Referenční výrobek: Lindab VHL 160 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Stěnová mřížka 250x250 s rmechanicky ovládanou žaluzií, materiál plast, s přirubou pro připojení na kruhové potrubí d150 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Talířový ventil pro odvod vzduchu d200, kovový, Referenční výrobek SYSTEMAIR EFF-200 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 160, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 200, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami, třída těsnosti B, včetně tvarovek | m2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zařízení č. 11 - celkem | [6 empty] | 0
Zařízení č. 12 Větrání technologie
| 12.01 |  |  | Diagonální potrubní ventilátor s nízkou emisí hluku (V=50m3/h, 100Pa), vč. montážní konzole, vč. manžet. Referenčí výrobek: Elektrodesign TD 250/100 SILENT | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d100 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Talířový ventil pro odvod vzduchu d100, kovový, Referenční výrobek SYSTEMAIR EFF-100 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spiro potrubí dimenze SR 100, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu | bm | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zařízení č. 12 - celkem | [6 empty] | 0
Ostatní
|  |  |  | Drobný spojovací a montážní materiál | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Informační doplňky - Štítky a popisy potrubí a zařízení | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu požární ochrany objektu - neceněno, dodávka stavby | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zpracování dokumentace skutečného provedení, předávací dokumentace | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Doprava materiálu | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hydraulické zaregulování systému, změření průtoku na koncových prvcích měřícím přístrojem, sb.včetně protokolu | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Rezerva pro případné úpravy systému během zpřesnění návrhu v rámci zpracování tendrové/prováděcí dokumentace, koordinace profesí: 3% z celkové ceny | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zařízení ostatní - celkem | [6 empty] | 0
|  |  |  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM | [6 empty] | 0