## ELE
SPECIFIKACE MATERIÁLU A ROZPOČET
CENTRUM VEŘEJNÝCH SLUŽEB CHOCERADY
Poř. | Kód | Popis | MJ | množství | J.c. dodávka | J.c. montáž | Cena
0
| ESI | Elektroinstalace
Součástí dodávky jsou i následující položky, které musí být reflektovány v jednotkových cenách!
Dodávka bude provedena jako komplexní, veškeré systémy budou provedeny včetně všeho příslušenství nutného pro bezpečný a bezproblémový provoz, montáží, a budou obsahovat instalační a kotvící prvky (krabice), svítidla vč. zdrojů a recyklačních poplatků. Vypracování provozních manuálů, manuálů údržby a zaškolení obsluhy. Technologické a komplexní zkoušky všech systémů, závěrečná měření, nastavení a uvedení do provozu, měření signálů. Výchozí revize, protokoly, popisy prvků a tras. Koordinace mezi profesemi. Doprava všech materiálů a vybavení. Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, …). Stavební přípomoce, vrtání otvorů do průměru 150 mm. Lešení. Ekologická likvidace odpadů. Dokumentace skutečného provedení.
Všechny pohledové a koncové prvky musí být schváleny investorem nebo architektem. Navržené technické řešení odpovídá použití referenčních výrobků, při jejich záměně nutno v technickém řešení zohlednit odlišné parametry (i v návaznosti na ostatní profese).
| 100 | Rozvaděče
101 |  | Elektroměrový rozvaděč 1RE1, typizovaná skříň, dvě sady měření, HDO. | ks | 1
102 |  | Rozvaděč 0RS1 | ks | 1
103 |  | Rozvaděč 1RS1 | ks | 1
104 |  | Přípojková skříň, přesný typ dle vyjádření distributora. | ks | 1
| 200 | Osvětlení, vč. kotvení a příslušenství
Tyto položky nejsou součástí výběrového řízení
| 300 | Koncové elementy, vč. příp. kotvícího materiálu a příslušenství
301 |  | Pohybové čidlo, IP20, 230 V / 10 A, pasivní, infračervené, 360°, dosah 12 m. | ks | 15
302 |  | Vypínač, 3 pólový, 400 V / 25 A. | ks | 1
303 |  | Vypínač, 3 pólový, 400 V / 63 A. | ks | 1
304 |  | Spínač, řazení 1, IP20, 230 V / 10 A, polozapuštěný, včetně instalační krabice, rámečků a klapek. | ks | 16
305 |  | Spínač, řazení 1, IP44, 230 V / 10 A, polozapuštěný, včetně instalační krabice, rámečků a klapek. | ks | 1
306 |  | Spínač, řazení 1, IP44, 230 V / 10 A, na povrch. | ks | 1
307 |  | Spínač, řazení 5, IP20, 230 V / 10 A, polozapuštěný, včetně instalační krabice, rámečků a klapek. | ks | 3
308 |  | Spínač, řazení 6, IP20, 230 V / 10 A, polozapuštěný, včetně instalační krabice, rámečků a klapek. | ks | 12
309 |  | Spínač, řazení 7, IP20, 230 V / 10 A, polozapuštěný, včetně instalační krabice, rámečků a klapek. | ks | 3
310 |  | Spínač, řazení 1/0 tlačítkový, IP20, 230 V / 10 A, polozapuštěný, včetně instalační krabice, - rámečků, klapek a doutnavky. | ks | 19
311 |  | Stmívač otočný, IP20, 230 V / 10 A, polozapuštěný, včetně instalační krabice, rámčeku, klapky, musí fungovat s řídícím modulem DALI pro osvětlení | ks | 7
312 |  | Spínač, žaluziový, IP20, 230 V / 10 A, polozapuštěný, včetně instalační krabice, rámečků a klapek. | ks | 14
313 |  | Stop tlačítko, červená barva (RAL 3001), IP54, plastové, přisazené, s krycím sklem a ochrannoufolií, bezhalogenové, UV stabilní. | ks | 1
314 |  | Zásuvka 2P+PE (jednonásobná), IP20, 230 V / 16 A, polozapuštěná. Včetně přístrojové krabice a - rámečku. | ks | 128
315 |  | Zásuvka 2P+PE (jednonásobná), IP44, 230 V / 16 A, přisazená. | ks | 18
316 |  | Zásuvka 2P+PE (jednonásobná), IP20, 230 V / 16 A, polozapuštěná. Včetně přístrojové krabice a - rámečku. | ks | 11
317 |  | Zásuvka 4P+PE, IP44, 400 V / 16 A, přisazená. | ks | 1
318 |  | Zásuvková skříň, IP54, přisazená, uzamykatelná, - Včetně jističů a proudového chrániče s rozdílovým vypínacím proudem 30 mA. 2x 230 V - 16 A, 1x 400 V - 16 A | ks | 1
319 |  | Podlahová krabice 6 modulů, 4x 230 V barva bílá, 2x RJ45, včetně vaniček, krytů, montážního příslušenství. | ks | 10
320 |  | Sada pro signalizaci nouze, tlačítko s táhlem, tlačítko reset, siréna se světelnou signalizací, napájecí zdroj, řídicí modul, kabeláž, koncovky, spojky, svorky, instalační materiál. | ks | 2
321 |  | Pokojový termostat, digitální, IP20, včetně čidel a kabeláže | ks | 22
| 400 | Kabelové trasy, montážní materiál, vč. příslušenství
401 |  | Instalační krabice univerzální a rozbočné, včetně svorek a víček, vč. příp. kotvícího materiálu. | ks | 15
402 |  | Instalační krabice rozbočné, IP44, včetně svorek a víček, vč. příp. kotvícího materiálu. | ks | 10
403 |  | Přístrojová krabice s víčkem KU68-1902 | ks | 20
404 |  | Krabice pod omítku s víčkem KO97 | ks | 20
405 |  | Trubka ohebná, pod omítku, D 20 | m | 236
406 |  | Trubka ohebná, pod omítku, D 25 | m | 117
407 |  | Trubka pevná, PVC, D=20 mm, vč. Spojek, příchytek, kotvícího materiálu. Střední mechanické namáhání. | m | 56
408 |  | Trubka pevná, PVC, D=25 mm, vč. Spojek, příchytek, kotvícího materiálu. Střední mechanické namáhání. | m | 82
409 |  | Ochranná trubka korugovaná, D=40 | m | 22
410 |  | Ochranná trubka korugovaná, D=63 | m | 12
411 |  | Instalační krabice A8 | ks | 18
412 |  | Instalační krabice A11 | ks | 26
413 |  | Instalační krabice A11 se svorkovnicí | ks | 14
414 |  | Ocelový žlab 150/50, vč. Spojek, příchytek, kolen, kotvícího materiálu, závěsů, výložníků. | m | 6
415 |  | Ocelový žlab 200/50, vč. Spojek, příchytek, kolen, kotvícího materiálu, závěsů, výložníků. | m | 81
416 |  | Kabelová lávka š.200, žárově zinkovaná | m | 8
417 |  | Třmenové příchytky, ocel / plast | soubor | 1
418 |  | Blokové svorky, svorky, dutinky, spojky, věnečky, kabelová oka, smršťovačky, izolační pásky, - popisové štítky a značení kabelů. | soubor | 1
419 |  | Držáky, příchytky pro jednotlivé kabely a menší svazky, stahovací pásky. | soubor | 1
| 500 | Kabelové rozvody
501 |  | Kabel s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 | m | 76
502 |  | Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 | m | 342
503 |  | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 2649
504 |  | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 | m | 3808
505 |  | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 | m | 1682
506 |  | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x2,5 | m | 18
507 |  | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x6 | m | 102
508 |  | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x10 | m | 28
509 |  | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 80
510 |  | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 | m | 15
511 |  | Kabel JYTY 2x1 | m | 37
512 |  | Kabel SYKFY 4x2x0,5 | m | 62
513 |  | Ostatní kabely nutné pro dokončení díla. | soubor | 1
| 600 | Stínící technika
601 |  | Profese ESI provede připojení napájecích kabelů k řídicím jednotkám, připojení kabeláže k motorům. Povětrnostní centrála, komunikační kabely, řídící jednotky, spojky a konektroy a koncovky jsou součástí dodávky stínící techniky. Uvažuje se s instalací řídicích jednotek pod ovládací prvky. Kabeláž je součástí dodávky ESI a je vykázána v části kabelových rozvodů.
602 |  | Připojení kabelu k motoru. | ks | 14
603 |  | Zapojení řídicí jednotky (připojení napájení, motorů a ovladačů) | ks | 14
604 |  | Drobný montážní materiál, spojky, svorky, konektory. | soubor | 1
| 700 | Topné kabely
701 |  | Připojení vyhřívaných vpustí | soubor | 1
702 |  | Regulátor DEVIREG 316, včetně čidel | ks | 1
703 |  | Kabeláž ke snímačům | soubor | 1
704 |  | Instalační a spojovací materiál (pásy, řetězy, spojky), koncovky a připojovací sady pro - samoregulační kabely | soubor | 1
705 |  | Samolepicí Al páska | soubor | 1
706 |  | Výstražné štítky, značení chráněných potrubí | soubor | 1
| 800 | Přepěťové ochrany
801 |  | Ochrany slouží pro přechody z LPZ0 do LPZ1, ochrany v rozvaděčích jsou součástí dodávky rozvaděče
802 |  | Přepěťová ochrana T1, 2P se signalizací stavu, v instalační krabici (rozvaděči 3M) | ks | 7
803 |  | Přepěťová ochrana T1, 4P se signalizací stavu, v instalační krabici (rozvaděči 6M) | ks | 3
| 900 | Strukturovaná kabeláž
901 |  | Aktivní prvky, záložní zdroje a RACK nejsou součástí dodávky, toto bude řešeno samostatně dodavatelem slaboproudých technologií. Součástí dodávky je pouze kabeláž a koncové prvky (zásuvky). Minimální rozsah je vyznačen ve schématu strukturované kabeláže.
902 |  | Sdělovací celoplastový kabel s CU jádrem stíněný UTP 4x2x0,5 Cat.6 | m | 1762
903 |  | Zásuvka RJ45 cat6a. Jednoduchá. Včetně, masky, rámečku, krytu, instalační krabice a příslušenství. | ks | 14
904 |  | Zásuvka RJ45 cat6a. Dvojnásobná. Včetně, masky, rámečku, krytu, instalační krabice a příslušenství. Instalace do podlahové krabice. | ks | 14
905 |  | Konektory, koncovky. | soubor | 1
906 |  | Měření kvality sítě. | soubor | 1
907 |  | Přepěťové ochrany včetně instalační krabice s víkem. | soubor | 1
| 1000 | Elektronické zabezpečení
1001 |  | V případě, že se nebude instalovat elektroinické zabezpečení, je nutné dodat autonomní požární detektory. Skutečné typy kabelů zvolit dle dodaného zařízení. Pro snadnou montáž se doporučuje využít originálních kabelů výrobce s barevným označeným shodným s barvami svorek.
1002 |  | Ústředna EZS, včetně záložní baterie na 24 hodin. Nástěné provedení, bude vybaveno GSM modulem. Napájecí zdroj s výstupy a odpojovačem. | ks | 1
1003 |  | Multifunkční detektor požáru. | ks | 11
1004 |  | Detektor pohybu, 180°. PIR detektor duální PIR+MW, vč. kloubového držáku, s dosahem 12 m (vějíř) a pohledem pod sebe, ochrana proti manipulaci. | ks | 14
1005 |  | Detektor pohybu, 360°. PIR detektor duální PIR+MW, vč. kloubového držáku, s dosahem 12 m (vějíř) a pohledem pod sebe, ochrana proti manipulaci. | ks | 3
1006 |  | Magnetický kontakt povrchový plastový s kolmo vyvedenými vodiči. | ks | 8
1007 |  | Magnetický dveřní kontakt (typ je nutné koordinovat s dodavatelem dveří a zárubní). | ks | 2
1008 |  | Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zóny a s 8 PGM výstupy. | ks | 2
1009 |  | Záznamové zařízení CCTV pro IP kamery. Včetně možnosti prohlížení záznamu. Včetně napájecího zdroje, bude instalováno do RACKu. | ks
1010 |  | PoE switch 8 výstupů. | ks | 1
1011 |  | Přepěťové ochrany ke kamerám, včetně instalační krabice a příslušenství. | soubor | 1
1012 |  | Venkovní kamera v krytí IP66, typu IP, napájení přes PoE. Den / noc-mech. IR filtr / přisvícení. Včetně instalační konzole s otočnou hlavou. Povětrnostní kryt. | ks | 2
1013 |  | Siréna vnitřní | ks | 2
1014 |  | Siréna venkovní | ks | 1
1015 |  | Klávesnice s LCD, programovací i ovládací. | ks | 3
1016 |  | Sdělovací kabel SYKFY 3x2x0,5 | m | 516
1017 |  | Zemní sdělovací kabel | m | 22
1018 |  | Sběrnicový kabel Belden 9501 | m | 66
1019 |  | Kabel CYKY 2x1,5 | m | 20
1020 |  | Napojení na pult centrální ochrany (nezahrnuje cenu služby) | soubor | 1
1021 |  | Ostatní kabeláž | soubor | 1
1022 |  | Softwarové licence pro kamerový systém. | soubor | 1
1023 |  | Nastavení zapojení a programování systému, včetně koordinace s ostatními profesemi. | soubor | 1
1024 |  | Drobný materiál a příslušenství, zakončovací odpory, konektory, propojovací kabely, kabely pro připojení klávesnice. | soubor | 1
| 1100 | Video telefon
1101 |  | Tablo domácího telefonu, touch modul (nebo tlačítkový po dohodě s investorem), kamera, audio modul, instalační krabice, montážní příslušenství, doplňková relé pro ovládání zámku. Rám a krytka, řídící jednotka / zdroj pro instalaci do rozvaděče. Včetně softwarových licencí. | ks | 1
1102 |  | Akční člen pro spínání zámku. | ks | 1
1103 |  | Elektromotrický zámek | ks | 1
1104 |  | Kabel s konektorem pro připojení zámku. | ks | 1
1105 |  | Vnitřní jednotky videotelefonu | ks | 1
1106 |  | Montáž, nastavení, programování, uvedení do chodu, vyzkoušení. | soubor | 1
1107 |  | Přepěťová ochrana, včetně instalační krabice, konektory, příslušenství, apod. | soubor | 1
1108 |  | Kabeláž ke snímačům | soubor | 1
| 1200 | Ekvipotenciální pospojování
1201 |  | Hlavní ekvipotenciální přípojnice, materiál Cu, typový výrobek. | ks | 1
1202 |  | Podružná ekvipotenciální přípojnice, materiál Cu, typový výrobek. | ks | 2
1203 |  | Instalační krabice se svorkovnicí | ks | 5
1204 |  | Svorky a spojky ochranného pospojování, svorky na potrubí, oka na kabely, Cu pásek | soubor | 1
1205 |  | Zemnicí svorka na potrubí a kovové zařízení ZSA16 | soubor | 1
1206 |  | Zemnicí svorka na trubky se závitem ZS4 | soubor | 1
1207 |  | Vodič CYA 1x4, zeleno-žlutá barva | m | 164
1208 |  | Vodič CYA 1x6, zeleno-žlutá barva | m | 36
1209 |  | Vodič CYA 1x16, zeleno-žlutá barva | m | 42
1210 |  | Vodič CYA 1x25, zeleno-žlutá barva | m | 80
| 1300 | Hromosvod a uzemnění
1301 |  | Zemní práce pro uzemnění zajistí stavba
1302 |  | Zemní pásek FeZn 30x4 | m | 116
1303 |  | Zemní drát FeZn průměr 10 mm | m | 23
1304 |  | Drát AlMgSi průměr 8 mm | m | 143
1305 |  | Drát AlMgSi průměr 8 mm, poplastovaný | m | 86
1306 |  | Svorky, spojky, držáky a dilatační propojky | soubor | 1
1307 |  | Jímací tyč l=1,5m, betonový podstavec, podložka pro betonový podstavec, svorky, jímací tyč o průměru 16mm | ks | 8
1308 |  | Distanční držáky do betonu | soubor | 1
1309 |  | Pomocné jímače | soubor | 1
1310 |  | Zkušební spojky | ks | 8
1311 |  | Systémová krabice pro instalaci zkušební spojky (v atice) | ks | 8
1312 |  | Podpěry a úchyty vertikálních vedení. | soubor | 1
1313 |  | Podpěry a úchyty horizontálního vedení (PV21x). | soubor | 1
1314 |  | Sváry | soubor | 1
1315 |  | Antikorozní úpravy pásků a svorek (nátěry, návleky). | soubor | 1
1316 |  | Výstražné tabulky | soubor | 1
1317 |  | Označení svodů | ks | 8
| 1400 | Výkopové práce
1401 |  | Výkop šířka 35 cm, hloubka 45 cm. Výkopy jsou počítány pro technologie a přípojku, nezahrnuje výkopy pro osvětlení zahrad. | m | 19
1402 |  | Výkop šířka 35 cm, hloubka 85 cm. Výkopy jsou počítány pro technologie a přípojku, nezahrnuje výkopy pro osvětlení zahrad. | m | 24
1403 |  | Pískové lože, 10 cm nad i pod kabely. | m | 43
1404 |  | Ochranné fólie. | m | 43
1405 |  | Úprava terénu včetně likvidace přebytečné zeminy. | soubor | 1
1406 |  | Hutnění zásypové zeminy. | soubor | 1
1407 |  | Vytyčení tras. | soubor | 1
1408 |  | Zaměření skutečného provedení. | soubor | 1
| 1500 | Trubkování do betonu
1501 |  | Krabice přístrojová rozbočovací, vč. Upevňovacího krytu, mezikusu a dna. | ks | 18
1502 |  | Krabice lustrová stropní, vč. Upevňovacího krytu, mezikusu a dna. | kd | 26
1503 |  | Vložka do bednění 35 mm | ks | 14
1504 |  | Vývodka | ks | 22
1505 |  | Distanční trubka | m | 7
1506 |  | Držák distanční trubky | ks | 20
1507 |  | Trubka pancéřová ohebná D=25, šedá | m | 181
1508 |  | Protahovací drát | m | 201
1509 |  | Upevňovací materiál (vázací dráty, pásky, příchytky, hřebíky, apod.) | soubor | 1
| 1600 | Ostatní materiál a montáže
1601 |  | Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, kotvící materíál …) | soubor | 1
1602 |  | Lešení, plošiny, jeřáby, výškové práce. | soubor | 1
1603 |  | Prostupy a těsnění pro kabely vstupující do objektu | soubor | 1
1604 |  | Ekologická likvidace odpadů | soubor | 1
1605 |  | Administrativní úkony, jednání s distributorem (nezahrnuje cenu přihlášek) | soubor | 1
1606 |  | Požární ucpávky | soubor | 1
1607 |  | Zařízení staveniště | soubor | 1
1608 |  | Koordinace mezi profesemi. | soubor | 1
1609 |  | Stavební přípomoce, drážkování, včetně vrtání otvorů do průměru 150 mm. | soubor | 1
1610 |  | Vedlejší náklady nutné pro provedení díla (režie, doprava, apod.). | soubor | 1
1611 |  | Závěrečná měření, kontrola a nastavení prvků (komplexní zkoušky) | soubor | 1
1612 |  | Revize a revizní zprávy. | soubor | 1
1613 |  | Bezpečnostní značky, samolepky, štítky | soubor | 1
1614 |  | Laminovaná schémata, provozní řády, návody údržby, podmínky ochrany při práci, příkazové a zákozové tabulky a štítky, ochranné a bezpečenostní pomůcky | soubor | 1
1615 |  | Termovize rozvaděčů | soubor | 1
1616 |  | Certifikáty a atesty, prohlášení o shodě použitých materiálů a zařízení, výpočty osvětlení, měření a protokoly o měření osvětlenosti, denník nouzového osvětlení. | soubor | 1
1617 |  | Dílenská dokumentace | soubor | 1
1618 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1
1619 |  | Vypracování návodu na údržbu a servisního plánu | soubor | 1
1620 |  | Zaškolení obsluhy. | soubor | 1