## TT
Stavba |  | Centrum veřejných služeb Chocerady Soupis prací a dodávek |  |  |  | Technická zařízení budov
|  | Specifické podmínky pro provádění |  |  |  |  | Vytápění
Pro ocenění následujícího soupisu prací a dodávek platí v plném rozsahu skutečnosti uvedené ve všeobecných podmínkách.
1. Rozsah prací: Dodávka a montáž potrubí, tvarovek, koncových elementů, armatur a strojního zařízení, včetně spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního
materiálu potřebného ke zhotovení díla. Součástí díla je oživení a zaregulování všech systémů.
2. Druh a kvalita použitých materiálů a zařízení jsou uvedeny v technické zprávě a ve funkčním popisu materiálů v projektové dokumentaci.
3. Součástí díla je i dodání a provedení informačního systému pro provoz a údržbu tj. označení potrubí a ostatního zařízení dle ČSN, označení toku medií, označení
přístupů, zaregulování systému, nastavení a označení provozních tlaků. Tyto dodávky a práce jsou součástí nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny
4. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení tlakových a provozních zkoušek, včetně dodání protokolů, provozních předpisů a provozního řádu,
dodání revizních zpráv, návodů v českém jazyce a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
5. Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných, požárních a protihluk. izolací v rámci nabízené ceny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
6. Tepelně neizolované kovové části potrubí a kovové kotvení a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním, respektive oxidačním a dvojnásobným konečným
nátěrem. Volně vedené potrubí, nebo potrubí pod demontovatelnými zákryty bude opatřeno nátěrem v barvě dle ČSN. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky
a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
7. Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí
nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
8. Náklady na manipulaci s materiálem a prvky a náklady na případné lešení je nutno zahrnout do jednotkových cen
Dokumentace pro provedení stavby se sestává z technické zprávy, specifikace /funkční popis / a výkresové dokumentace. Všechny tyto dokumenty a informace v nich
obsažené jsou závazným podkladem pro tvorbu cenové nabídky stejnou měrou.
Pokud není v následující specifikaci uvedeno množství měrných jednotek, stanoví je zhotovitel podle projektové dokumentace.
Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny platné údaje a požadavky uvedené v dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro provedení stavby /DPS/
a v dalších dostupných stupních projektové dokumentace.
Zejména při stanovení jednotkových cen je bezpodmínečně nutné, aby byly zakalkulovány veškeré konstrukce a jejich části, dle dostupných výkresů detailů a popisu
standardů výrobků. Pokud tak zhotovitel neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho event. požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a
požadavků uvedených ve výše zmíněných projektových dokumentacích.
Zhotovitel bezpodmínečně dodrží podmínky pro provádění výstavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci /dále jen BOZP/
Organizace Výstavby / dokumentace pro stavební povolení /DSP/ a ve spolupráci se zadavatelem zajistí zpracování plánu BOZP ve smyslu uvedené dokumentace.
Zhotovitel bezpodmínečně dodrží podmínky pro provádění výstavby z hlediska ochrany životního prostředí
Stavba |  | Centrum veřejných služeb Chocerady Soupis prací a dodávek |  |  |  | Technická zařízení budov
|  | Rekapitulace nákladů |  |  |  |  | Vytápění
Titul | Kapitola |  |  |  |  | Cena - titul |  | Cena - kapitola
Vytápění
|  | Strojní zařízení |  |  |  | 0
|  | Oběhová čerpadla |  |  |  | 0
|  | Rozdělovače, sběrače |  |  |  | 0
|  | Armatury závitové |  |  |  | 0
|  | Armatury měřící |  |  |  | 0
|  | Potrubí |  |  |  | 0
|  | Nátěry |  |  |  | 0
|  | Izolace |  |  |  | 0
|  | Otopné plochy |  |  |  | 0
|  | Ostatní |  |  |  | 0
|  | Celkem | [5 empty] | 0
Stavba |  | Centrum veřejných služeb Chocerady Soupis prací a dodávek |  |  |  | Technická zařízení budov
Vytápění
Kód | Položka | Popis prací a dodávek | Měr. | Množství | Jednotková | Jednotková | Celková | Celková | Cena Kč
| v projektu |  | jed. |  | cena dodávky | cena montáže | cena dodávky | cena montáže | celkem
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
| TT1,2 | Tepelné čerpadlo vzduch-voda, split provedení, energetická třída A++, systém on-off, topný výkon 37,2 kW, COP 4,6 (A7/W35), teplota výstupní vody až 65°C, scroll kompresor, napájení 3f/400V, jištění C25A, hmotnost a rozměry venkovní jednotky 180 kg, 1080x2220x960mm (v x š x h), hladina akustického tlaku 33 dBA v 10m, hmotnost a rozměry vnitřní jednotky 164 kg, 1285x600x681mm (v x š x h). Vnitřní jednotka obsahuje: ekvitermní regulaci, scroll kompresor, prvky chladivového okruhu, oběhové čerpadlo vnitřního okruhu, akustický výkon 55,5 dB(A). Včetně ukotvení a pružného uložení pro zamezení vzniku vibrací, autonomní regulace a potřebných teplotních čidel, odvodu kondenzátu, pružných hadic, upevňovacích prvků, prokabelování, uvedení do provozu. Bude dodáno včetně propojení primárního okruhu: měděné chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu pro propojení splitového tepelného čerpadla, vč. kotvícího systému (délka cca 8m - pro jedno potrubí) a kaučukové izolace tl.19mm, dimenze d=16mm, d=42mm | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kompletní autonomní regulace TČ pro uřízení strojovny a objektového rozdělovače/sběrače vč. oběhový čerpadel a směšovacích ventilů: terminál pro dálkovou správu s možností připojení na internet, venkovní čidlo teploty, přídavný modul, včetně veškerých teplotních čidel a jímek (rozdělovač/sběrač, zásobník AN atd.), ovládání přepínacích ventilů, el. patron, kabeláž (v rámci profese elektro), uvedení do provozu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| TT3 | Akumulační zásobník topné a chladící vody, objem 903l, výška 2160mm, průměr 1030mm, hmotnost 150kg bez vody. Opatřen izolací z PUR pěny tl.120mm, určeno pro chlazení. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| TT5 | Membránová tlaková expanzní nádoba vč. kulového kohoutu MK 1 a uvedení do provozu Výška (mm): 890; Průměr (mm): 512; Hmotnost (kg): 20; Objem (l): 140; DN připojení: R 1; Barva: šedá | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| TT6 | Filtr se zpětným proplachem Filtr se zpětným proplachem. Tělo je vyrobeno z vysoce kvalitní mosazi. Délka (mm): 136; Výška (mm): 185; Hmotnost (kg): 1; DN připojení: R 1/2"; | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| TT7 | Kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou pro přímé doplňování z rozvodů pitné vody. Včetně externího čidla. Délka (mm): 240; Šířka (mm): 91; Výška (mm): 304; Hmotnost (kg): 3; DN připojení: R 1/2, R 1/2; | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| TT8 | Zdvojené pouzdro pro změkčovací nebo demineralizační patrony. Šířka (mm): 260; Výška (mm): 600; Hmotnost (kg): 3,6; DN připojení: Rp 1/2 Patrona změkčovací 6ks Katexová patrona pro změkčovací zařízení. Nelze použít s kotli s Al výměníky °dH, např. cca 600 l při 10°dH. Šířka (mm): 76; Výška (mm): 514; Hmotnost (kg): 1,5; Barva: zelená Elektronický vodoměr pro kontrolu zbývající kapacity změkčovací armatury množství. Alternativně měření vodivosti demineralizované vody. Délka (mm): 100; Šířka (mm): 160; Výška (mm): 100; Hmotnost (kg): 0,4; | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| TT9 | Elektrická topná spirála, šroubovací jednotka 6/4", výkon jedné 9kW s havarijním termostatem | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Vodoměr pro dopouštění soustavy, Qn=0,5m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| CH1 | Vnitřní jednotka single splitu, chladivo R32, chladící výkon 2-5,8kW, topný výkon 2,3-6,7kW, max. příkon 2,5kW, akustický výkon 59dB(A), rozměr: 900x270x700mm, m=25kg. Bude dodáno včetně atypického tepelněizolovaného boxu, počet hrdel 3xdn160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| CH2 | Venkovní jednotka single splitu, chladivo R32, akustický výkon 63dB(A), rozměr: 870x650x330mm, m=45kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kabelový ovladač v českém jazyce, programovatelný, LCD displej | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Měděné předizolované chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu pro propojení vnitřní a vnější chladící jednotky, potrubí d = 6,35/12,7mm, vč. kotvícího systému. Bude proveden nástřik izolace dle požadavku architekta, případně zaměměno za kaučukovou izolaci tl.13mm. Doplnění chladiva na tuto vzdálenost, cca 0,5kg | m | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Stěnová mřížka pro přívod vzduchu 600x100mm, dvě řady lamel pro směrování proudu vzduchu, vč. upínacího rámečku, vč. atypického tepelně izolovaného připojovacího boxu (tři hrdla d160), barevné provedení dle architekta - bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Stěnová mřížka pro odvod vzduchu 400x100mm, vč. upínacího rámečku, vč. atypického připojovacího boxu (2x hrdlo d160), barevné provedení dle architekta - bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem. | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d160, vč. spojovacího materiálu. | m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Strojní zařízení celkem | [6 empty] | 0
OBĚHOVÁ ČERPADLA
| Č.T.01 | Elektronicky řízené oběhové čerpadlo, hlášení poruch, stavu, možnost na napojení na MaR (m=6,55m3/h, p=75kPa), včetně izolačního pouzdra | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Č.T.02 | Elektronicky řízené oběhové čerpadlo, hlášení poruch, stavu, možnost na napojení na MaR, (m=1,85m3/h, p=60kPa), včetně izolačního pouzdra | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Oběhová čerpadla celkem | [6 empty] | 0
ROZDĚLOVAČE, SBĚRAČE
| TT4 | Kombinovaný rozdělovač/sběrač s izolovanou přepážkou, dva topné okruhy (1xDN50, 1xDN32), 1x vstup DN50, viz schéma zapojení. Délka rozdělovače 1500mm, rozteč hrdel 250mm. Bude dodáno včetně kaučukové izolace min.tl.13mm, vypouštěcí návarky pro výstupní a zpětnou komoru, uchycení a montáže | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Rozdělovače/sběrače celkem | [6 empty] | 0
ARMATURY ZÁVITOVÉ standard GIACOMINI (vč. šroubení a vsuvek)
| KK | Kohout kulový závitový PN 10, vč. šroubení DN 15 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| KK | Kohout kulový závitový PN 10, vč. šroubení DN 25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| KK | Kohout kulový závitový PN 10, vč. šroubení DN 32 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
| KK | Kohout kulový závitový PN 10, vč. šroubení DN 50 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| F | Filtr závitový PN10, DN32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| F | Filtr závitový PN10, DN50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| ZK | Zpětný ventil závitový PN10, DN32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| ZK | Zpětný ventil závitový PN10, DN50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| FB | Filtrball DN50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| GK | Gumový kompenzátor, DN32 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| GK | Gumový kompenzátor, DN50 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| VK | Kulový kohout plnící a vypouštěcí DN15 | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
| OV | Odvzdušňovací ventil DN15 (v nejvyšších místech stoupacích potrubí) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| PV | Pojistný ventil; ot. přetlak 3bar | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| PV | Pojistný ventil; ot. přetlak 6bar (na studené vodě, bude ověřeno dle ZTI) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Odlučovač mikrobublin DN50 vč. Izolačního pouzdra | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| PV.01,02,03,04 | Dvoucestný přepínací ventil, kvs 40, DN50, včetně 2bodového pohonu, doba chodu 30s, 24V | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| SV.T.01 | Směšovací třícestný ventil, kvs 16, DN32, elektrický servopohon, proporcionální, digitálně nastavitelný, 0(2)-10V, 24V | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| SV.T.02 | Směšovací třícestný ventil, kvs 5, DN20, elektrický servopohon, proporcionální, digitálně nastavitelný, 0(2)-10V, 24V | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| RV.CH.01 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN20 s nezávislou EQM charakteristikou, včetně vsuvek pro měření a přípojení elektropohonu, 24V, 0-10V (bude odsouhlaseno s dodavatelem MaR) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Uzavírací a vyvažovací ventil bez vypouštění DN15, včetně vsuvek pro měření a připojení (šroubení) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Uzavírací a vyvažovací ventil bez vypouštění DN25, včetně vsuvek pro měření a připojení (šroubení) | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Uzavírací a vyvažovací ventil bez vypouštění DN40, včetně vsuvek pro měření a připojení (šroubení) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Uzavírací a vyvažovací ventil DN15 NF, včetně vsuvek pro měření a připojení (šroubení) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Uzavírací a vyvažovací ventil DN20 NF, včetně vsuvek pro měření a připojení (šroubení) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Armatury závitové standard GIACOMINI celkem | [6 empty] | 0
ARMATURY MĚŘÍCÍ
|  | Teploměr bimetálový včetně jímky, rozsah 0-120°C | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Manometr včetně manom. sestavy, rozsah 0-10bar | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Termomanometr vč. jímky a zpětného ventilu, rozsah 0-120°C, 0-6bar | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Armatury měřící celkem | [6 empty] | 0
POTRUBÍ
Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukcí, přechodek, vsuvek a závěsného systému (závěsy, pevné, kluzné uložení) a montáže
|  | Cu potrubí 18 x 1 mm | m | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cu potrubí 28 x 1 mm | m | 51 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cu potrubí 35 x 1,2 mm | m | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cu potrubí 42 x 1,2 mm | m | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cu potrubí 54 x 1,5 mm | m | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí PPR s kyslíkovou bariérou, včetně tvarovek, izolace a závěsů (cca 6m), viz projekt ZTI vč. dodávky | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí celkem | [6 empty] | 0
NÁTĚRY
|  | Syntetický nátěr doplňkových konstrukcí - základní + 2x email | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nátěry celkem | [6 empty] | 0
IZOLACE TEPELNÉ
Polyetylenová izolace - hadice (samolepící)
|  | minimální tl. izolace 25mm pro měděné potrubí 18x1 | m | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | minimální tl. izolace 30mm pro měděné potrubí 28x1 | m | 51 |  |  | 0 | 0 | 0
minerální izolační pouzdro ze skleněných vláken - povrchová úprava hliníkovou folií, tl. dle vyhl. č. 193/2007
|  | minimální tl. izolace 40mm pro měděné potrubí 35x1,2 | m | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
Izolace potrubí s parotěsnou zábranou (Bude použita kaučuková izolace s faktorem difúzního odporu µ > 5 000 a součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,033 W/m.K), včetně izolačních objímek a montáže
|  | minimální tl. izolace 19,5mm pro měděné potrubí 35x1,2 mm | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | minimální tl. izolace 20,5mm pro měděné potrubí 42x1,2 mm | m | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | minimální tl. izolace 21mm pro měděné potrubí 54x1,5 mm | m | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Oplechování potrubí vedené exteriérem (bude odsouhlaseno investorem) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Snímatelná izolace armatur a čerpadel izolačními deskami tloušťky stejné jako příslušné DN potrubí | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Izolace tepelné celkem | [6 empty] | 0
OTOPNÉ PLOCHY
Trubkový koupelnový radiátor se středovým provedením, včetně konzol (šroubů) a příslušenství. Povrchová úprava dle architekta
|  | 1775/600 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Designový koupelnový radiátor s otevřenými profily s pravým připojením, včetně konzol (šroubů) a příslušenství. Povrchová úprava dle architekta
|  | 1500/600 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Designová ventilová sada pro kombinované zapojení, pravé připojení pro designové těleso, včetně termostatické hlavice, 2x svěrného šroubení pro měděné potrubí, krycích rozet a chromové krytky připojení, barva dle architekta | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Designová ventilová sada pro středové zapojení s roztečí 50mm, včetně termostatické hlavice, 2x svěrného šroubení pro měděné potrubí, krycích rozet a chromové krytky připojení, barva dle architekta | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Elektrické topné těleso pro koupelnový radiátor o výkonu 900W bez regulátoru teploty | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Elektrické topné těleso pro designový koupelnový radiátor o výkonu 700W včetně regulátoru teploty s termostatem, provedení dle architekta | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Podlahové vytápění
|  | Systémová deska, resp. polystyren s dostatečnou hustotou pro pokládku PDL vytápění je dodávkou stavby | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Fólie s rastrem s potištěnou texturou | m2 | 374 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Trubka PE-Xa 17x2.0, bílá, 6 bar, s kyslíkovou bariérou (ČISTÁ DÉLKA ) | m | 1811 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kompletní rozdělovač R1 s průtokoměrem, plastový, 10-okruhů, připojovací set (1x kulový kohout a 1x vyvažovací ventil vykázán samostatně), teploměry, vypouštěním a odzvdušněním, levé připojení (STRANU PŘIPOJENÍ - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ), skřín do omítky velikost vel.4 (1000x730x110mm), včetně uchycení, barva dle architekta | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kompletní rozdělovač R2 s průtokoměrem, plastový, 5-okruhů, připojovací set (1x kulový kohout a 1x vyvažovací ventil vykázán samostatně), teploměry, vypouštěním a odzvdušněním, pravé připojení (STRANU PŘIPOJENÍ - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ), bez skříně, včetně uchycení, barva dle architekta | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kompletní rozdělovač R3 s průtokoměrem, plastový, 9-okruhů, připojovací set (1x kulový kohout a 1x vyvažovací ventil vykázán samostatně), teploměry, vypouštěním a odzvdušněním, pravé připojení (STRANU PŘIPOJENÍ - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ), bez skříně, včetně uchycení, barva dle architekta | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Okrajová dilatační páska samolepící , 150x10 mm (ČISTÁ DÉLKA) | m | 424 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Spárový dilatační profil samolepící | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Svěrné šroubení rozdělovače - pro přípojení potrubí | ks | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Fixační oblouk k rozdělovači | ks | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Plastifikátor P do cementových potěrů (v případě anhydritu není třeba, bude odsouhlaseno dodavatelem směsi), dodávka stavby | kg | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Ochranná trubka přes dilatační spáry a pro potrubí o rozteči 50-100mm vedené v chodbách a společném vedení (dle projektu, čistá délka) | m | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Spona pro přichycení hadic k systémové desce, Tacker fixační spona dlouhá, Ø: 14-20 mm, H = 55 mm | ks | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Starter set L; 1xModul, 2xŘídící jednotka, 5xtermostat - drátový, s čidlem relativní vlhkosti, zobrazuje a měří operativní teplotu, určený pro režim vytápění/chlazení, programovatelný (kabeláž a montážní práce v rámci profese Elektro, v případě rozporu bude kontaktován projektant) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Rozšiřující modul regulace, (kabeláž a montážní práce v rámci profese Elektro, v případě rozporu bude kontaktován projektant) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Rozšiřující modul regulace, (kabeláž a montážní práce v rámci profese Elektro, v případě rozporu bude kontaktován projektant) | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | s
|  | Termopohon NC Pro, 24 V, pro plastové rozdělovače, (kabeláž a montážní práce v rámci profese Elektro, v případě rozporu bude kontaktován projektant) | ks | 52 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Termostat bílý - drátový, s čidlem relativní vlhkosti, zobrazuje a měří operativní teplotu, určený pro režim vytápění/chlazení, programovatelný, (kabeláž a montážní práce v rámci profese Elektro, v případě rozporu bude kontaktován projektant), vč. rámečku bílý | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Podlahové čidlo | ks | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Montáž podlahového vytápění | m2 | 374 |  |  | 0 | 0 | 0
Stropní vytápění, chlazení
|  | Chladící registr do SDK konstrukce 1350x277 mm | ks | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Chladící registr do SDK konstrukce 2550x277 mm | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Spojka 16-16 | ks | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kompletní rozdělovač R1 s průtokoměrem, plastový, 10-okruhů, připojovací set (1x kulový kohout a 1x vyvažovací ventil vykázán samostatně), teploměry, vypouštěním a odzvdušněním, pravé připojení (STRANU PŘIPOJENÍ - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ), bez skříně, včetně uchycení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kompletní rozdělovač R2 s průtokoměrem, plastový, 8-okruhů, připojovací set (1x kulový kohout a 1x vyvažovací ventil vykázán samostatně), teploměry, vypouštěním a odzvdušněním, pravé připojení (STRANU PŘIPOJENÍ - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ), bez skříně, včetně uchycení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kompletní rozdělovač R3 s průtokoměrem, plastový, 12-okruhů, připojovací set (1x kulový kohout a 1x vyvažovací ventil vykázán samostatně), teploměry, vypouštěním a odzvdušněním, pravé připojení (STRANU PŘIPOJENÍ - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ), bez skříně, včetně uchycení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Svěrné šroubení PE-Xa 20x2.0-G3/4 Eurokonus | ks | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Svěrné šroubení MLC 20-G3/4 Eurokonus | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Modul pro potrubí stropního chlazení 14x2.0 mm | m2 | 192 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PE-Xa potrubí 14x2.0, 6 bar, kotouč 960 m | m | 2400 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PE-Xa potrubí 20x2.0, 6 bar, kotouč 240 m | m | 900 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PE-Xa Q&E redukce 20-14, se dvěma PE-Xa objímkami | ks | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PE-Xa Q&E redukovaný T-kus 20-14-20, se třemi PE-Xa objímkami | ks | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kabelové třmeny, délka 200 mm | ks | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Podložka cementová systému | ks | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | MLC potrubí 16x2.0, bílé, kotouč 100 m | m | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | MLC potrubí 20x2.25, předizololované, modrá, kotouč 75 m | m | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Redukovaný T-kus S-Press PLUS MLC 20-16-16 | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Redukovaná spojka S-Press PLUS MLC 20-16 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Chránička 28/23, pro potrubí 18x2.0 / 20x2.25, modrá, kotouč 50 m | m | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Chránička 28/23, pro potrubí 18x2.0 / 20x2.25, červená, kotouč 50 m | m | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PE-Xa Q&E spojka 14-14, se dvěma PE-Xa objímkami | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Montáž stropního vytápění/chlazení v SDK konstrukci | m2 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Montáž stropního vytápění/chlazení plošný systém, akttivace betonového jádra | m2 | 192 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | otopné plochy celkem | [6 empty] | 0
OSTATNÍ
|  | Ocelové pomocné konstrukce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zavěšení potrubí, kotvící systém, pevné body, kluzné uložení dle ČSN | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Drobný spojovací a montážní materiál (šroubení, vsuvky, svařovací materiál, atd..) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Informační doplňky - štítky | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu požární ochrany objektu, viz stavba | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Propláchnutí a napuštění systému | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Provedení zkoušek dle ČSN 06 0310 (těsnosti, dilatační a topná) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Hydraulické vyregulování systému, změření průtoku na armaturách měřícím přístrojem, nastavení ventilů - vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | uvedení celého systému do provozu (zprovoznění úpraven vody, expanzních automatů, strojů, atd…) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení , předávací dokumentace, zpracování výrobně dodavatelské dokumentace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Prostupy v nosných stěnách a příčkách pro vedení potrubí UT (případně dodávka stavby), rozsah dle PD | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Ostatní celkem | [6 empty] | 0