## specifikace ELE I
STATEMEN-ACREAGE [VÝKAZ-VÝMĚR]
|  | M&CEproject | design [navrhl]: |  |  | Ing. Petr Janovský
|  | Hluboká 486 | checked [kontroloval]: |  |  | Dušan Hruška
|  | 403 31 Ústí nad Labem | approved [schválil]: |  |  | Ing. Petr Janovský
|  |  | date [datum]: |  |  | 2023-10-16
| project [projekt]: | ZŠ VELTRUSY – VÝSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN - I. ETAPA
| customer [zákazník]: | Město Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy
| order No. [číslo zakázky] | annex No. [příloha číslo] | degree of documentation / change: [stupeň dokumentace / změna] |  |  | revision: | date:
| 2110002 | 2110002-006 | detail design [dokumentace pro provedení stavby] |  |  | 0 | 2023-10-16
| equipment [zařízení] | description and type [popis a typ] | specification / manufactuter [specifikace / výrobce] | pc/kpl [ks/sada] | number [počet] | delivery [dodávka] | montage [montáž] | total [celkem]
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0
Equipment [zařízení]
| RNZ | OFF line záložní zdroj |  | ks | 1 |  |  | 0 |  | ASTIP STRONG
| 1NP - místnost 1.05 | krytí IP30 - požární odolnost EI 45 -DP1 -S
vstup L1¦L2¦L3 / výstup U¦V¦W 3x400V 50Hz +/- 10% ¦ 16kVA
akumulátory 12let LiFePo
automatický BY-PASS: doba přepnutí 5-10 sec
vstupní signály: TOTAL STOP, MaR
provedení: dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0848
[10 empty] | 1NP | 2NP | [5 empty] | 3NP | [5 empty] | 4NP
| OSVĚTLENÍ | [8 empty] | 100 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 409 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 408-17
svítidla
| typ A | LED panel | dodavatel | ks | 28 |  |  | 0
|  | umístění: stropní vestavné do SDK podhledu 600x600mm | [6 empty] | 26 | 1NP 100: 2; 2NP 200: 7; 3NP 300: 7; 4NP 409: 10
rozněr: 595x595mm
Barva svítidla: bílá, difuzor mléčný akrylát (PMMA)
Krytí: IP20
Napájení: 230V 50Hz, 40W, účiník >0.9
Barva světla: 4000K
Vyzařovací úhel: 90o
Světelný tok: 4240 Lm
UGR: <19
Životnost: 4.000 hodin
Pružiny pro montáž přisazením do SDK
| typ A DALI | LED panel | dodavatel | ks | 166 |  |  | 0
|  | svítidlo: typ A | [6 empty] | 161 |  |  | 16 | 16 | 4 | 16 | 4 |  | 16 | 16 | 4 | 16 | 4 |  | 6 | 12 | 12 | 3 | 12 | 4
multifunkční driver DALI
příkon: 16-40W
napětí vstupu: 180-264V AC
napětí výtupu: 30-57V DC
Pružiny pro montáž přisazením do SDK
| typ AN | LED panel | dodavatel | ks | 44 |  |  | 0
|  | svítidlo: typ A | [6 empty] | 41 | 1NP 100: 6; 2NP 200: 11; 3NP 300: 11; 4NP 409: 13
nouzový modul
Napájení: 230V 50Hz
Výstupní výkon v nouzovém režimu: 6W
Výstupní napětí v nouzovém režimu 10-50V DC
Doba zálohy: 1 hod
Maximální doba nabíjení: 24 hod
| typ B | LED svítidlo | dodavatel | ks | 26 |  |  | 0
|  | umístění:stropní příložné 410mm | [6 empty] | 24 | 1NP 100: 4; 2NP 200: 2; 3NP 300: 2; 4NP 408-17: 16
rozněr: 410x115mm
Barva svítidla: neutrální bílá, difuzor mléčný plast PMMA
Krytí: IP44
Napájení: 230V 50Hz, 22W, účiník >0.9
Barva světla: 4000K
Vyzařovací úhel: 120o
Světelný tok: 1980 Lm
Životnost: 30.000 hodin
| typ C | LED svítidlo s pohybovým čidlem | dodavatel | ks | 6 |  |  | 0
|  | umístění:nástěnné 330mm | [6 empty] | 5 | 1NP 100: 1; 2NP 200: 1; 3NP 300: 1; 4NP 409: 2
rozněr: 330x53mm
Barva svítidla: neutrální bílá, difuzor mléčný plast PC
Krytí: IP54
Napájení: 230V 50Hz, 24W, účiník >0.9
Barva světla: 4000K
Vyzařovací úhel: 120o
Světelný tok: 2400 Lm
Životnost: 30.000 hodin
dosah senzoru 10m
| typ N | LED nástěnné, přisazené svítidlo s piktogramem, IP20 | dodavatel | ks | 37 |  |  | 0
rozněr: 351x111xx63mm
|  | Napájení: 230V 50Hz, 3W + NiCd 1500mAh | [6 empty] | 35 | 1NP 100: 6; 2NP 200: 10; 3NP 300: 10; 4NP 401: 9
Krytí: IP65
Světelný tok: 150 Lm
Barva světla: 6500K
Výdrž baterie 3 hod
|  |  | CELKEM | ks | 307 |  |  | 0
| pozn, | montáž zahrnuje montáž svítidla na podhled nebo strop a připojení na kabel
ovládání
| pohybový senzor | mikrovlnné pohybové čidlo 5.8 GHz | dodavatel | ks | 32 |  |  | 0
| MW | napájení: 220-240V AC | [6 empty] | 30 | 1NP 100: 5; 2NP 200: 8; 3NP 300: 8; 4NP 401: 9
maximální zátěž: 300W (kapacitní)
Detekční úhel: 360"C
Doba sepnutí: 10s-12min nastavitelná
Citlivost na světlo: 3-2000 LUX nastavitelná
Detekční rozsah: 16m nastavitelný
Instalační výška: 1.5-3.5m
Krytí: IP20
| spínání | vypínač ř.1 do zdi | dodavatel | ks | 20 |  |  | 0 | 15 | 1NP 100: 1; 2NP 200: 1; 3NP 300: 1; 4NP 408-17: 12
včetně rámečku, krabice KU a chráničky
zahrnuje:
vyfrézování drážky z podhledu k vtpínači
uložení chráničky do drážky
montáž krabice do zdi
připojení kabelu na svorky vypínače
|  | sada pro nouzovou signalizaci | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
včetně rámečku, krabice KU a chráničky
zahrnuje :
vyfrézování drážky z podhledu k vtpínači
uložení chráničky do drážky
montáž krabice do zdi
připojení kabelu na svorky vypínače
| stmívání DALI | stmívač otočný DALI (2117/11 U-500) 6599-0-2988 | dodavatel | ks | 17 |  |  | 0
15 | bar: 2NP 201 to 2NP 205; 3NP 301 to 3NP 305; 4NP 401 to 4NP 405
|  | potenciometr DALI 6599-0-2987 (2117 U-500) | dodavatel | ks | 7 |  |  | 0
6 | bar: 2NP 202; 2NP 204; 3NP 302; 3NP 304; 4NP 403; 4NP 405
|  | Kryt stmívače s otočným ovladačem, s upevňovací maticí | dodavatel | ks | 24 |  |  | 0
|  | nastavení ovladače v systému DALI | dodavatel | ks | 48 |  |  | 0
|  |  | dodávka CELKEM | ks | 48 |  |  | 0
| pozn, | montáž zahrnuje montáž ovladače do krabice a připojení
zásuvkové obvody
|  | jednoduchá zásuvka do zdi | dodavatel | ks | 20 |  |  | 0 | 15 | 1NP 100: 3; 2NP 200: 2; 3NP 300: 2; 3NP 301: 2; 4NP 409: 2; 4NP 402: 2; 4NP 403: 1; 4NP 405: 1
včetně rámečku, krabice KU a chráničky
zahrnuje:
vyfrézování drážky z podhledu k zásuvce
uložení chráničky do drážky
montáž krabice do zdi
připojení kabelu na svorky zásuvky
|  | jednoduchá zásuvka do podlahy | dodavatel | ks | 10 |  |  | 0 | 6 | 4NP 402: 2; 4NP 403: 2; 4NP 405: 2
včetně rámečku, krabice KU a chráničky
zahrnuje:
montáž krabice do podklahy
vyfrézování drážky z podhledu k podlaze
vyfrézování drážky v kročejové izolaci
uložení chráničky do drážek
připojení kabelu na svorky zásuvky
|  | dvojzzásuvka do zdi | dodavatel | ks | 90 |  |  | 0 | 82 |  |  | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |  | 3 | 2 | 8 | 2 | 8 |  | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8
včetně rámečku, krabice KU a chráničky
zahrnuje:
vyfrézování drážky z podhledu k zásuvce
uložení chráničky do drážky
montáž krabice do zdi
připojení kabelu na svorky dvojzásuvky
|  | dvoizásuvka do podlahy | dodavatel | ks | 15 |  |  | 0 | 11 | 3NP 301: 2; 3NP 302: 4; 3NP 304: 4; 4NP 402: 1
včetně rámečku, krabice KU a chráničky
zahrnuje:
montáž krabice do podklahy
vyfrézování drážky z podhledu k podlace
vyfrézování drážky v kročejové izolaci
uložení chráničky do drážek
připojení kabelu na svorky dvojzásuvky
|  |  | CELKEM | ks |  |  |  | 0
ROZVADĚČE
| RE | elektroměrový rozvaděč | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
jistič 320A (ditributor)
elektroměrový vývod nepřímé měření In=250A
elektroměrový vývod přímé měření In=80A
| RH | hlavní rozvaděč
z toho:
| 1.1 | Oceloplechová skříň jednodveřová | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
rozměry zxšxh 2000x800x400
IP40, RAL7035
s montážní deskou, svítidlem a kapsou na dokumentaci
| 1.2 | požárně odolná skříň - provedení na omítku | KM FIRE | ks | 1 |  |  | 0
SP 0743-EI 30 DP1-S
vnější rozměry 790x460x300
montážní deska
prostup dole 200x50mm
| 1.3 | Výkonový jistič In=250A, Ik=36kA, 3pól. | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
Ir=175-250A
vstupní blokové svorky do 240mm
výstupní blokové svorky do 6x35mm
napěťová spoušť, pomocné kontakty
vyrážecí tlačítko 40mm, signalizace stavu
| 1.4 | svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/4 (TN-S) | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
| 1.5 | Odpínač válcových pojistek 3pól. Vel.22x58 In=125A | dodavatel | ks | 3 |  |  | 0
včetńě pojistek dle přehledového schématu
| 1.6 | Odpínač válcových pojistek 3pól.Vl.14x51 In=50A | dodavatel | ks | 9 |  |  | 0
včetńě pojistek dle přehledového schématu
| 1.7 | Relé ESR5-NOS-31-230VAC bezpečnostní | dodavatel | ks | 2 |  |  | 0
| 1.8 | Motorový vývod 11kW | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| 1.9 | nadproudová ochrana, stykač, okruh ovládání
| 1.10 | Proudový chránič s jističem 16A¦C 30mA typ A, 6kA | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
|  | Jistič 1P 16A¦C, 6kA | dodavatel | ks | 2 |  |  | 0
| 1.11 | drobný montážní materiál | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
jističe, svorky, vodiče, popisy,…
| 1.12 | výroba rozvaděče | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
certifikace rozvaděče
dílenská a průvodně technická dokumentace
| RS20 | 2.NP
|  | Rozvodnice zapuštěná 48M, 4 řady, IP30, s plechovými dvířky, se šroubovými svorkami N/PE, | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
dvířka kovová IP30
jmenovité provozní napětí 400V AC 50 / 60 Hz, jmenovitý proud 63 A
se zámkem
barva RAL 9016,
rozměry v mm (V x Š x H): 747 x 384 x 97,
rozměry rámů v mm (V x Š x H): 747 x 384 x 97,
Vnitřní hloubka 75 mm
jiný dodávaný rozměr rámu nutno konzultovat s dodavarelem stavby
|  | Instalační vypínač 3P 40A, spínací schopnost 12.5kA | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
|  | Proudový chránič s jističem 16A¦C 30mA typ A, 6kA | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
|  | Jistič 1P 16A¦C, 6kA | dodavatel | ks | 5 |  |  | 0
|  | drobný montážní materiál | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
svorky, vodiče, popisy,…
|  | výroba rozvaděče | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
certifikace rozvaděče
průvodně technická dokumentace
| RS21 | 2.NP
|  | Rozvodnice zapuštěná 48M, 4 řady, IP30, s plechovými dvířky, se šroubovými svorkami N/PE, | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
dvířka kovová IP30
jmenovité provozní napětí 400V AC 50 / 60 Hz, jmenovitý proud 63 A
se zámkem
barva RAL 9016,
rozměry v mm (V x Š x H): 747 x 384 x 97,
rozměry rámů v mm (V x Š x H): 747 x 384 x 97,
Vnitřní hloubka 75 mm
jiný dodávaný rozměr rámu nutno konzultovat s dodavarelem stavby
|  | Instalační vypínač 3P 40A, spínací schopnost 12.5kA | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
|  | Proudový chránič s jističem 16A¦C 30mA typ A, 6kA | dodavatel | ks | 5 |  |  | 0
|  | Jistič 1P 16A¦C, 6kA | dodavatel | ks | 11 |  |  | 0
|  | drobný montážní materiál | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
svorky, vodiče, popisy,…
|  | výroba rozvaděče | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
certifikace rozvaděče
dílenská a průvodně technická dokumentace
| RS30 | 3.NP
|  | Rozvodnice zapuštěná 48M, 4 řady, IP30, s plechovými dvířky, se šroubovými svorkami N/PE, | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
dvířka kovová IP30
jmenovité provozní napětí 400V AC 50 / 60 Hz, jmenovitý proud 63 A
se zámkem
barva RAL 9016,
rozměry v mm (V x Š x H): 747 x 384 x 97,
rozměry rámů v mm (V x Š x H): 747 x 384 x 97,
Vnitřní hloubka 75 mm
jiný dodávaný rozměr rámu nutno konzultovat s dodavarelem stavby
|  | Instalační vypínač 3P 40A, spínací schopnost 12.5kA | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
|  | Proudový chránič s jističem 16A¦C 30mA typ A, 6kA | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
|  | Jistič 1P 16A¦C, 6kA | dodavatel | ks | 5 |  |  | 0
|  | drobný montážní materiál | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
svorky, vodiče, popisy,…
|  | výroba rozvaděče | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
certifikace rozvaděče
dílenská a průvodně technická dokumentace
| RS31 | 3.NP
|  | Rozvodnice zapuštěná 48M, 4 řady, IP30, s plechovými dvířky, se šroubovými svorkami N/PE, | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
dvířka kovová IP30
jmenovité provozní napětí 400V AC 50 / 60 Hz, jmenovitý proud 63 A
se zámkem
barva RAL 9016,
rozměry v mm (V x Š x H): 747 x 384 x 97,
rozměry rámů v mm (V x Š x H): 747 x 384 x 97,
Vnitřní hloubka 75 mm
jiný dodávaný rozměr rámu nutno konzultovat s dodavarelem stavby
|  | Instalační vypínač 3P 40A, spínací schopnost 12.5kA | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
|  | Proudový chránič s jističem 16A¦C 30mA typ A, 6kA | dodavatel | ks | 5 |  |  | 0
|  | Jistič 1P 16A¦C, 6kA | dodavatel | ks | 11 |  |  | 0
|  | drobný montážní materiál | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
svorky, vodiče, popisy,…
|  | výroba rozvaděče | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
certifikace rozvaděče
dílenská a průvodně technická dokumentace
| RS40 | 4.NP
|  | Rozvodnice zapuštěná 48M, 4 řady, IP30, s plechovými dvířky, se šroubovými svorkami N/PE, | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
dvířka kovová IP30
jmenovité provozní napětí 400V AC 50 / 60 Hz, jmenovitý proud 63 A
se zámkem
barva RAL 9016,
rozměry v mm (V x Š x H): 747 x 384 x 97,
rozměry rámů v mm (V x Š x H): 747 x 384 x 97,
Vnitřní hloubka 75 mm
jiný dodávaný rozměr rámu nutno konzultovat s dodavarelem stavby
|  | Instalační vypínač 3P 40A, spínací schopnost 12.5kA | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
|  | Proudový chránič s jističem 16A¦C 30mA typ A, 6kA | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
|  | Jistič 1P 16A¦C, 6kA | dodavatel | ks | 11 |  |  | 0
|  | drobný montážní materiál | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
svorky, vodiče, popisy,…
|  | výroba rozvaděče | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
certifikace rozvaděče
dílenská a průvodně technická dokumentace
| RS41 | 4.NP
|  | Rozvodnice zapuštěná 48M, 4 řady, IP30, s plechovými dvířky, se šroubovými svorkami N/PE, | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
dvířka kovová IP30
jmenovité provozní napětí 400V AC 50 / 60 Hz, jmenovitý proud 63 A
se zámkem
barva RAL 9016,
rozměry v mm (V x Š x H): 747 x 384 x 97,
rozměry rámů v mm (V x Š x H): 747 x 384 x 97,
Vnitřní hloubka 75 mm
jiný dodávaný rozměr rámu nutno konzultovat s dodavarelem stavby
|  | Instalační vypínač 3P 40A, spínací schopnost 12.5kA | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
|  | Proudový chránič s jističem 16A¦C 30mA typ A, 6kA | dodavatel | ks | 3 |  |  | 0
|  | Jistič 1P 16A¦C, 6kA | dodavatel | ks | 7 |  |  | 0
|  | drobný montážní materiál | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
svorky, vodiče, popisy,…
|  | výroba rozvaděče | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
certifikace rozvaděče
dílenská a průvodně technická dokumentace
| RS42 | 4.NP
|  | Rozvodnice zapuštěná 48M, 4 řady, IP30, s plechovými dvířky, se šroubovými svorkami N/PE, | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
dvířka kovová IP30
jmenovité provozní napětí 400V AC 50 / 60 Hz, jmenovitý proud 63 A
se zámkem
barva RAL 9016,
rozměry v mm (V x Š x H): 747 x 384 x 97,
rozměry rámů v mm (V x Š x H): 747 x 384 x 97,
Vnitřní hloubka 75 mm
jiný dodávaný rozměr rámu nutno konzultovat s dodavarelem stavby
|  | Instalační vypínač 3P 40A, spínací schopnost 12.5kA | dodavatel | ks | 1 |  |  | 0
|  | Proudový chránič s jističem 16A¦C 30mA typ A, 6kA | dodavatel | ks | 3 |  |  | 0
|  | Jistič 1P 16A¦C, 6kA | dodavatel | ks | 7 |  |  | 0
|  | drobný montážní materiál | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
svorky, vodiče, popisy,…
|  | výroba rozvaděče | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
certifikace rozvaděče
dílenská a průvodně technická dokumentace
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0
| Kabelové rozvody | páteře
| Kabely | zahrnuje:
|  | přívod RH | 3xYY 70+1YY 50ZZ | m | 50 |  |  | 0
|  | přívod R MAR - TČ | CYKY-J 4x16 | m | 35 |  |  | 0
|  | napájení RS, R MAR | CYKY-J 5x10 | m | 195 |  |  | 0
|  | napájení výtah | CYKY-J 5x6 | m | 50 |  |  | 0
|  | napájení UPS | CYKY-J 5x4 | m | 10 |  |  | 0
|  | napájení a vývod RNZ | 1-CXKH-V-J 5x6 | m | 30 |  |  | 0
|  | cýcod ventilátoru CHÚC | 1-CXKH-V-J 5x4 | m | 40 |  |  | 0
|  | TOTAL STOP, EMERGENCY STOP, ovládání a stav RNZ zapínání ventilátorů CHÚC | JXFE-R 2x2x0,8 | m | 155 |  |  | 0
x |  | zásuvkové obvody | 1-CXKH-R-J 3x2.5 | m | 860 |  |  | 0
vývody VZT, technologie, ostatní
x |  | světelné obvody | 1-CXKH-R-J 3x1.5 | m | 780 |  |  | 0
x |  |  | 1-CXKH-R-O 3x1.5 | m | 70 |  |  | 0
x |  |  | 1-CXKH-R-J 5x1.5 | m | 1340 |  |  | 0
| Kabelové rozvody | zahrnuje:
x |  | drátěný žlab 400x50mm GZ - stoupací vedení |  | m | 20 |  |  | 0
včetně konstrukce uchyzení žlabu na zeď
x |  | drátěný žlab 200x50mm GZ - vedení páteří |  | m | 220 |  |  | 0 | 212 | 2NP 200: 70; 3NP 300: 70; 4NP 409: 72
včetně konstrukce uchyzení žlabu na zeď nad podhledem
x |  | drátěný žlab 100x50mm GZ |  | m | 100 |  |  | 0 | 90 | 2NP 200: 26; 3NP 300: 26; 4NP 409: 38
včetně konstrukce uchyzení žlabu na strop nad podhledem
x |  | trubka plastová |  | m | 320 |  |  | 0 | 0
včetně uchycení trubky na konstrukci podhledu
| stavební přípomoce | zahrnují prostupy stěnami a ukládání kabelů pod omítku |  | sada | 1 |  |  | 0
| poznámky | Délky kabelů jsou spočítány dle navržených kabelových tras v dispoziční výkresové dokumentaci.
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0
| Inženýrské práce |  | CELKEM |  |  |  |  | 0
| Ostatní náklady | zahrnuje:
|  | Dílenská dokumentace zahrnující zkreslení schémat zapojení jednotlivých obvodů dle konkrétně dodaných zařízení | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
|  | Technická a průvodní dokumentace | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
|  | Revize elektrického zařízení | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
|  | Ostatní náklady zahrnující inženýring, pojištění, zařízení staveniště, dopravné, manipulační techniku apod. | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
Ostatní náklady na dodání zařízení na klíč neuvedené ve výkazu-výměr. Dodavatel uvede druh činnosti oceňované v této položce
| 1 |  | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| 2 |  | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| 3 |  | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| 4 |  | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| 5 |  | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| 6 |  | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| 7 |  | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| 8 |  | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| 9 |  | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| 10 |  | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| poznámky | Dodavatel potvrzuje vyplněním výkazu-výměr, že se v rámci soutěže seznámil s projektovou dokumentací a že jí rozumí. Případné dotazy na projektanta je možné vznést v průběhu soutěže. Dodavatel si je vědom, že cena uvedená ve výkazu-výměr je pevná. Případné vícepráce budou uznány pouze na prokazatelnou změnu rozsahu plnění odsouhlasenou technickým dozorem stavby
V případě uvedení konkrétních specifikačních čísel a výrobkců v kterékoliv části projektové dokumentace a ve výkzu-výměr je toto uvedeno jako navrhovaný standard projektanta. Dodavatel navrhne výrobky a zařízení dle vlastního uvážení s tím, že musí splňovat technické standardy uvedené v projektové dokumentaci a výkazu-výměr.

## specifikace SLP I
STATEMEN-ACREAGE [VÝKAZ-VÝMĚR]
|  | M&CEproject | design [navrhl]: |  |  | Ing. Petr Janovský
|  | Hluboká 486 | checked [kontroloval]: |  |  | Dušan Hruška
|  | 403 31 Ústí nad Labem | approved [schválil]: |  |  | Ing. Petr Janovský
|  |  | date [datum]: |  |  | 2023-10-02
| project [projekt]: | ZŠ VELTRUSY – VÝSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN - I. ETAPA
| customer [zákazník]: | Město Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy
| order No. [číslo zakázky] | annex No. [příloha číslo] | degree of documentation / change: [stupeň dokumentace / změna] |  |  | revision: | date:
| 2110002 | 2110002-306 | detail design[dokumentace pro provedení stavby] |  |  | 0 | 2023-10-13
| equipment [zařízení] | description and type [popis a typ] | specification / manufactuter [specifikace / výrobce] | pc/kpl [ks/sada] | number [počet] | delivery [dodávka] | montage [montáž] | total [celkem]
|  |  | SLP CELKEM |  |  |  |  | 1194980
|  | Equipment [zařízení] | [5 empty] | 139750 |  | 1NP | 2NP |  |  |  |  | 3NP | [5 empty] | 4NP
| zásuvkové obvody | [9 empty] | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406
|  | datová dvojzásuvka Cat6 do zdi | Dodavatel | ks | 69 | 300 | 800 | 75900 | 69 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 12 |  | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6
včetně krabice KU a chráničky
zahrnuje:
vyfrézování drážky z podhledu k zásuvce
uložení chráničky do drážky
montáž krabice do zdi
připojení datových kabelů na svorky datové dvojzásuvky
|  | datová dvojzásuvka Cat6 do podlahy | Dodavatel | ks | 13 | 300 | 1000 | 16900 | 13 |  | 3NP 301: 1; 3NP 302: 3; 3NP 304: 3; 4NP 402: 2; 4NP 403: 2; 4NP 405: 2
včetně krabice KU a chráničky
zahrnuje:
montáž krabice do podklahy
vyfrézování drážky z podhledu k podlace
vyfrézování drážky v kročejové izolaci
uložení chráničky do drážek
připojení datových kabelů na svorky datové dvojzásuvky
|  | datová zásuvka Cat6 do zdi | Dodavatel | ks | 6 | 250 | 500 | 4500 | 6 |  | 3NP 301: 4; 4NP 402: 2
včetně krabice KU
zahrnuje:
montáž krabice včetně vyfézování otvoru do zdi
připojení datového kabelu na svorky datové zásuvky
|  | datová zásuvka Cat6 do podlahy | Dodavatel | ks | 1 | 250 | 500 | 750 | 1 | bar: 4NP 402
včetně krabice KU
zahrnuje:
montáž krabice včetně instalace krabice do lité podlahy
připojení datového kabelu na svorky datové zásuvky
|  | datová zásuvka Cat6 do SDK podhledu | Dodavatel | ks | 10 | 250 | 500 | 7500 | 10 | bar: 2NP 201 to 2NP 202; 2NP 204; 3NP 301 to 3NP 302; 3NP 304; 4NP 402 to 4NP 403; 4NP 405 to 4NP 406
včetně krabice KU
zahrnuje:
montáž krabice do SDK podhledu
|  | připojení datového kabelu na svorky datové zásuvky | [6 empty] | 187 | 2 | 5 | 5 | 16 | 5 | 24 | 0 | 13 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 16 | 11 | 13
|  | Access point, HotSpot, stropní, 2,4/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x LAN, PoE+ 802.3af/at, PoE pasivní výstup, RouterOS v7 L4 | Mirotik | ks | 10 | 3120 | 300 | 34200
pozn.
umístění dvojzásuvek do podlahy nutno před instalací konzultovat s dodavatelem podlahového vytápění. Vývody musí být v dostatečném odstupu od smyček vytápění vedenými ve vrstvě nad kročejovou izolací
kabel vedený v podlaze musí být umístěn v kročejové izolaci na jejím styku s nosnou konstrukcí
do ceny podlahových zásuvek počítat průměrnou délku kabelů vedených v podlaze 5m
| ROZVADĚČE | 1.NP
| R DAT | hlavní datový rozvaděč | [5 empty] | 123220
z toho:
| 1.1 | 19" stojanový rozvaděč RTA 42U/ vxšxh 1970x800x1200 | Dodavatel | ks | 1 | 26700 | 2000 | 28700
odnímatelné bočnice a zadní kryt
19“ vertikální lišty plynule nastavitelné v libovolné hloubce rozvaděče.
dva kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami na zadní stěně rozvaděče
výzbroj:
| 1.2 | rozvodný panel 8x230V, kabel 2m, vypínač černý | Dodavatel | ks | 1 | 1210 | 100 | 1310
| 1.3 | modulární neosazený patch panel 24 portů 0.5U nerez | Dodavatel | ks | 2 | 630 | 100 | 1460
| 1.4 | vyvazovací panel 1U | Dodavatel | ks | 2 | 380 | 100 | 960
| 1.5 | Cloud Router Switch CRS309-1G-8S+IN | Mikrotik | ks | 1 | 14800 | 100 | 14900
| 1.6 | Cloud Router Switch CRS328-24P-4S+RM Poe | Mikrotik | ks | 1 | 14800 | 500 | 15300
| 1.7 | SFP+ (miniGBIC) modul S+85DLC03D, MM, 300m, 10G | Mikrotik | ks | 2 | 14800 | 500 | 30600
| 1.8 | Keystone Cat6, UTP, samozařezávací se zaklapnutím | Dodavatel | ks | 48 | 66 | 20 | 4128
| 1.9 | Duplexní patch kabel MM 50/125, OM4, LC-LC, LS0H, 1m | Dodavatel | ks | 1 | 162 | 20 | 182
| 1.10 | Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m non-snag-proof | Dodavatel | ks | 48 | 140 | 20 | 7680
| 1.11 | Dílenská dokumentace rozvaděče | Dodavatel | sada | 1 | 8000 |  | 8000
| 1.12 | výroba rozvaděče | Dodavatel | sada | 1 | 10000 |  | 10000
certifikace rozvaděče
průvodně technická dokumentace
|  | 2.NP, 3NP, 4NP | [5 empty] | 403720
| R DAT21, 31, 4 | podružný datový rozvaděč | Dodavatel | ks | 3 | 6480 | 1000 | 22440
z toho:
| 2.1 | 19" jednodílný rozvaděč RUA 12U/ vxšxh 635x600x600mm
odnímatelné boční kryty
skleněné dveře IP30
zámek dveří
výzbroj
| 2.2 | rozvodný panel 8x230V, kabel 2m, vypínač černý | Dodavatel | ks | 3 | 1210 | 100 | 3930
| 2.3 | modulární neosazený patch panel 24 portů 0.5U nerez | Dodavatel | ks | 8 | 630 | 100 | 5840
| 2.4 | vyvazovací panel 1U | Dodavatel | ks | 8 | 380 | 100 | 3840
| 2.5 | Cloud Router Switch CRS309-1G-8S+IN | Mikrotik | ks | 5 | 14800 | 100 | 74500
| 2.6 | Cloud Router Switch CRS328-24P-4S+RM Poe | Mikrotik | ks | 3 | 14800 | 500 | 45900
| 2.7 | SFP+ (miniGBIC) modul S+85DLC03D, MM, 300m, 10G | Mikrotik | ks | 10 | 14800 | 500 | 153000
| 2.8 | Keystone Cat6, UTP, samozařezávací se zaklapnutím | Dodavatel | ks | 160 | 66 | 20 | 13760
| 2.9 | Duplexní patch kabel MM 50/125, OM4, LC-LC, LS0H, 1m | Dodavatel | ks | 5 | 162 | 20 | 910
| 2.10 | Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m non-snag-proof | Dodavatel | ks | 160 | 140 | 20 | 25600
| 2.11 | Dílenská dokumentace rozvaděče | Dodavatel | sada | 3 | 8000 |  | 24000
| 2.12 | výroba rozvaděče | Dodavatel | sada | 3 | 10000 |  | 30000
certifikace rozvaděče
průvodně technická dokumentace
| poznámky | Uvedené položky jsou pouze technickým standardem, dodavarel navrhne výrobce dle svých technických standardů se stejnými parametry uvedenými v jednotlivých položkách | Dodavatel
|  | Uvedené položky jsou závazné s ohledem na již instalovanou datovou síť školy. Musí být zajištěna plná kompatibilita zařízení se stávajícím. Musí být zajištěna možnost výměny stávajícího zařízení při jeho poruše | Mikrotik
| Kabelové rozvody | optické páteře | [5 empty] | 328290
| Optické kabely | zahrnuje:
|  | Univerzální kabel CLT 04vl 50/125 LSOH Eca OM4 černý SXKO-CLT-4-OM4-LSOH | Dodavatel | m | 270 | 43 | 60 | 27810
zahrnuje segmenty:
|  | R DAT - R DAT21 |  | m | 30
|  | R DAT21 - R DAT22 |  | m | 40
|  | R DAT22 - R DAT31 |  | m | 60
|  | R DAT31 - R DAT32 |  | m | 40
|  | R DAT32 - R DAT4 |  | m | 60
|  | R DAT4 - R DAT |  | m | 40
|  | FAOC-LC-UPC-OM4-R-25 krimpovací optický konektor LC/UPC, multimode 50/125um OM4 | Dodavatel | ks | 48 | 210 | 200 | 19680
|  | ostaní materiál pro zajištění napojení optických vláken na SFP moduly Switch a propojení pozic budoucích rozvaděčů R DAT22 a R DAT32 proměření optických vláken, vydání protokolu | Dodavatel | sada | 1 | 6400 | 4000 | 10400
strukturovaná kabeláž
| UTP kabely | zahrnuje:
|  | kabel CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1, SXKD-6-UTP-LSOH | Dodavatel | m | 3380 | 20 | 60 | 270400
zahrnuje místnosti:
5 | 2.NP | 2.01 - 5xUTP |  |  | 125
5 |  | 2.02 - 5xUTP |  |  | 75
8 |  | 2.03 - 8xUTP |  |  | 90
5 |  | 2.04 - 5xUTP |  |  | 100
12 |  | 2.05 - 12xUTP | celkem 35 UTP |  | 240
9 | 3.NP | 3.01 - 9xUTP |  |  | 240
10 |  | 3.02 - 9xUTP |  |  | 110
12 |  | 3.03 - 12xUTP |  |  | 110
9 |  | 3.04 - 9xUTP |  |  | 100
12 |  | 3.05 - 12xUTP | celkem 51 UTP |  | 240
12 | 4.NP | 4001 - 12xUTP |  |  | 150
10 |  | 4002 - 10xUTP |  |  | 110
11 |  | 4003 - 11xUTP |  |  | 300
16 |  | 4004 - 16xUTP |  |  | 560
11 |  | 4005 - 11xUTP |  |  | 440
13 |  | 4006 - 13xUTP | celkem 73 UTP |  | 390
160 | poznámky | při napojování není vyločena varianta standardního postupu navaření optických vláken
vlákna v pozici R DAT22 a R DAT32 propojit spojkou
| Inženýrské práce | [6 empty] | 200000
| Ostatní náklady | zahrnuje:
|  | Dílenská dokumentace strukturované kabeláže zahrnující přiřazení jednotlivých kabelů vstupům jednotlivých SWITCH dle požadavků provozovatele včetně značení kabelů | dodavatel | sada | 1 | 25000 |  | 25000
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | dodavatel | sada | 1 | 20000 |  | 20000
|  | Technická a průvodní dokumentace | dodavatel | sada | 1 | 15000 |  | 15000
|  | Proměření strukturované kabeláže, vydání protokolu o měření | dodavatel | sada | 1 | 60000 |  | 60000
|  | Ostatní náklady zahrnující inženýring, pojištění, zařízení staveniště, dopravné, manipulační techniku apod. | dodavatel | sada | 1 | 80000 |  | 80000
Ostatní náklady na dodání zařízení na klíč neuvedené ve výkazu-výměr. Dodavatel uvede druh činnosti oceňované v této položce
| 1 |  | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| 2 |  | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| 3 |  | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| 4 |  | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| 5 |  | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| 6 |  | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| 7 |  | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| 8 |  | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| 9 |  | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| 10 |  | dodavatel | sada | 1 |  |  | 0
| poznámky | Dodavatel potvrzuje vyplnění výkazu-výměr, že se v rámci soutěže seznámil s projektovou dokumentací a že jí rozumí. Případné dotazy na projektanta je možné vznést v průběhu soutěže. Dodavatel si je vědom, že cena uvedená ve výkazu-výměr je pevná. Případné vícepráce budou uznány pouze na prokazatelnou změnu rozsahu plnění odsouhlasenou technickým dozorem stavby