| 01 | Doplnění textu kapitola 4 | Zrno | 15.06.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Revize | Popis | Vypracoval | Datum |

PS 240 – Technologické odsávání DPS 240.3 - Odsávání - Hala RS

Objednatel: LASSELSBERGER, s.r.o. Adélova 2549/1 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí

| Generální projektant: | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň | HIP: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ing. Zdeněk Zrno |

|  | Vypracoval | Ing. Aleksandr Ivanin |  | Zak. číslo | 22PL81001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zodp. projektant | Ing. Zdeněk Zrno |  | Datum | 06/2023 |
|  | Tech. kontrola | Ing. Zdeněk Zrno |  | Stupeň | DPS |
|  | Akce |  |  | Počet | 11 x A4 |
|  | Linka B2 – LB Borovany Dokumentace pro provádění stavby (DPS) |  |  | Č. přílohy DPS240.3-DPS-01 |  |
| Zpracovatel Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec III- Jeřáb | Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | Revize 01 | Paré |

Obsah

1.	Identifikační údaje	3

1.1	Údaje o stavbě	3

1.2	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

2.	Technologické odsávání obecné požadavky	3

3.	Zadávací podmínky a specifikace dopravovaného materiálu	4

3.1	Zadávací společné údaje	4

3.2	Dopravovaný materiál	4

3.2.1	Odsávaná místa, odsávané množství	5

3.2.2	Omezení vlivu na životní prostředí	5

3.2.3	Pracovní podmínky	5

3.2.4	Požárně bezpečnostní řešení	5

4.	Technologické odsávání	5

4.1	Popis navrhovaného řešení	6

4.2	Technické parametry zařízení	7

4.3	Energetická bilance	9

4.4	Popis potrubního systému	9

5.	Bezpečnost práce a ochrana zdraví při montáži	9

6.	Pokyny pro montáž	10

7.	Náhrada konkrétních výrobků/ výrobců	11

8.	Závěr	11

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Název stavby:	Linka B2 – LB Borovany

Místo stavby:	LASSELSBERGER, s.r.o., závod Borovany

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provádění stavby

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant:	VALBEK spol. s r.o., středisko Plzeň

Zpracovatel dílčí části:	VALBEK spol. s r.o., středisko Praha

# Technologické odsávání obecné požadavky

Odsávané budou všechny přesypy dopravy granulátu a vibrační třídič.

Pásové dopravníky budou odsávané na přesypech – odsávání na hlavě dopravníku a za přesypem na následujícím dopravníku. V případě, že za přesypem následuje reverzační dopravník budou za přesypem odsávaná obě místa dle směru dopravy. Kratší dopravníky budou odsávané celé.

Hranice dodávky mezi technologickým odsáváním a pásovou dopravou

- volný konec potrubí zákrytu odsávání
ze strany technologického odsávání připojení flexibilní hadicí

# Zadávací podmínky a specifikace dopravovaného materiálu

## Zadávací společné údaje

Provozní teplota : 	+ 25 °C.

Maximální teplota : 	+ 40 °C

Minimální teplota : 	+ 5 °C

Chemické složení vzdušiny : 	okolní vzduch

Charakter odprašků : 	abrazivní, sypké, suché

Parametry prachu : 	bez nebezpečí výbuchu

Požadavek na úlet za filtrem : 	pod 1 mg/Nm3

Výduch filtrované vzdušiny: 	zpět do haly

Odběr odprašků : 	šnek pod výsypkou s tíhovou dvouklapkou

Zdroj el. energie : 	400V / 50Hz

Provoz zařízení : 	3 směny

Způsob provozování : 	kontinuálně

Předpokládaná koncentraci prachu v odsávané vzdušině cca 10g/m3

## Dopravovaný materiál

Lisovací hmota (lisovací granulát)

Sypná hmotnost:		1,0 t/m3 (rozptyl 0,9 až 1,1)

Specifická hmotnost:	2,64 t/m3

Sypný úhel:	20–28° (orientační hodnota – závisí na vlhkosti, granulometrii, složení hmoty, obsahu aditiv)

Vlhkost granulátu:	průměr 6 % (min 4 % - max. 7 %)

Teplota:	40 až 60 °C, max. 70 °C

Zrnitost:	0–1 mm

Materiál abrazivní, suchý, prašný, chemicky nezávadný.

Orientační granulometrie lisovacího granulátu:

0,63mm	max. 10%

0,5		10–25%

0,4		20–32%

0,315		15–33%

0,2		10–25%

Podsítné	max.15%

Orientační složení lisovacího granulátu:

30 %		plastické materiály (keramické jíly, kaolíny)

65 %		taviva (živce, dolomit)

5 %		ostřiva (písek)

max 4%	keramické pigmenty

cca 1%	aditiva (deflokulanty + zpevnovače)

### Odsávaná místa, odsávané množství

### Omezení vlivu na životní prostředí

Z hlediska fyzikálních vlastností dopravované lisovací hmoty/granulátu (prašnost) je zvoleno vhodně navržené odsávací filtrační zařízení.

Vzhledem k požadavku na návrat filtrovaného vzduchu zpět do výrobních prostor, musí filtrační jednotky zajistit maximální emisní koncentraci TZL ve vyčištěné vzdušině:

požadovaný garantovaný úlet TZL na výdechu z filtru je < 1 mg/m3.

### Pracovní podmínky

Zařízení tohoto provozního souboru je umístěno v budově a nevyžadují trvalou obsluhu. Z hlediska hlučnosti budou nová zařízení odpovídat předepsaným požadavkům dle příslušných hygienických předpisů a tím z hlediska hlučnosti nezhorší pracovní podmínky.

### Požárně bezpečnostní řešení

Zařízení nepropojuje požární úseky, neobsahuje proto zabezpečení proti šíření požáru. Zařízení je nehořlavé a prach je nevýbušný a nehořlavý.

# Technologické odsávání

V rámci instalace nových strojů a zařízení pro dopravu lisovacího granulátu od rozprachové sušárny v prostoru haly RS je nebezpečí vzniku polétavé prašnosti na jednotlivých přesypech dopravníků a třídiče.

Koncepce, rozmístění a celkové řešení bylo s investorem konzultováno a průběžně přizpůsobováno.

Navržený systém vychází ze zpracované studie proveditelnosti, dokumentace pro vydání stavebního povolení a zejména ze zkušeností provozovatele z jiných obdobných instalací v jiných výrobních závodech investora.

Vysoká účinnost filtrace musí uživateli umožnit vracet vyčištěný vzduch zpět do prostoru haly, což přináší v zimním období, výrazné energetické úspory.

Předmětem této části dokumentace je:

- strojní část provozního souboru - strojovna, tj. kompletní filtrační stanice

- sací potrubní rozvody

## Popis navrhovaného řešení

Účelem instalace nové technologie odsávání je snížení úniku TZL do ovzduší a zlepšení hygienických podmínek v prostoru haly RS. V rámci výstavby bude instalována nové filtrační zařízení pro splnění hygienických a bezpečnostních předpisů a technických podmínek provozu.

Z důvodu požadavku na modernizaci provozu, zlepšení pracovního prostředí a podstatného snížení úniku TZL se navrhuje odsávat vzdušinu ze všech požadovaných míst, které byly vyhodnoceny jako zdroj prašnosti.

Odsátou vzdušinu je nutné následně čistit pomocí nové filtrační jednotky umístěné na podlaze v blízkosti odpadní jímky oplachových vod.

Zvířený prach bude u zdrojů prašnosti zachytáván odsávacími zákryty - zákryt je součástí jednotlivých strojů.

Zaprášená vzdušina bude ze zákrytů podtlakově vedena ocelovým sacím potrubím sk. III příslušných dimenzí do filtrační jednotky, kde se ze vzdušiny odloučí prach. Jednotlivá odsávací potrubí budou opatřena regulačními prvky (kruhovými šoupátky) pro optimální nastavení odsávaného množství vzdušiny na začátku každého sacího místa. Potrubí jsou dimenzovány pro dopravní rychlost odsávané vzdušiny min. 18-20 m/s. Potrubí budou osazeny čistícími otvory a potrubní oblouky budou mít zesílené vnější stěny z důvodu vysoké abraze odsávaného prachu.

## Popis potrubního systému

Pro odsávání bude použito kruhové potrubí dle sk.III z ocelového černého plechu na vnějšku lakovaného. Spoje jsou přírubové. Některé potrubní díly budou opatřeny volnou přírubou s doměrem pro možnost úpravy délky dle situace při montáži. Některé potrubní díly budou opatřeny přístupovými otvory pro občasnou možnost kontrolu čistoty potrubí.

Napojení potrubí na technologii je přes pružné hadice. Provedení hadic je: ocelová výztužná spirála, hladká vnitřní stěna, materiál hadice PUR, odolnost proti abrazi. Spoj s ocelovým potrubím je navlečením a zapáskováním ocelovou sponou.

Jako regulační prvek na potrubních větvích budou sloužit ruční šoupátka.
Šoupátka budou sloužit k nastavení potrubní sítě, a po nastavení budou natrvalo zaaretována. Provedení šoupátka bude takové, že list bude obdélníkového tvaru s kruhovým nebo kosočtvercovým otvorem. Při přestavování šoupátka bude list v každé poloze v celé délce vodítek, aby nedocházelo k zanášení drážek prachem. Šoupátka jsou součástí potrubí.

Za ventilátorem je v potrubí umístěn tlumič hluku. Vyčištěná vzdušina je zavedena do haly pomocí textilní výustky.

# Bezpečnost práce a ochrana zdraví při montáži

Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti práce. Proto je nutné, aby montáž a dodávku prováděla odborná firma mající s montážemi obdobného charakteru zkušenosti, přičemž je nutné, aby příslušní pracovníci byli řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou provádět.

Provedení stavby i jednotlivých dílů musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu. Jedná se hlavně o zařízení, která jsou umístěna na střeše, kde je třeba provést obslužné lávky, dále je třeba zajistit i bezpečný přístup ke všem částem systémů, které vyžadují pravidelnou údržbu a obsluhu.

Obecně lze říci, že bude nutno při výstavbě i při provozování vzduchotechnických zařízení dodržet následující nejzákladnější platné zákonné předpisy:

- Zákoník práce – zákon č. 262/2006 sb.

- Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- nařízení vlády 591/ 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Zákon ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zák.40/1994 Sb., zák. č. 203/1994 Sb., zák .č. 163/1998 Sb., zák .č. 71/2000Sb., zák .č. 273/2000Sb., zák .č. 320/2002Sb., zák .č. 413/2005Sb., zák .č. 186/2006Sb., a zákonem .č. 267/2006Sb.,

- Zákon č. 174/1978 SB., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, doplněný změnami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 341/2011 Sb.,

- Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

- Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, doplněný změnami 230/2006 Sb., 264/2006 Sb., 213/2007 Sb., 362/2007 Sb., 294/2008 Sb., 382/2008 Sb., 281/2009 Sb., 73/2011 Sb., 341/2011 Sb., 350/2011 Sb., 365/2011 Sb., 367/2011 Sb.

- Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, doplněná změnami 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.

a dále navazující technické normy ČSN a ČSN EN.

# Pokyny pro montáž

Montáž potrubí se provádí šroubovými spoji přírub. Na každém spoji musí být po dvojicí šroubových spojů vložena pozink. vějířová podložka pod hlavou šroubu a pod maticí pro vodivé propojení spoje.

Závěsy a podpěry potrubí řešit dle možností při montáži.

Kolena úhlovat a natáčet pomocí volných přírub.

Délkové doměrky řešit pomocí volných přírub.

# Náhrada konkrétních výrobků/ výrobců

Návrh technologie odsávání je proveden při použití konkrétních výrobků (např. Herding). Tyto lze nahradit výrobky srovnatelných parametrů od jiných výrobců.

Podmínkou pro použití jiných výrobků, než které byly použity v tomto návrhu, je dodržení zadávacích parametrů specifikovaných v této dokumentaci (DPS).

# Závěr

Tato dokumentace pro provádění stavby, část technologické odsávání obsahuje veškeré náležitosti, které má ze zákonných ustanovení, směrnic i obecných požadavků na tento projektový stupeň obsahovat.

Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro provádění stavby (DPS). Dokumentace DPS nenahrazuje dodavatelskou realizační dokumentaci (výrobní a dílenská).

V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.