Příloha 2

Garantované parametry

REVIZE 1

Dále uvedená Příloha 2 – Garantované parametry bude dodavatelem/účastníkem doplněna/ dopracována a předložena ve Svazku C2 nabídky (jako příloha návrhu smlouvy o dílo) v souladu s pokyny zadavatele ke zpracování Svazku C2 obsaženými v Části 4 Zadávací dokumentace.

Legenda:

Nedosažení takto podbarvených garantovaných hodnot bude důvodem k uplatnění smluvní pokuty – viz čl. 44.2 smlouvy.

Nedosažení takto podbarvených limitních hodnot může být důvodem k nepřevzetí díla a/nebo k odstoupení od smlouvy - viz čl. 44.2.73 smlouvy.

Obsah

1	Vstupní podmínky	4

2	Garantované parametry	4

2.1	Spalování odpadu	5

2.2	Čistění spalin	7

2.3	Měrná spotřeba reagentů	8

2.4	Kvalita odpadních vod z čištění spalin	11

2.5	Produkce odpadů z technologického procesu	12

2.6	Produkce páry a spotřeba vody	13

2.7	Neobsazeno	14

2.8	Využití energie obsažené v odpadu k produkci elektrické energie a tepla pro externí spotřebitele	14

2.9	Neobsazeno	15

2.10	Životnost částí kotle	15

2.11	Disponibilita díla	16

2.12	Doba nepřetržitého chodu kotle	17

2.13	Hlučnost	18

3	Podmínky garančních měření	18

# Vstupní podmínky

Garantované hodnoty budou při garančních testech prokazovány při:

spalování odpadu dle kapitoly 1.7.1 Přílohy 1 smlouvy,

stabilním provozu bez použití přídavného paliva (zemní plyn),

kvalita a parametry demineralizované, surové a čířené vody budou dle Přílohy 1 smlouvy

v průběhu ověřování garantovaných parametrů je nepřípustné měnit seřízení technologie; zařízení bude provozováno v automatickém provozu, bez ručních zásahů,

referenční teplota výpočtu kotle: +25 °C

referenční teplota okolního vzduchu: + 10°C

relativní vlhkost 60% a tlak 1,01325 bara

referenční teplota nasávaného primárního vzduchu: +10 °C,

referenční teplota nasávaného sekundárního vzduchu: +30 °C,

teplota chladící vody vnějšího chladícího okruhu na vstupu do kondenzátoru TG +20 °C,

teplota vratné oběhové vody horkovodu na vstupu do zařízení: +60 °C,

teplota síťové vody bude do 105 °C

tlak vody ve vratné větvi horkovodu 1,7 MPag

parametry tubogenerátoru jsou ověřovány v souladu s ČSN EN 60953-2

Termodynamické veličiny jsou počítány podle parních tabulek: IAPWS - Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam

garanční test „A“ bude proveden na kotli po základním zanešení 1500 provozních hodin

Garanční test „B” bude proveden na kotli po 7500 hodinách provozu od čištění kotle, objednatel si vyhrazuje právo na snížení počtu provozních hodin od čištění kotle pro test „B“.

# Garantované parametry

zhotovitel ručí objednateli za to, že dodané dílo bude splňovat níže uvedené parametry a funkce:

## Spalování odpadu

Provozní rozsah zařízení dodávaného zhotovitelem musí pokrývat všechny provozní body dále uvedeného spalovacího výkonového diagramu nebo být širší.

Legenda:

Základní návrhový bod:		bod D

Minimální tepelný výkon ohniště:	36,50 MW

Trvalý tepelný výkon ohniště:	52,10 MW

Špičkový tepelný výkon ohniště:	57,30 MW

Minimální prosazení odpadu:		11,00 t/hod

Trvalé prosazení odpadu:		18,75 t/hod

Špičkové prosazení odpadu:		23,10 t/hod

Maximální trvalé prosazení odpadu:	21,00 t/hod

Oblast spalovacího diagramu ohraničená body A-B-C-D-H-E’-E-A je oblast normálního provozu

Oblast spalovacího diagramu C-C’-D’-E’‘-E‘-H-D-C je oblast pro fluktuaci výkonu, specifikace nastavené hodnoty jako žádané hodnoty není požadována

Provozní rozsah zařízení bude prokazován prostřednictvím dále uvedených garantovaných hodnot.

Podmínky prokazování (zkoušky):

platí vstupní podmínky dle kap. 1

musí být dodrženy jmenovité parametry páry (tlak, teplota) při trvalém tepelném výkonu ohniště

hodnoty emisí musí v celém rozsahu spalovacího výkonového diagramu a po celou dobu zkoušky splňovat požadavky uvedené v kapitole 2.2.

tepelný příkon z paliva bude zjišťován nepřímo z naměřeného tepelného výkonu na výstupu z kotle a zjištěné účinnosti kotle

trvání zkoušek prokazování výkonových parametrů 2.1.1 až 2.1.7 v oblasti normálního provozu dle výkonového diagramu bude 6 hodin.

Garantované hodnoty:

| Parametr |  | Jednotka | Limitní hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Trvalý tepelný výkon ohniště | MWt | 52,10 |
| 2.1.2 | Minimální tepelný výkon ohniště | MWt | 36,50 |
| 2.1.3 | Minimální prosazení odpadu | t/hod | 11,00 |
| 2.1.4 | Trvalé prosazení odpadu | t/hod | 18,75 |
| 2.1.5 | Maximální trvalé prosazení odpadu | t/hod | 21,00 |
| 2.1.6 | Doba zdržení spalin při teplotě min. 850°C v celém rozsahu spalovacího výkonového diagramu (za posledním přívodem vzduchu) | sec | ≥ 2 |
| 2.1.7 | Nedopal ve škváře a propadu roštu v celém rozsahu spalovacího výkonového diagramu; vztaženo k sušině jako ztráta žíháním | % | ≤ 3 |

Podmínky prokazování nedopalu 2.1.7:

Hrubé nespálené látky (např. svazky papíru, lepenky nebo hadrů spojené drátem, ocelovými pásy nebo jiným nehořlavým materiálem), pařezy, uzavřené nádoby s obsahem atd. nebudou se brát v úvahu při určování nespálených látek ve škváře.

Ze 6 dílčích vzorků odebraných v intervalech 1 hodiny během zkoušek výkonu se získá reprezentativní vzorek škváry.

Vzorky budou odebírány na základě směrnice FDBR-RL 7 z března 2013 "Acceptance Testing of Waste Incineration Plants with Grate Firing Systems".

Podle normy ČSN EN 15935 z 03.2022 „Půdy, odpady, upravený bioodpad a kaly – Stanovení ztráty žíháním“.

## Čistění spalin

Limitní hodnoty jsou stanoveny PROVÁDĚCÍM ROZHODNUTÍM KOMISE (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU.

objednatel za účelem zlepšení kvality díla rozhodl o zpřísnění limitních hodnot průměrů 2.2.1 až 2.2.13 dle tabulky dole. Současně budou splněny limitní hodnoty koncentrací škodlivin ve výstupních spalinách, které jsou obsaženy ve Vyhlášce č. 415/2012 Sb.

Podmínky prokazování (zkoušky):

platí vstupní podmínky dle kap. 1,

měření se bude provádět v souladu se Zákonem č. 201/2012 Sb. v platném znění, Vyhláškou č. 415/2012 Sb. v platném znění a Směrnicí č. 2010/75/EU Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích,

půlhodinové mezní hodnoty emisí budou v souladu s hodnotami v článku 1.2, 1.3, 1.5 a) v Části 3 Směrnice č.2010/75/EU.

dále uvedené garantované hodnoty platí pro všechny provozní stavy díla v celém rozsahu spalovacího výkonového diagramu, vč. dynamických změn výkonu,

hodnoty platí pro suchý plyn (273,15 K, 101,32 kPa); přepočet se provede na 11 % objemových O2,

na emisní limity nebude vztažena tolerance měření, kromě intervalu spolehlivosti v souladu se Směrnicí IED 2010/75/EU.

Garantované hodnoty výstupních spalin

| Druh emise |  | Jednotka | Období pro stanovení průměrů | Limitní hodnoty průměrů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Prach | mg/Nm3 | Denní průměr | < 4 |
| 2.2.2 | Kadmium, Thalium (Cd + Tl) | mg/Nm3 | Průměr za interval odběru vzorků | ≤ 0,016 |
| 2.2.3 | Ostatní těžké kovy celkem (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) | mg/Nm3 | Průměr za interval odběru vzorků | ≤ 0,24 |
| 2.2.4 | Chlorovodík (HCl) | mg/Nm3 | Denní průměr | < 5 |
| 2.2.5 | Fluorovodík (HF) | mg/Nm3 | Denní průměr nebo průměr za interval odběru vzorků | < 0,8 |
| 2.2.6 | Oxid siřičitý (SO2) | mg/Nm3 | Denní průměr | ≤ 24 |
| 2.2.7 | Oxidy dusíku (NOx jako NO2) | mg/Nm3 | Denní průměr | ≤ 70 |
| 2.2.8 | Oxid uhelnatý (CO) | mg/Nm3 | Denní průměr | ≤ 30 |
| 2.2.9 | Čpavek (NH3) | mg/Nm3 | Denní průměr | ≤ 8 |
| 2.2.10 | TVOC | mg/Nm3 | Denní průměr | ≤ 8 |
| 2.2.11 | PCDD/F | ng I-TEQ/Nm3 | Průměr za interval odběru vzorků | ≤ 0,04 |
|  |  | ng I-TEQ/Nm3 | Dlouhodobý interval odběru vzorků | ≤ 0,048 |
| 2.2.12 | PCDD/F + PCB s dioxinovým efektem | ng WHQ-TEQ/Nm3 | Průměr za interval odběru vzorků | ≤ 0,06 |
|  |  | ng WHQ-TEQ/Nm3 | Dlouhodobý interval odběru vzorků | ≤ 0,064 |
| 2.2.13 | Rtuť a její sloučeniny (Hg) | mg/Nm3 | Denní průměr za interval odběru vzorků | ≤ 0,016 |
|  |  | mg/Nm3 | Dlouhodobý interval odběru vzorků | ≤ 0,010 |

## Měrná spotřeba reagentů

Použitý druh a koncentrace redukčního činidla pro snižování oxidu dusíku

| Redukční činidlo – chemický vzorec aktivní látky | … (doplní Účastník) | Čpavek NH3 |
| --- | --- | --- |
| Koncentrace aktivní látky [%] | … (doplní Účastník) | 24,5 |
| Poznámka *) | … (doplní Účastník) | hmot. % NH3 |

*)	V poznámce bude Účastníkem upřesněn způsob udání koncentrace aktivní látky (hmotnostní případně objemové %, zda se jedná o roztok, odkaz na přílohu – bezpečnostní list produktu, apod.

Garantované hodnoty:

| Parametr |  | Jednotka | Garant. hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Měrná spotřeba redukčního činidla se 100% koncentrací [kg/t odpadu] | kg/t odpadu | ≤ … doplní Účastník |

Spotřeba redukčního činidla bude uvedena pro trvalý tepelný výkon ohniště pro základní návrhový bod D spalovacího diagramu a vyhodnocena během 5-ti denního období provozu díla  (bude upřesněno v rámci Projektu garančního měření), přičemž podmínkou splnění garantovaného parametru je současné plnění garantované hodnoty dle 2.2.7.

Měrná spotřeba reagentů pro zachycování kyselých složek spalin a těžkých kovů

| Parametr |  | Jednotka | Garant. hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2 | Měrná spotřeba NaOH | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.3.3 | Měrná spotřeba Ca(OH)2 | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.3.4 | Měrná spotřeba aktivního uhlí | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.3.5 | Měrná spotřeba NaHCO3 | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.3.6 | Měrná spotřeba CaO | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.3.7 | Měrná spotřeba NaCl (100 %) | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.3.8 | Měrná spotřeba CaCO3 | kg/h | ≤ … doplní Účastník |

Pozn.: nepoužívá-li Účastník v navrženém řešení čištění spalin některý z výše jmenovitě uvedených reagentů, uvede u příslušného garantovaného parametru spotřebu 0.

Používá-li Účastník v navrženém řešení čištění spalin reagenty výše jmenovitě neuvedené, doplní je spolu s garantovanou hodnotou spotřeby do následující tabulky Ostatních reagentů pro zachycování kyselých složek spalin a těžkých kovů:

| Parametr |  | Jednotka | Garant. hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.9.1 | Měrná spotřeba … | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.3.9.2 | Měrná spotřeba … | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.3.9.3 | Měrná spotřeba … | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.3.9.n | Měrná spotřeba … | kg/h | ≤ … doplní Účastník |

Měrná spotřeba reagentů pro čištění odpadních vod a chemický režim napájecí vody

| Parametr |  | Jednotka | Garant. hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.10 | Měrná spotřeba HCl (30%) | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.3.11 | Měrná spotřeba Na2S (13%) | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.3.12 | Měrná spotřeba FeCl3 (40%) | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.3.13 | Měrná spotřeba Cyklohexylaminu (99 %) | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.3.14 | Měrná spotřeba Ca(OH)2 | kg/h | ≤ … doplní Účastník |

Používá-li Účastník v navrženém řešení čištění odpadních vod reagenty výše jmenovitě neuvedené, doplní je spolu s garantovanou hodnotou spotřeby do následující tabulky Ostatních reagentů pro čištění odpadních vod a chemický režim napájecí vody:

| Parametr |  | Jednotka | Garant. hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.15.1 | Měrná spotřeba NH4OH | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.3.15.2 | Měrná spotřeba … | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.3.15.3 | Měrná spotřeba … | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.3.15.n | Měrná spotřeba … | kg/h | ≤ … doplní Účastník |

Podmínky prokazování (zkoušky):

Spotřeba látek bude vyhodnocena během 5-ti denního období provozu díla (bude upřesněno v rámci Projektu garančního měření), přičemž podmínkou splnění garantovaného parametru je současné plnění garantovaných hodnot dle 2.2. a 2.4.

Garantované hodnoty uvede Účastník pro trvalý tepelný výkon ohniště pro základní návrhový bod D spalovacího diagramu a parametry paliva definovaného v Příloze 1 smlouvy, kap. 1.7.1.1. a na základě toho níže uvedených referenčních parametrů spalin** na výstupu z kotle (před vstupem do systému čištění spalin):

| Veličina | Jednotka | Údaj |
| --- | --- | --- |
| Teplota spalin | °C | … doplní Účastník |
| Obsah H2O | % objemová | … doplní Účastník |
| Obsah O2 | % objemová | … doplní Účastník |
| Množství spalin na výstupu z kotle | Nm3/h | … doplní Účastník |
| Prach na výstupu z kotle | mg/Nm3 | 2 500** |
| HCl | mg/Nm3 | 1 000** |
| HF | mg/Nm3 | 15** |
| SOx odpovídá SO2 | mg/Nm3 | 400** |
| Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | mg/Nm3 | 20** |
| NOx *** | mg/Nm3 | 400** |
| Zn | mg/Nm3 | 1,50** |
| Cd+Tl | mg/Nm3 | 1,00** |
| Hg | mg/Nm3 | 0,40** |
| PCDD/PCDF | ng/Nm3 | 5,00** |

Pro vyhodnocení měrných spotřeb podle kap 2.3 budou pro případ odchylky hodnot emisí ve spalinách na výstupu z kotle od výše uvedených referenčních hodnot použity korekční křivky. Tyto korekční křivky vyhotoví zhotovitel v projektu garančního měření.

Poznámky:

**) Uvedené hodnoty jsou nominální denní průměry a platí pro suchý plyn, normální stavové podmínky (273,15 K, 101,3 kPa), přepočtené na 11 % objemových O2.

***) NOx nereprezentuje referenční hodnotu na výstupu z kotle, ale slouží jako směrná hodnota pro výpočet množství reakčního činidla pro DENOx.

## Kvalita odpadních vod z čištění spalin

Bude-li technologický řetězec energetického využívání odpadů vybaven systémem čištění spalin s následnou úpravou procesních vod, garantuje zhotovitel dále uvedenou kvalitu odpadních vod z čištění spalin.

Podmínky prokazování (zkoušky):

platí vstupní podmínky dle kap. 1,

dále uvedené garantované hodnoty platí pro všechny provozní stavy díla v celém rozsahu spalovacího výkonového diagramu, vč. dynamických změn výkonu,

na limitní hodnoty nebude vztažena tolerance měření.

Limitní hodnoty obsahu škodlivin ve vypouštěných vodách jsou stanoveny PROVÁDĚCÍM ROZHODNUTÍM KOMISE (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU.

Garantované hodnoty:

| Průmyslový obor: spalování odpadů Ukazatel |  | Jednotka | Limitní hodnoty |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | Celkové nerozpustné tuhé látky (TSS) | mg/l | 30 |
| 2.4.2 | Celkový organický uhlík (TOC) | mg/l | 40 |
| 2.4.3 | pH | - | 6,5 - 8,5 |
| 2.4.4 | Rtuť a její sloučeniny vyjádřené jako Hg | mg/l | 0,01 |
| 2.4.5 | Kadmium a jeho sloučeniny vyjádřené jako Cd | mg/l | 0,02 |
| 2.4.6 | Thalium a jeho sloučeniny vyjádřené jako Tl | mg/l | 0,02 |
| 2.4.7 | Arsen a jeho sloučeniny vyjádřené jako As | mg/l | 0,05 |
| 2.4.8 | Olovo a jeho sloučeniny vyjádřené jako Pb | mg/l | 0,05 |
| 2.4.9 | Chrom a jeho sloučeniny vyjádřené jako Cr | mg/l | 0,1 |
| 2.4.10 | Měď a její sloučeniny vyjádřené jako Cu | mg/l | 0,15 |
| 2.4.11 | Nikl a jeho sloučeniny vyjádřené jako Ni | mg/l | 0,15 |
| 2.4.12 | Zinek a jeho sloučeniny vyjádřené jako Zn | mg/l | 0,5 |
| 2.4.13 | Antimon a jeho sloučeniny vyjádřené jako Sb | mg/l | 0,9 |
| 2.4.14 | Amonný dusík (N-NH4+) | mg/l | 5,5 |
| 2.4.15 | Sírany (SO42-) | mg/l | 1000 |
| 2.4.16 | Součet PCDD/F | ng/l | 0,05 |
| 2.4.17 | RAS - Rozpustné anorganické soli | g/l | 15 *) |

*) 	zhotovitel musí upravit množství vyčištěných procesních vod z čištění spalin tak, aby nebyla překročena koncentrace RAS v hodnotě 15 g/l.

## Produkce odpadů z technologického procesu

Podmínky prokazování (zkoušky):

Platí vstupní podmínky dle kap. 1. a 2.2

Hodnoty budou vztaženy k návrhovému bodu D dle kap. 2.1, s obsahem inertních látek a popela 23 % hmotnostních v odpadu

Produkce škváry bude vyhodnocena během zkoušky parametru 2.1.4 trvalé prosazení odpadu

| Parametr |  | Jednotka | Garant. hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Produkce škváry | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.5.2 | Produkce vypraného úletového popílku – klasifikovaná jako ostatní odpad | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.5.3 | Produkce filtračního koláče – klasifikovaná jako ostatní odpad | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.5.4 | Produkce ostatních (výše neuvedených) odpadů klasifikovaných jako ostatní odpad | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.5.5 | Produkce filtračního koláče – klasifikovaná jako nebezpečný odpad (ve smyslu Vyhlášky č. 8/2021 Sb.) | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.5.6 | Produkce odprašků z tkaninového filtru a výsypek kotle – klasifikovaná jako nebezpečný odpad (ve smyslu Vyhlášky č. 8/2021 Sb.) | kg/h | ≤ … doplní Účastník |
| 2.5.7 | Produkce ostatních (výše neuvedených) nebezpečných odpadů (ve smyslu Vyhlášky č. 8/2021 Sb.) | kg/h | ≤ … doplní Účastník |

## Produkce páry a spotřeba vody

Podmínky prokazování (zkoušky):

platí vstupní podmínky dle kap. 1

tlak přehřáté páry na výstupu kotle … (doplní Účastník v rozmezí 4,2-6,0) MPa abs.,

dále uvedené hodnoty platí pro všechny provozní stavy díla v rozsahu 80 % - 100 % (příkonu v palivu) spalovacího výkonového diagramu dle kap. 2.1, při stabilním provozu, bez dynamických změn výkonu, náběhu nebo odstavování,

krátkodobá fluktuace výhřevnosti paliva nepřekročí maximum ± 15 %

spotřeba vody a kolísání parního výkonu bude vyhodnocena během zkoušky parametru 2.1.1 trvalý tepelný výkon ohniště

do spotřeby vody jsou započítány pouze zařízení s kontinuální spotřebou vody a normální provozní stav díla.

- Garantované hodnoty:

| Parametr |  | Jednotka | Limitní hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1 | Jmenovitá teplota přehřáté páry na výstupu z kotle | °C | 408 | max. kolísání ± 5 |
| 2.6.2 | Kolísání parního výkonu kotle | % | < ± 5 po 95 % času ± 5 ÷ ± 10 po 3 % času > ± 10 % po 2 % času | ze střední hodnoty parního výkonu za poslední hodinu |

| Parametr |  | Jednotka | Limitní hodnota | Garant. Hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.3 | Spotřeba čířené vody | m3/h | -- | ≤ … (doplní Účastník) |
| 2.6.4 | Spotřeba demivody | m3/h | -- | ≤ … (doplní Účastník) |
| 2.6.5 | Spotřeba surové vody | m3/h | -- | ≤ … (doplní Účastník) |

## Neobsazeno

## Využití energie obsažené v odpadu k produkci elektrické energie a tepla pro externí spotřebitele

Podmínky prokazování (zkoušky):

platí vstupní podmínky dle kap. 1,

trvání zkoušky bude stanoveno v projektu garančního měření,

tepelný výkon kotle bude během zkoušky regulován na hodnotu odpovídající jmenovitému tepelnému příkonu z paliva (52,1 MWt) přepočtem přes zjištěnou účinnost podle kap. 3.1,

hodnota dodávky el. energie bude odečítána prostřednictvím fakturačního měřidla na předávacím místě do distribuční sítě 35 kV a měřením výstupního výkonu na svorkách generátoru,

při provádění zkoušek budou v běžném provozu veškerá instalovaná zařízení; je nepřípustné, aby různými opatřeními před zahájením zkoušky byla uměle omezena vlastní spotřeba elektrické energie během zkoušky např. tím, že bude jinak organizována příprava odpadu (omezení provozu drtiče a homogenizace odpadu),

hodnota parametru bude ověřována ve dvou následujících provozních stavech EVO:

- Stav 1

TG v maximálním kondenzačním provozu (odběry páry pouze pro vlastní spotřebu)

není dodáváno žádné teplo do horkovodu

- Stav 2

TG v odběrovém provozu, dodávka tepla do horkovodu 32,0 MWt

Garantované hodnoty:

| Parametr |  | Jednotka | Limitní hodnota | Garant. hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.1 | Elektrický výkon předávaný na výstupu z EVO do distribuční sítě 35 kV (netto) bez dodávky tepla do horkovodu (Stav 1) | MWe | -- | ≥ … (doplní Účastník) |
| 2.8.2 | Neobsazeno |  |  |  |
| 2.8.3 | Elektrický výkon předávaný na výstupu z EVO do distribuční sítě 35 kV (netto) s dodávkou tepla do horkovodu 32,0 MWt (Stav 2) | MWe | -- | ≥ … (doplní Účastník) |
| 2.8.4 | Neobsazeno |  |  |  |
| 2.8.5 | Trvalý dosažitelný tepelný výkon dodávky tepla do horkovodu (při současném plnění garantovaného parametru 2.8.3) | MWt | ≥ 32 | ≥ … (doplní Účastník) |
| 2.8.6 | Hrubá elektrická účinnost v maximálním kondenzačním provozu TG (Stav 1) | % | ≥ 25 | ≥ … (doplní Účastník) |
| 2.8.7 | Hrubá energetická účinnost s dodávkou tepla do horkovodu 32,0 MWt (Stav 2) | % | ≥ 72 | ≥ … (doplní Účastník) |

Účastník vyhotoví tepelná bilanční schéma pro výše uvedené provozní stavy a přiloží je jako Doplněk 1 této Přílohy 2 smlouvy.

## Neobsazeno

## Životnost částí kotle

Maximální opotřebení materiálů – životnost

Podmínky prokazování (zkoušky):

spalování odpadu dle kapitoly 1

Za podmínky, že dílo bude provozováno v souladu s provozními podmínkami dle smlouvy, budou během záruční doby, uvedené ve smlouvě (čl. 45.1.1.1 ii) až iv)) garantována následující maximální přípustná opotřebení:

| Parametr |  | Záruční doba | Garantovaná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.10.1 | Maximální opotřebení roštu kotle = maximální % náhrada roštnic provedená zhotovitelem z důvodu běžného opotřebení, vztažená k celkovému počtu instalovaných roštnic (včetně dělících a nepohyblivých roštnic). Za roštnici určenou k její výměně se považuje roštnice, která je natolik poškozená (teplotně, mechanicky či jinak, např. proděravělá, pokřivená, prasklá a pod.), že není schopná plnit svou funkci. | … Doplní Účastník dle smlouvy, čl. 45.1.1.1 i | … %/rok Doplní účastník (max. 15 %/2 roky) |
| 2.10.2 | Maximální opotřebení vyzdívek kotle – dlaždice (např. SiC panely). Za poškozenou dlaždici se považuje zejména (ale neomezuje se pouze na to) dlaždice, která je vypadlá nebo není ve své původní pozici nebo je prasklá z více než 1/2 svého rozměru nebo vykazuje abrazivní opotřebení s úbytkem materiálu v celé své tloušťce nebo jiná poškození snižující životnost kotle. | … Doplní Účastník dle smlouvy, čl. 45.1.1.1 iii) | … m2/rok Doplní Účastník, (max. 20 %/ 2 roky z celkové plochy) |
| 2.10.3 | Maximální poškození žárobetonu (případně jiného obdobného materiálu se stejnou funkcí) snižující životnost kotle. | … Doplní Účastník dle smlouvy, čl. 45.1.1.1 iii) | … %/rok Doplní Účastník, (max. 20 %/ 2 roky z celkové plochy) |
| 2.10.4 | Abrazní a/nebo korozní úbytek původní tloušťky antikorozního slitinového opláštění výstupního přehříváku (pokud bude aplikovatelné) | … Doplní Účastník dle smlouvy, čl. 45.1.1.1 iv) | … %/rok Doplní Účastník |
| 2.10.5 | Abrazní a/nebo korozní úbytek původní tloušťky antikorozního slitinového opláštění mimo výstupního přehříváku | … Doplní Účastník dle smlouvy, čl. 45.1.1.1 iii) | … %/rok Doplní Účastník (max. 20 %/rok) |
| 2.10.6 | Abrazní a/nebo korozní úbytek libovolné části tlakového celku kotle mimo výstupního přehříváku a ochranného výparníku a částí chráněných antikorozním slitinovým opláštěním | … Doplní Účastník dle smlouvy, čl. 45.1.1.1 iii) | … %/rok Doplní Účastník, (max. 20 %/ 2 roky) |
| 2.10.7 | Abrazní a/nebo korozní úbytek výstupního přehříváku a ochranného výparníku, nejsou-li chráněny antikorozním slitinovým opláštěním (pokud bude aplikovatelné) | … Doplní Účastník dle smlouvy, čl. 45.1.1.1 iii) | … %/rok Doplní Účastník, (max. 25 %/ 2 roky) |
| 2.10.8 | Abrazní a nebo korozní úbytek spalinovodu mezi výstupem z kotle a chladící věží technologie čištění spalin a mezi mokrou pračkou a komínem | … Doplní Účastník dle smlouvy, čl. 45.1.1.1 iii) | … %/rok Doplní Účastník, (max. 15 %/2 roky původní tloušťky stěny) |

Uvedené hodnoty dle 2.10.1 až 2.10.3 představují celková množství (akumulované), která mohou být opravena / nahrazena ročně během záruční lhůty a vztahují se k celkovému množství (plochy) bez ohledu na jejich umístění.

Jako základ pro vyhodnocení garantovaných parametrů dle 2.10.4 až 2.10.8 budou použity výsledky nultého měření tlouštěk, které bude vykonáno jako součást garanční zkoušky po ukončení montáže, před uvedením díla do provozu.

Po 8 000 provozních hodinách a po 16 000 provozních hodinách díla se provedou měření tloušťky stěn v stejných místech jako nulté měření. Z naměřených tlouštěk budou vypočteny úbytky tloušťky stěny vůči původním skutečným tloušťkám stěn trubek pro každé měřené místo.

V případě realizace měření tlouštěk stěn po více než 8 000 respektive 16 000 provozních hodinách, bude naměřený úbytek korigován na 8 000 respektive 16 000 provozních hodin. Korigovaná hodnota bude použita pro vyhodnocení splnění garantovaných parametrů.

Pro vyhodnocení splnění garantovaných parametrů dle 2.10.4 až 2.10.8 bude garantovaná hodnota porovnána s největším úbytkem z měřených míst.

Předpokládá se provádění údržbových prací během ročních oprav s vizuální a NDT kontrolou v době plánovaných odstávek. V případě opakovaného poškození opravených míst u parametrů 2.10.2 a 2.10.3 se takováto poškození rovněž znovu započítávají do celkového akumulovaného množství, které má být opraveno.

## Disponibilita díla

Disponibilitou díla se rozumí doba, po kterou je dílo schopno provozu v celém rozsahu spalovacího výkonového diagramu kotle při současném plnění požadavků na provoz dle kap. 5.3.1 Přílohy 1, tj. doba, po kterou dílo buď pracuje, nebo je připraveno k okamžitému najetí [hod].

Podmínky prokazování (zkoušky):

disponibilitu vyhodnotí objednatel za účasti zhotovitele z provozní evidence zařízení v daném roce,

do disponibility se započítávají časy pro najetí z prostojů a prostoje:

způsobené vnějšími vlivy, nebo vyšší mocí,

způsobené nesprávnou obsluhou (nedodržením provozních předpisů),

způsobené poruchou zařízení mimo rozsah díla,

vzniklé z rozhodnutí nebo z důvodu ležících na straně objednatele.

Garantovaná hodnota:

| Parametr |  | Jednotka | Limitní hodnota | Garant. hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11.1 | Disponibilita díla | h/rok | ≥ 8 000 | ≥ … Doplní Účastník |

## Doba nepřetržitého chodu kotle

Dobou nepřetržitého chodu kotle se rozumí doba mezi dvěma plánovanými revizními odstávkami, po kterou může být kotel provozován na trvalý tepelný  výkon ohniště:

- bez překročení teploty spalin na výstupu z kotle (230 °C) nebo

- bez trvalého (24hodinová střední hodnota na všech měřeních) překročení tlakové ztráty na kotli … (doplní účastník) kPa.

Podmínky prokazování (zkoušky):

Platí vstupní podmínky dle kap. 1

Přerušením doby nepřetržitého chodu kotle se rozumí stav, kdy je třeba kotel odstavit z důvodů zanesení teplosměnných ploch.

V této době se připouští vynucená odstávka z jiného důvodu než k odstranění zanesení teplosměnných ploch (během této odstávky se však neprovádí čištění teplosměnných ploch)

Dobu nepřetržitého chodu kotle vyhodnotí objednatel za účasti zhotovitele z provozní evidence zařízení po celou dobu záruční lhůty.

Čistící zařízení budou provozována v souladu s provozními předpisy.

Garantovaná hodnota:

| Parametr |  | Jednotka | Limitní hodnota | Garant. hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12.1 | Doba nepřetržitého chodu kotle | hodin | ≥ 8 000 | ≥ … Doplní Účastník |

## Hlučnost

Úrovně hlukové zátěže nebudou převyšovat maximální hygienické limity dané především zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění.

Překročení hlukových limitů může být důvodem k nepřevzetí díla a/nebo k odstoupení od smlouvy – viz čl. 44.2.12 smlouvy

Limity pro hluk ze stacionárních zdrojů při provozu EVO - chráněný venkovní prostor staveb:

pro den LAeq,8h = 50 dB(A) (pro nejhlučnějších 8 hodin)

pro noc LAeq,1h = 40 dB(A) (pro nejhlučnější 1 hodinu)

Tyto hladiny hluku budou ověřovány v bodech, stanovených schvalujícími orgány státní správy.

Na začátku výstavby bude OBJEDNATELEM za přítomnosti ZHOTOVITELE provedeno kontrolní měření úrovní hluku.

ZHOTOVITEL garantuje dodržení max. limitů uvedených výše nebo nezvýšení akustické zátěže v definovaných bodech.

Vnitřní prostředí:

Vnitřní prostory bez trvalé obsluhy		max. 85 dB(A), 1 m od povrchu zařízení a 1,5m nad podlahou
Vnitřní komunikace				max. 75 dB(A)
Velín						max. 50 dB(A)
Kanceláře, laboratoře				max. 60 dB(A)

# Podmínky garančních měření

Podmínky garančních měření budou podrobně zpracovány zhotovitelem v Projektu garančního měření – viz kapitola 2.11 Přílohy 3 smlouvy.

- Garantované hodnoty podle kap. 2.1 až 2.8 a kap. 2.13 budou ověřovány v rámci testu „A“ i v rámci testu „B“.

- Garantované hodnoty podle kap. 2.10 (opotřebení materiálů), vyhodnocované každoročně během pravidelných odstávek kotle, budou ověřovány v průběhu záruční lhůty.

Garantované hodnoty podle kap. 2.11 a 2.12 budou vyhodnocované na základě dlouhodobé provozní evidence a budou vyhodnocovány v každém roce záruční lhůty.