Příloha 3

Dokumentace

Revize 1

Dále uvedená Příloha 3 – Dokumentace bude dodavatelem/účastníkem předložena ve Svazku C3 předběžné nabídky / nabídky (jako příloha návrhu smlouvy o dílo) v souladu s pokyny zadavatele ke zpracování Svazku C3 obsaženými v Části 4 Zadávací dokumentace.

Příloha 3 uvádí požadavky objednatele na rozsah a provedení dokumentace zpracovávané zhotovitelem v rámci realizace díla, způsob jejího značení, schválení objednatelem a další požadavky na její provedení a nakládání s ní.

OBSAH

1.	Účel dokumentace zpracovávané v rámci Smlouvy	5

2.	Dokumentace zpracovávaná v rámci smlouvy	6

2.1	Administrativní řád	7

2.2	Plán tvorby dokumentace (PLTD)	8

2.3	Dokumentace zajištění kvality	9

2.3.1	Plán kvality	9

2.3.2	Plán kontrol a zkoušek	9

2.3.3	Programy zkoušek	10

2.3.4	Kniha kontrol a zkoušek	11

2.4	Projekt zařízení staveniště	11

2.5	Projektová dokumentace pro provádění stavby (projekt)	12

2.5.1	Fáze Projektové dokumentace pro provádění stavby	12

2.5.2	Rozsah a obsah Projektové dokumentace pro provádění stavby	13

2.5.3	Specifické požadavky Objednatele na Projektovou dokumentaci pro provádění stavby	14

2.5.3.1	Dokumentace souhrnného řešení díla	14

2.5.3.2	Dokumentace provozních celků / provozních souborů	14

2.5.3.3	Doklady	15

2.5.3.4	Rejstřík značení KKS	16

2.5.3.5	Seznam náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů pro dvouletý pozáruční provoz	16

2.6	Dokumentace pro žádost o změnu stavby před jejím dokončením	16

2.7	Aktualizace Zásad organizace výstavby (ZOV)	17

2.8	Podklady pro Plán BOZP	17

2.9	Průvodní technická dokumentace	18

2.10	Projekt pro první uvedení do provozu	19

2.11	Projekt garančního měření	19

2.12	Provozní předpisy	20

2.13	Předpisy pro údržbu	21

2.14	Doklady pro povolení zkušebního provozu a získání kolaudačního souhlasu	23

2.15	Dokumentace pro školení personálu objednatele	23

2.16	Dokumentace skutečného provedení Díla	23

3.	Množství, forma a jazyk dokumentace vypracované zhotovitelem	24

3.1	Množství dokumentace	24

3.2	Forma dokumentace	25

3.2.1	Tištěná forma	25

3.2.2	Elektronická forma	25

3.2.2.1	Formát souborů	25

3.2.2.2	Organizace elektronických dokumentů na digitálních médiích	27

3.3	Jazyk dokumentace	27

4.	KÓDOVÁNÍ	27

5.	SCHVALOVÁNÍ DOKUMENTACE	27

6.	DATA, KTERÁ PŘEDÁ objednatel	28

7.	TERMÍNY předávání dokumentace	29

# Účel dokumentace zpracovávané v rámci Smlouvy

Dokumentace zpracovávaná v rámci smlouvy musí být dodána zhotovitelem v takovém rozsahu, množství, termínech a kvalitě, aby umožnila:

získání veškerých povolení, souhlasů a stanovisek orgánů státní správy, které jsou dle platné legislativy nutné pro realizaci a provoz díla,

posouzení celkového řešení díla, jeho rozdělení do časových úseků v souladu s časovým plánem a posouzení jeho souladu s požadavky smlouvy a závěry či požadavky legislativního projednání stavby,

koordinaci díla s jinými aktivitami v místě stavby,

zajištění kvality díla,

provedení díla, jeho montáž a uvedení do provozu,

provedení garančního měření,

školení personálu objednatele,

provoz, údržbu a opravy díla,

zdokumentování konečného stavu díla.

Po celou dobu realizace díla povede zhotovitel databázi (soupis) předané dokumentace. Tato databáze bude zpracována v počítačové formě podle kapitoly 3 níže a bude obsahovat minimálně následující údaje:

číslo dokumentu / výkresu,

název dokumentu / výkresu,

datum vydání a číslo poslední platné revize,

stav dokumentu / výkresu v souladu s postupem schvalování,

u schválených dokumentů datum schválení,

zpracovatel dokumentu,

druh dokumentace (projektová dokumentace pro provádění stavby, Dokumentace zajištění kvality, Dokumentace zařízení staveniště apod.).

Aktuální verze databáze v elektronické verzi bude předávána objednateli společně s každou předávanou dokumentací (i částí nebo revizí dokumentace).

# Dokumentace zpracovávaná v rámci smlouvy

V rámci smlouvy bude zhotovitelem dodána nejméně dále uvedená dokumentace:

Administrativní řád

Plán tvorby dokumentace (PLTD)

Dokumentace zajištění kvality

Projekt zařízení staveniště

Projektová dokumentace pro provádění stavby (projekt)

Dokumentace pro žádost o změnu stavby před jejím dokončením

Zásady organizace výstavby (ZOV)

Podklady pro Plán BOZP

Průvodní technická dokumentace

Projekt pro první uvedení do provozu

Projekt garančního měření

Provozní předpisy

Předpisy pro údržbu

Doklady pro povolení zkušebního provozu a získání kolaudačního souhlasu

Dokumentace pro školení personálu objednatele

Dokumentace skutečného provedení díla

To vše v členění a provedení, jak je požadováno v dalším textu této přílohy. Přitom platí, že v textu jsou uvedeny detailní požadavky pouze na ty druhy dokumentace, která není podrobně rozvedena v jiných částech smlouvy (např. harmonogramy).

Veškerá dokumentace předávaná zhotovitelem bude zpracována jasnou a čitelnou formou a v souladu s normami a dobrou inženýrskou praxí.

## Administrativní řád

Administrativní řád (AŘ) stanovuje závazná pravidla pro komunikaci mezi zhotovitelem a objednatelem a pravidla pro nakládání s písemnostmi zpracovanými v rámci plnění díla.

Definuje postupy výměny písemností mezi zhotovitelem a objednatelem, vydávání, distribuci, revize a archivaci písemností.

Stanovuje také pravidla pro elektronickou komunikaci mezi zástupci objednatele a zhotovitele.

Administrativní řád bude obsahovat zejména:

- Úvodní údaje

- Účel a platnost dokumentu

- Definice a zkratky

- Určení vstupního a výstupního místa (na straně zhotovitele i objednatele)

- Pravidla vzájemné komunikace a korespondenční postupy, vymezení odpovědností

- Značení korespondence (písemné i elektronické)

- Adresy, identifikace, odpovědné (kontaktní) osoby a spojení na objednatele, zhotovitele, Správce stavby (TDI), Autorizovanou osobu, Notifikovanou osobu, koordinátora BOZP, nezávislého zhotovitele garančního měření a konzultanty objednatele

- Publicita díla

- Závěrečná ustanovení

Přílohy, jako například:

jmenné organizační schéma zhotovitele pro realizaci díla

jmenné organizační schéma objednatele pro realizaci díla

apod.

## Plán tvorby dokumentace (PLTD)

Plán tvorby dokumentace popíše způsob a postupy tvorby dokumentace zhotovitele zpracovávané v rámci díla, stanoví program schvalování dokumentace a určí termíny předpokládaného vydání jednotlivých dokumentů.

Bude obsahovat zejména:

1)	Formální pravidla pro tvorbu dokumentace jako:

použité SW nástroje,

jednotný identifikační systém tištěné dokumentace,

způsob označování elektronických souborů,

pravidla pro označování dokumentace poddodavatelů,

vzory používaných razítek na výkresech,

šablony titulních a dalších listů písemných dokumentů,

šablony dopisů, protokolů, formulářů, zápisů, zpráv, změnového listu,

způsob řízení distribuce a ukládání dokumentace vč. označování revizí,

řízení změn.

2)	Soupis dokumentace zpracovávané zhotovitelem v rozsahu uvedeném v kapitolách 2.3 až 2.16 této přílohy 3 smlouvy, ze které bude pro každý typ dokumentu zřejmé minimálně:

rámcový obsah a struktura dokumentu,

zpracovatel dokumentu (zhotovitel nebo jeho poddodavatel),

u databázových dokumentů (seznamů) bude uvedena struktura databáze.

U dokumentů, které budou součástí projektu, bude stanoveno, které informace budou obsaženy ve fázi 1 projektu a které ve fázi 2 projektu (viz kapitola 2.5.1).

3)	Harmonogram schvalování a předávání dokumentace, podle kterého bude v dohodnutých termínech zhotovitel postupně předkládat objednateli ke schválení jednotlivé části dokumentace včetně:

předpokládaných termínů konzultací mezi zhotovitelem a objednatelem,

plánovaných termínů připomínkování a odsouhlasování dokumentů objednatelem,

popř. další údaje potřebné pro řízení a koordinaci tvorby dokumentace zhotovitele jako jsou potřebné vstupy poddodavatelů a jejich termíny.

Časové údaje budou vycházet z platné verze časového a prováděcího plánu.

Aktuální verze programu schvalování a předávání dokumentace bude vždy předkládána jako jeden z podkladů pro postupové schůzky podle čl. 20 smlouvy.

## Dokumentace zajištění kvality

Dokumentace kvality zahrnuje:

Plán kvality

Plán kontrol a zkoušek

Programy zkoušek

Knihu kontrol a zkoušek

zhotovitel je povinen v rámci řízení projektu plně respektovat a implementovat požadavky a závazné postupy objednatele na Řízení Kvality, BOZP a ŽP definované v dokumentaci tvořící doplněk D07 Přílohy 1 smlouvy:

- Integrovaný Plán řízení Kvality, BOZP a ŽP včetně příloh

- Plán BOZP včetně příloh

- Metodika BOZP, PO a ŽP včetně příloh

### Plán kvality

Plán kvality díla musí být zhotovitelem zpracován v souladu s normou ČSN ISO 10005.

plán kvality bude zpracován pro celý rozsah díla a musí obsahovat postup řízení kvality pro všechny činnosti v rámci realizace díla s respektováním závazných postupů objednatele.

V plánu kvality bude uveden výčet jednotlivých činností majících vliv na jakost díla.

Bude v něm uvedena odpovědnost, práva a povinnosti pracovníků pověřených řízením kvality. Svým provedením musí prokazovat, že požadavky specifikované ve smlouvě jsou plánovány a řízeny a že jejich vývoj bude sledován. Dále bude určovat druh použitých norem, technických podmínek a předpisů pro provádění kontrol, typy záznamů o kvalitě, kdo zkoušky provádí a účast na těchto zkouškách.

V plánu kvality bude přehledně uvedeno, jak jsou tyto činnosti zajištěny v jednotlivých fázích realizace, tj. zejména při:

projektování (konstrukčním řešení),

obchodním zajišťování nákupu materiálu a subdodávek,

vlastní výrobě,

stavebních pracích a montáži,

uvádění do provozu,

ověřovacím provozu.

### Plán kontrol a zkoušek

zhotovitel zpracuje Plán kontrol a zkoušek (PKZ), který zahrne všechny kontroly a zkoušky, které bude zhotovitel a jeho poddodavatelé provádět. Rozsah zkoušek je uveden v kapitole 10 Přílohy 1 smlouvy (Požadavky objednatele na technické řešení díla) smlouvy pro všechny fáze přípravy a realizace díla, kterými zajistí a prokáže soulad díla s požadavky objednatele.

Jedná se zejména o:

kontroly a zkoušky při přejímce materiálu a subdodávek hromadně vyráběných zařízení,

kontroly a zkoušky při výrobě individuálně vyráběných zařízení,

kontroly a zkoušky hotových výrobků (Factory Acceptance Test – FAT),

kontroly a zkoušky stavební části,

kontroly a zkoušky při přejímce zařízení pro montáž,

individuální zkoušky (IZ) v rámci ukončení montáže,

kontroly a zkoušky při uvádění do provozu, které budou zahrnovat:

přípravu ke komplexnímu vyzkoušení,

komplexní vyzkoušení, včetně testu „A“,

komplexní zkoušku,

test „B“.

Plány kontrol a zkoušek zpracované pro jednotlivé SO/IO/PS a řazené v časové posloupnosti jejich provádění, budou obsahovat zejména:

název zkoušky nebo kontroly,

zkoušené nebo kontrolované zařízení,

druh zkoušky (zařazení z hlediska výše uvedených druhů kontrol a zkoušek),

technicky jasnou specifikaci konkrétní kontroly nebo zkoušky,

kontrolní metody a předpisy k jejímu provedení (kontrolní postup) včetně kritérií pro hodnocení výsledků kontroly nebo zkoušky. U kontrol nebo zkoušek, pro které je v souladu s kapitolou 2.3.3 zpracováván i program zkoušek, mohou být kritéria pro hodnocení výsledků kontroly nebo zkoušky podrobněji uvedena až v navazujícím programu zkoušek,

způsob zaznamenání výsledku (nálezu) kontroly, zkoušky a jejího hodnocení,

místo pro zaznamenání svědečných (W - witness) nebo zádržných (H - hold) bodů odběratelské kontroly objednatele, případně pověřené nezávislé třetí strany.

U jednotlivých kontrol a zkoušek bude vyznačeno, u kterých zkoušek je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele.

### Programy zkoušek

Programy zkoušek budou zpracovány pouze pro:

kontroly a zkoušky prováděné v rámci FAT,

kontroly a zkoušky při uvádění do provozu,

kontroly a zkoušky prováděné zhotovitelem při testu „B“.

Programy zkoušek budou obsahovat zejména:

cíl zkoušky,

hodnoty, které mají být prokázány a parametry, kterých má být dosaženo,

popis přípravy a postup zkoušky, zahrnující i časový plán zkoušky,

seznam kontrolovaného a zkoušeného zařízení nebo jeho částí či celku,

požadavky na připravenost funkčně souvisejících zařízení,

požadavky na personál pro provedení zkoušky (vč. personálu objednatele tam, kde je nutná jeho součinnost),

úsečkový diagram s vyznačením jednotlivých činností,

seznam dokumentů a platných norem, podle kterých bude zkouška nebo kontrola prováděna,

metodiku měření a způsob vyhodnocení,

kritéria úspěšnosti,

seznam všech přístrojů použitých při zkoušce nebo kontrole a protokoly o jejich kalibraci,

návrhy dílčích protokolů hodnotících průběh zkoušky nebo kontroly (pokud budou),

návrh závěrečného protokolu zkoušky nebo kontroly.

Rozsah, provedení a kvalita zkoušek nebo kontrol musí odpovídat nejméně požadavkům smlouvy a požadavkům uvedeným v příslušné platné normě pro dané zařízení.

Poznámka:

Programy kontrol a zkoušek pro FAT budou obsahovat pouze ty údaje z výše uvedeného výčtu, které jsou relevantní pro tento typ zkoušky (bez vazeb na technologii a personál objednatele).

### Kniha kontrol a zkoušek

Kniha kontrol a zkoušek bude zahrnovat ucelený soubor dokladů (protokolů) s výsledky všech provedených kontrol, zkoušek, přejímek a testů dle PKZ. Bude také obsahovat kopie kalibračních protokolů použitých přístrojů.

Dokladová část kontrol a zkoušek bude vedena odděleně pro stavební část, strojně technologickou část, elektro zařízení a SKŘ v samostatných složkách a v průběhu realizace díla bude postupně doplňována.

## Projekt zařízení staveniště

Projekt zařízení staveniště, bude obsahovat řešení:

vykládacích míst pro dodávky,

předmontážních a montážních ploch a jejich mechanizace,

zdrojů energií a jejich rozvedení po staveništi,

skladů a skladovacích ploch,

sociálně – technického zázemí,

použití montážních mechanizmů a způsobů jejich nasazení,

připojovacích míst na stávající zařízení,

osvětlení,

oplocení a způsob ostrahy.

Projekt bude obsahovat i výkres situace zařízení staveniště.

Výkres bude zpracován v měřítku 1:500 a bude obsahovat zejména:

polohové a výškové vyznačení všech dosavadních podzemních inženýrských sítí a jiných zakrytých zařízení,

vyznačení obvodu stavby a dočasného obvodu staveniště mimo území stavby,

polohové a výškové vyznačení navrhované výstavby včetně jejího připojení na dosavadní zařízení objednatele, případných přeložek podzemních či nadzemních rozvodných sítí,

plochy, na kterých lze vybudovat skládky a dočasné objekty zařízení staveniště,

vstupy a vjezdy na hlavní a vedlejší staveniště,

vyznačení přívodů vody a energií na staveniště včetně odběrových míst, místo připojení kanalizace od objektů zařízení staveniště, odvodnění, připojení telefonu.

## Projektová dokumentace pro provádění stavby (projekt)

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také projekt) je dokumentace ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a Přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb).

projekt rozpracuje projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a zohlední veškeré podmínky a požadavky výstavby vydané stavebním úřadem a dalšími dotčenými orgány státní správy a dotčenými osobami, jakož i podmínky územního rozhodnutí, EIA a IPPC (projektová dokumentace pro stavební povolení byla zpracována externí organizací objednatele a je součástí Přílohy 1 jako Doplněk D01).

projekt bude obsahovat veškeré informace a dokumentaci potřebnou pro provedení díla, včetně údajů a detailů technického řešení, podmínek realizace a vazeb na stávající nebo nová zařízení objednatele.

Pro potřeby zdokumentování řešení díla jako celku a jeho koordinaci bude projekt doplněn, nad rámec požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb., o samostatnou složku obsahující Souhrnné řešení díla ve všech profesích.

Podkladem pro zpracování projektu budou zejména:

smlouva včetně všech příloh,

projektová dokumentace jako součást Rozhodnutí o povolení stavby, včetně závěrů, připomínek a požadavků dotčených orgánů a dotčených osob,

platná metodika značení zařízení systémem KKS,

objednatelem požadované změny, vzniklé v průběhu zpracování projektu.

projekt bude zpracován jako ucelený jednotně zpracovaný komplet od zhotovitele – bude konzistentně zahrnovat i údaje a dokumentaci od jednotlivých poddodavatelů.

### Fáze Projektové dokumentace pro provádění stavby

Projekt bude tvořen souborem předem definovaných dokumentů, které budou formou revizí postupně rozvíjeny, upřesňovány, popř. doplňovány v závislosti na potřebách daného stadia přípravy a realizace díla. Dokumentace bude předávána postupně v několika fázích, přičemž každá fáze bude obsahovat ty dokumenty z uvedeného souboru dokumentů (nebo jejich revize), které odpovídají obsahem a mírou detailu účelu dané fáze.

Předpokládají se následující fáze tvorby a postupného předávání projektu:

| Fáze projektu | Účel dokumentace |
| --- | --- |
| Fáze 1 (Basic Design) | Základní projektové řešení díla a postupu jeho realizace bude sloužit zejména pro: ověření souladu rozsahu a řešení díla se smlouvou, technickými normami, platnou legislativou a rozhodnutím OSS, rozpracování projektu a realizace díla, koordinaci díla jak interní (směrem k poddodavatelům), tak externí. Fáze 1 projektu bude obsahovat: dokumentaci souhrnného řešení díla, popisující řešení díla jako celku, základní projektovou dokumentaci pro všechny stavební objekty (SO), inženýrské objekty (IO) a provozní soubory (PS), a bude zpracována do hloubky potřebné pro splnění účelu fáze 1 projektu. |
| Fáze 2 (Detail Design) | Podrobná projektová dokumentace pro realizaci díla bude sloužit zejména pro: provedení díla na staveništi, provádění kontroly realizace díla objednatelem a správcem stavby, předložení úřadům státní správy v případech uvedených ve stavebním povolení, nebo kde to vyžaduje legislativa ČR. Fáze 2 projektu bude zahrnovat rozpracovanou dokumentaci vydanou ve fázi 1, tj.: aktualizovanou a dopracovanou dokumentaci souhrnného řešení díla, detailní projektovou dokumentaci stavebních objektů (SO), inženýrských objektů (IO), a provozních souborů (PS). Výstupem z této fáze bude kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby (díla) se všemi potřebnými detaily, která bude odpovídat všem dále uvedeným požadavkům na její rozsah a obsah. Dokumentace vydávaná ve fázi 2 zohlední veškeré připomínky objednatele k fázi 1. |
| Fáze 3 (As Built) | Dokumentace skutečného provedení díla po ukončení jeho realizace (revidovaná dokumentace z fáze 2 – viz podrobněji kapitola 2.16). Zhotovitel v rámci fáze 3 zpracuje dokumentaci skutečného provedení díla, která bude obsahovat všechny změny vzniklé v průběhu výstavby, montáže a uvádění do provozu a ověřovacího provozu (změny realizovaného díla oproti schválené dokumentaci fáze 2). |

### Rozsah a obsah Projektové dokumentace pro provádění stavby

Projekt bude pro všechny fáze zpracování obsahovat:

Dokumentaci souhrnného řešení díla

Dokumentace bude zpracována jako samostatná složka pro dílo (stavbu) jako celek a bude dále členěna na stavební část, část strojně-technologickou, SKŘ a provozní rozvod silnoproudu.

Projektovou dokumentaci se základním členěním na:

A. Dokumentaci pozemních stavebních objektů (SO)
s členěním na jednotlivé pozemní stavební objekty

B. Dokumentaci inženýrských objektů (IO)
s členěním na jednotlivé inženýrské objekty

C. Dokumentaci provozních souborů (PS) zahrnující:

C.1	Strojně technologická zařízení 
s členěním na provozní celky a dále na provozní soubory, tam, kde je to relevantní.

C.2	SKŘ 
s členěním na:

souhrnná technická zpráva,

dokumentace HW,

dokumentace aplikačního SW včetně zdrojových kódů,

polní instrumentace a kabeláž.

C.3	Elektrotechnická zařízení 
s členěním na provozní celky a dále na provozní soubory, tam, kde je to relevantní

Doplňky zahrnující:

Doklady

Rejstřík značení KKS

Seznam náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů pro dvouletý pozáruční provoz

Detailní rozsah a obsah projektu navrhne zhotovitel, přičemž musí respektovat:

požadavky uvedené v příloze č. 13 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,

dále uvedené specifické požadavky objednatele.

Náplň jednotlivých kapitol a podkapitol projektu bude odpovídat skutečnému rozsahu díla, tj. nebude zohledňovat ty požadavky uvedené v příloze č. 13 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, které nemají relevanci s prováděným dílem.

### Specifické požadavky Objednatele na Projektovou dokumentaci pro provádění stavby

#### Dokumentace souhrnného řešení díla

Dokumentace souhrnného řešení díla bude obsahovat technické zprávy, výkresy, výpočty a seznamy dokumentující koncepci stavby jako celku ve všech profesích vč. veškerých vazeb mezi jednotlivými SO, IO a PS a veškeré další dokumenty a databáze potřebné pro koordinaci díla jako celku – jak interní (mezi jednotlivými SO, IO a PS díla), tak externí (mezi dílem a navazujícími stavbami a zařízeními).

Jedná se zejména o:

koncepci díla ve všech profesích, parametry díla, použité technologie, členění na jednotlivé IO, SO, PS vč.:

dispozičního řešení díla jako celku,

projekt interiérů budov administrativního charakteru,

projekt vnitřního a vnějšího informačního systému a návrh reklam a značení.

technologického řešení díla jako celku vč. veškerých souvisejících výpočtů, technologických a bilančních schémat, celkových koordinovaných seznamů apod.,

řešení SKŘ díla jako celku bez ohledu na to, zda jsou jednotlivé prvky systému zařazeny do technologických PS – celkové konfigurační schéma, použité komunikace, způsob řešení vazeb na elektrozařízení, koncepce ovládání technologie, uspořádání velínů a rozmístění prvků pro styk s obsluhou, koordinované seznamy měření a signálů apod.

řešení elektrozařízení díla jako celku bez ohledu na to, zda jsou jednotlivé prvky elektrických systémů zařazeny do technologických PS.

#### Dokumentace provozních celků / provozních souborů

Projektová dokumentace provozních celků / provozních souborů (tj. část C projektu) bude nad rámec požadovaný v příloze č. 13 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb obsahovat zejména:

V technické zprávě:

případné odchylky projektu oproti ověřené projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení,

plnění podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení stavby,

výčet platných použitých norem ČSN, ČSN EN a IEC nebo jiných.

Ve výkresové části:

Výkresová část provozních souborů bude obsahovat, v závislosti na účelu daného provozního celku/ provozního souboru, technologická schémata, dispoziční výkresy jednotlivých zařízení (strojních, elektro i SKŘ), výkresy kabelových tras, rozměrové výkresy, jednopólová schémata zapojení, schéma zemnění a ochrany před úrazem elektrickým proudem, schémata ochran, schémata buzení a fázování, výkresy vnitřního a vnějšího zapojení pro všechny svorkovnice všech rozvaděčů, skříní a speciálních zařízení, P&I diagramy se zakreslenými měřícími místy, celkové konfigurační schéma řídicího systému, čelní návrhy ovládacích panelů / pultů, výkresy uspořádání pracovišť, schéma napájení SKŘ, logická schémata ovládání, liniová schémata zapojení, svorková schémata, polohopisky, pohledy na rozvaděče, výkresy škrtících orgánů, kabelová schémata, konstrukční výkresy apod.

Součástí výkresové části Fáze 1 i Fáze 2 PD bude pro informaci i koordinační pracovní verze 3D modelu ve formátu .nwd aktuální k datu předání dokumentace.

V seznamové části:

Seznamy budou zahrnovat seznamy strojů a zařízení, seznamy potrubí, ventilů a armatur, včetně regulačních, seznamy elektrických spotřebičů, seznamy odběrů, seznamy měřících obvodů, seznamy akčních členů, seznamy vstupů a výstupů automatizačních stanic, kabelové seznamy, apod.

Ve výpočtové části:

Výpočty budou zpracovány v potřebném rozsahu a kontrolovatelné formě.

Výpočty budou zahrnovat výpočty ocelových konstrukcí, tlakových částí, bilanční výpočty, pevnostní analýzy, výpočty spolehlivosti, výpočty regulačních ventilů a škrtících orgánů (clon, dýz), výpočty spotřeb energií, výpočty produkce ztrátového tepla, výpočty napěťových a zkratových poměrů, výpočty obsazenosti kabelových tras apod.

Všechny části dokumentace musí být vzájemně provázány odkazy za účelem snadné orientace v dokumentaci a efektivní práce s dokumentací.

Výpočty ocelových konstrukcí, tlakových zařízení, pojistných zařízení apod. musí být provedeny Autorizovanou, resp. Notifikovanou osobou dle platné legislativy ČR.

#### Doklady

Budou předloženy doklady ze zpracování projektu, jako jsou např.:

přehled použitých mapových a geodetických podkladů,

doklady vzniklé v procesu tvorby projektu (např. schválené výjimky z ČSN, certifikáty o shodě apod.),

seznam vyhrazených technických zařízení,

zápisy z konzultací v průběhu zpracovávání dokumentace, případně další doklady vzniklé v procesu zpracování projektu apod.

Poznámka: 
Doklady budou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby – fáze 2.

#### Rejstřík značení KKS

Rejstřík značení bude obsahovat seznam veškerých přidělených kódů KKS s názvy zařízení a s číslem technologického výkresu, na kterých je zařízení uvedeno.

Poznámka: 
Rejstřík značení KKS bude poprvé součástí projektové dokumentace pro provádění stavby – fáze 1 a bude dále aktualizován a doplňován ve fázích 2 a 3.

#### Seznam náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů pro dvouletý pozáruční provoz

zhotovitel vypracuje seznam náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů pro dvouletý pozáruční provoz.

Tyto náhradní díly a rychle se opotřebující díly nejsou zahrnuty ve smluvní ceně a objednatel si vyhrazuje právo objednat tyto náhradní díly dle vlastního uvážení.

Tento seznam bude obsahovat veškeré informace potřebné pro identifikaci ND a rychle se opotřebujících dílů, včetně četnosti výměny u rychle se opotřebujících dílů, zejména:

definice ND (spotřebního materiálu),

výrobce,

počet kusů,

lhůtu dodání,

identifikační údaje (technické listy),

četnost výměny.

výrobní dokumentace pro rychle se opotřebující díly, které nejsou běžně dostupné na trhu.

Poznámka: 
Seznam náhradních dílů pro dvouletý pozáruční servis a rychle se opotřebujících dílů včetně výrobní dokumentace rychle se opotřebujících dílů, které nejsou běžně dostupné na trhu, bude součástí projektové dokumentace pro provádění stavby – fáze 3 (Dokumentace skutečného provedení díla).

## Dokumentace pro žádost o změnu stavby před jejím dokončením

Zhotovitel zpracuje a poskytne objednateli po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby veškerou dokumentaci nezbytnou pro vyřízení žádosti o změnu stavby před jejím dokončením a pro legalizaci stavby vyplývající z odlišností realizovaného projektového řešení od projektové dokumentace pro stavební řízení (pokud takové změny budou), případně vyplývající ze stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) a jeho prováděcích vyhlášek (především vyhlášky č. 499/2006 Sb.).

Dokumentace bude zpracována ve dvou etapách:

| Fáze | Účel dokumentace |
| --- | --- |
| Etapa 1 | Dokumentace zachycující změny vzniklé v průběhu zpracování projektu fáze 1, tzn. změny mezi řešením díla a projektovou dokumentací pro stavební řízení. |
| Etapa 2 | Dokumentace zachycující případné další změny vzniklé v průběhu zpracování projektu fáze 2 a v průběhu uvádění do provozu tzn. změny mezi stavem díla a projektovou dokumentací pro stavební řízení |

Součástí dokumentace v obou etapách zpracování bude také revize Požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ), pokud to provedené změny na stavbě budou vyžadovat.

## Aktualizace Zásad organizace výstavby (ZOV)

zhotovitel zpracuje aktualizaci Zásad organizace výstavby, která bude vycházet ze ZOV, zpravovaných v rámci dokumentace pro stavební povolení a bude v souladu s Časovým a prováděcím plánem realizace díla a bude vycházet z konkrétních podmínek daných staveništěm, vlastního návrhu řešení díla a navrženého postupu výstavby.

Bude řešit zásadní podmínky pro budování zařízení staveniště, provádění stavby, vliv stavby na stávající provoz, okolí a na životní prostředí, ochranu zdraví obyvatelstva, vnitřní a vnější dopravní řešení související se stavbou, zábory půdy a další možné ovlivňující prvky postupu realizace díla.

Zásady organizace výstavby budou obsahovat zejména:

- Všeobecný popis stavby,

- Členění stavby,

- Dodavatelský systém,

- Zásady součinností s objednatelem při realizaci díla,

- Časový a prováděcí plán realizace díla (aktuální a podrobná verze časového a prováděcího plánu realizace díla uvedeného v příloze 4 smlouvy), který bude detailně řešit aktivity na staveništi vč. realizace stavebních objektů, montáže jednotlivých zařízení, činností prováděných v rámci zkoušek a uvádění do provozu, zajištění vazeb na okolí, nasazení montážních pracovníků apod.

- Plán zajištění dodávek,

- Podmínky značení dodávek, balení, zásady skladování,

- Provizoria,

- Zimní opatření,

- Vlivy stavby na životní prostředí,

- Způsoby nakládání s odpady,

- Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Součástí ZOV bude také Projekt zařízení staveniště – viz. kapitola 2.4.

## Podklady pro Plán BOZP

Zhotovitel zpracuje dle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) podklady pro Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude popisovat zajištění a zásady dodržování a prevenci BOZP při provádění stavby.

Plán bude vycházet z konkrétních podmínek na staveništi, z konkrétních technologických postupů, druhů práce a činností, kterými zhotovitel dosáhne realizace a bude mít úzkou provázanost s dokumentem Zásady organizace výstavby.

Do Plánu BOZP bude zahrnuta povinnost zhotovitele informovat objednatele o použití pracovních postupů nebo materiálů, které mohou představovat zvýšené riziko pro majetek objednatele či pro zdraví a život fyzických osob, jichž se činnost zhotovitele může vzhledem k fyzikálním, chemickým či biologickým účinkům této činnosti a použitých materiálů dotknout.

Zhotovitel bude povinen předložit objednateli informace o fyzikálních nebo chemických nebo biologických účincích pracovního postupu nebo použitých materiálů v rozsahu odpovídajícímu stavu vědy a techniky v době použití tohoto postupu, včetně uvedení preventivních opatření k zajištění ochrany zdraví a životů fyzických osob v místě práce.

V případě použití chemických látek či chemických přípravků, které budou mít alespoň jednu nebezpečnou vlastnost ve smyslu ustanovení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění, bude zhotovitel povinen před zahájením práce předat zástupci objednatele (popř. stanovenému koordinátorovi BOZP) bezpečnostní list v českém jazyce.

## Průvodní technická dokumentace

Pro veškeré dodávky v rámci díla vč. stavební části bude dodána průvodní technická dokumentace potřebná pro jejich transport, montáž, uvedení do provozu, provoz, hledání závad a bezpečnou obsluhu.

Dokumentace bude obsahovat zejména, ale neomezí se na:

údaje pro identifikaci dodaných dílů (kusovníky),

požadavky na skladování,

vyplněné a potvrzené listy technických údajů a ostatní dokumenty, jejichž dokladování vyplývá pro zhotovitele z předpisů a nařízení státních orgánů a ČSN,

montážní dokumentace - dostupné technologické postupy montáže a demontáže od výrobců zařízení, včetně odpovídající výkresové dokumentace,

pasporty všech tlakových nádob,

pasporty čerpadel,

pasport generátoru a jeho příslušenství,

pasport turbíny,

pasporty zdvihadel,

technické podmínky pro dodávku, montáž a provoz zařízení,

návody na obsluhu, opravy a údržbu zařízení,

dokumentaci o použitých materiálech,

certifikáty, bezpečnostní listy, jakostní doklady a prohlášením o shodě v souladu s platnou legislativou danou zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, se všemi souvisejícími, pozdějšími, změnovými nebo prováděcími předpisy, zákony či vyhláškami,

výrobní drátovací schéma instalovaného el. zařízení (rozvaděče, pulty, ovládací skříně apod.),

apod.

Uvedená dokumentace bude rozdělena do samostatných svazků v členění na stavební objekty, strojní technologii, SKŘ a elektrozařízení.

## Projekt pro první uvedení do provozu

Projekt pro první uvedení do provozu bude zpracován pro období od ukončení montáže po první najetí, tj. bude zahrnovat období přípravy pro komplexní vyzkoušení, vlastní komplexní vyzkoušení a komplexní zkoušku.

Budou zde zahrnuty funkční zkoušky včetně jejich přípravy a popsány podmínky, zkušební média, dočasná opatření a zkušební postup společně se žádanými výsledky.

Projekt bude obsahovat zejména, ale neomezí se na:

specifikaci výchozích parametrů dodávaného zařízení potřebných pro první najetí,

aktualizaci plánu kontrol a zkoušek zařízení pro období od ukončení montáže po komplexní vyzkoušení a navazujících programů zkoušek,

speciální čistící operace pro tlakový systém kotle a potrubní rozvody – zejména se jedná o provedení proplachů, profuků, konzervace apod.,

požadavky na připravenost:

stavební části,

navazujících technologických zařízení,

elektrozařízení,

SKŘ,

popis přípravy a postup prvního najetí,

soupis provozních hmot a energií nutných pro první najetí,

požadavky na personál pro uvedení jednotlivých souborů do provozu,

úsečkový diagram s vyznačením jednotlivých činností s časovým vyhodnocením a návazností jednotlivých profesí (stavební, strojní, elektro, SKŘ),

program zkoušek za provozu,

program seřízení a optimalizace procesu.

Projekt pro první uvedení do provozu pro období přípravy ke komplexnímu vyzkoušení bude vycházet z provedení příslušných individuelních zkoušek a bude řešit v logickém sledu postupné zprovoznění jednotlivých funkčních celků a provozních souborů.

Projekt pro první uvedení do provozu pro období komplexního vyzkoušení bude řešit postupné ověření všech parametrů a funkcí EVO.

V této části projektu bude rovněž řešen způsob provedení testů „A“ (zkoušek prováděných zhotovitelem).

V projektu budou také konkretizovány požadavky na součinnost objednatele včetně navazujících dodavatelů při provádění funkčních zkoušek (energie, média, provozní personál aj.) v souladu s ustanoveními smlouvy.

## Projekt garančního měření

Projekt garančního měření bude respektovat požadavek na provedení garančních měření vč. aplikovaných přepočtů na garantované podmínky, nejistot měření apod. bude zpracován v souladu s platnými normami a bude zahrnovat garanční měření všech garantovaných parametrů tak, jak je stanoveno v příloze 2 smlouvy (Garantované parametry).

Projekt garančního měření bude pro měření jednotlivých garantovaných parametrů obsahovat zejména, ale neomezí se na:

soupis testů a zkoušek, které budou prováděny, vč. uvedení cíle testu nebo zkoušky,

normy, podle kterých se bude provádět vyhodnocení,

metodiku měření garantovaných hodnot a způsob vyhodnocení,

popis použitých měřících metod,

seznam použitých měřících přístrojů s uvedením jejich tříd přesnosti a kalibračních křivek,

seznam měřících míst,

úplný soubor korekčních křivek a ostatních korekčních podkladů,

seznam měřících míst s vyznačením ve schématech,

způsob provedení měřících a připojovacích míst garančního měření,

časový harmonogram prováděných měření a testů.

Součástí Projektu garančního měření bude i výkresová dokumentace zahrnující:

schéma měřících míst (zakreslení ve schématech) - v součinnosti s dodavatelem garančního měření,

konstrukční provedení míst zkušebních odběrů a jejich uspořádání - v součinnosti s dodavatelem garančního měření,

schéma struktury měření.

Projekt garančního měření bude stanovovat i požadavky na personální zajištění testů a požadavky na spolupůsobení objednatele, včetně navazujících dodavatelů při provádění garančních měření (energie, média, provozní personál aj.) v souladu s ustanoveními smlouvy.

Projekt garančního měření bude zpracován zvlášť pro test „a“ a test „b“, tj. bude respektován požadavek na provedení garančních měření jednotlivých garantovaných parametrů tak, jak je stanoveno ve smlouvě a v příloze č. 2 smlouvy (Garantované parametry).

Poznámky:

1) 	Vlastní garanční měření provede objednatelem pověřená (a objednatelem zvlášť hrazená) nezávislá společnost či osoba.

2)	Zhotovitel bude při vypracování Projektu garančního měření s touto společností či osobou úzce spolupracovat za účelem zpracování kompletního a věcně správného dokumentu.

## Provozní předpisy

Provozní předpisy pro dodávanou technologii jako celek, pro provozní celky a provozní soubory a pro jednotlivá zařízení budou zpracovány tak, aby umožnily obsluze bezpečné vedení provozu ve všech normálních provozních stavech, a zároveň musí obsluze poskytnout dostatečné informace o tom, jak si počínat při stavech mimořádných. Rovněž budou obsahovat návody, jak provozovat danou technologii co nejhospodárněji.

Provozní předpisy budou zpracovány v šabloně MPP užívané objednatelem.

Provozní předpisy budou obsahovat zejména, ale neomezí se na:

definici základních pojmů,

seznam zkratek,

stručný technický popis, označení zařízení, jeho technické parametry,

výkresovou dokumentaci (schémata a rozměrové výkresy),

vazby na ostatní zařízení,

dovolené odchylky parametrů pro normální provozní režimy,

mezní hodnoty pro mimořádné provozní stavy,

mezní hodnoty pro poruchové stavy (nastaveni ochran),

organizaci práce u obsluhovaného zařízení,

vyjmenování pracovníků odpovědné za provoz a obsluhu a kontrolu provozovaného zařízení,

manipulaci na zařízení,

bezpečnost zařízení a personálu, ochrana životního prostředí (bezpečnostní opatření, protipožární opatření, …),

přípravu k provozu:

sledování technologického provozu,

příprava potrubních tras a akčních členů, popis výchozího stavu,

zprovoznění blokád, ochran, signalizací a automatického řízení,

soupis všech uvolňovacích a blokovacích podmínek pro jednotlivá zařízení,

způsoby najíždění pro:

studený start včetně najíždění po BO a GO,

teplý start,

uvádění do provozu (ručně, automaticky),

kontrolu za provozu,

odstavování (provozní, havarijní),

přesný slovní popis algoritmů binárního řízení a regulací,

přípustné rozsahy regulovaných veličin,

vyhodnocování poruchových stavů, nastavení mezních hodnot a řídících obvodů,

operátorská příručka HMI pro operátory DCS.

Součástí provozních předpisů bude samostatně zpracovaný „Mazací plán“ všech zařízení EVO členěný dle technologických okruhů s uvedením ekvivalentů jednotlivých mazadel (periody doplňování maziv a výměny olejů, specifikace maziv a olejů - počet druhů mazadel by měl být max. omezený a sjednocený).

## Předpisy pro údržbu

Předpisy pro údržbu budou zpracovány tak, aby byly základní pomůckou pro provádění údržby a zajišťování náhradních dílů a pro zaškolení provozního personálu.

Předpisy pro údržbu budou stanovovat přesné specifikace předepsaných a doporučených prací pro BO a GO, tzv. „Typový rozpis prací“ a „Odkládací plán“, včetně požadavků na náhradní díly a budou obsahovat zejména:

specifikaci hlavních zařízení potřebných pro údržbu,

přístupnost a podmínky zaměnitelnosti prvků a uzlů včetně nasazení zdvihacích zařízení po opravy a údržbu hlavních zařízení,

zásady technologických postupů a podmínek na provádění údržby a oprav hlavních zařízení,

popis preventivní a korektivní údržby, výkresy a schémata potřebná pro údržbu jednotlivých zařízení,

harmonogramy a předpisy pro pravidelné revize a údržbu jednotlivých zařízení,

seznamy náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů s uvedením všech údajů nezbytných pro jejich objednávku, u rychle se opotřebujících dílů s uvedením doporučených cyklů výměny,

speciální montážní postupy při vykonávání údržbářských prací,

návody na hledání závad,

výkresy s určením ploch, prostorů a přístupových cest pro demontáž hlavních zařízení a jeho uzlů, včetně určení odkládacích prostor s vyznačením nosnosti.

Pro zařízení, která se nedají opravovat bez odstavení nebo snížení výkonu zařízeni, bude předpis pro údržbu obsahovat přehled všech dílů s uvedením jejich životnosti v relaci k intervalům plánovaných oprav – BO, GO.

Vzhledem k tomu, že v rámci údržby SKŘ je zajišťována i údržba servopohonů, uzavíracích armatur a související elektroinstalace, bude uvedená dokumentace v části elektrozařízení zpracována tak, aby s ní bylo možno pracovat odděleně od dokumentace elektrozařízení. Pro tuto část budou i odděleně zpracovány provozní předpisy a dokumentace pro údržbu.

## Doklady pro povolení zkušebního provozu a získání kolaudačního souhlasu

Zhotovitel zajistí, shromáždí (jsou-li součástí dokladových částí jiných typů dokumentace) a předá objednateli veškeré doklady potřebné pro získání povolení k zahájení zkušebního provozu ze strany Stavebního úřadu a pro získání kolaudačního souhlasu – vyjma těch, jejichž získání, zajištění a doložení je Stavebním úřadem uloženo a určeno výlučně objednateli (stavebníkovi) v Rozhodnutí o povolení stavby.

Dále budou zhotovitelem poskytnuty všechny další doklady, které si vyžádají dotčené orgány státní správy při místních šetřeních (před zahájením zkušebního provozu a při kolaudačním řízení) nebo na základě jejich dodatečných požadavků.

## Dokumentace pro školení personálu objednatele

Objednatel obdrží od zhotovitele veškeré školicí materiály v českém jazyce. Rozsah této dokumentace je uveden v příloze 7 smlouvy.

Pro školení obsluh musí být k dispozici v dostatečném předstihu dokumentace pro operátory (návody na obsluhu HMI) a předpis pro provoz a údržbu zařízení.

## Dokumentace skutečného provedení Díla

Po uvedení díla do provozu a po ověřovacím provozu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli tři (3) kompletní sady dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle Přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Současně zpracuje Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (projekt) - fáze 3 tak, jak je uvedena v kapitole 2.5.1 výše:

Způsob vydání dokumentace skutečného provedení díla dle kap. 2.5.1

Jednu (1) kompletní sadu dokumentace skutečného provedení (fáze 3) se zakreslenými změnami oproti fázi 2 projektu předá zhotovitel protokolárně objednateli před podpisem PAC. V této dokumentaci budou obsaženy všechny změny vzniklé k tomuto termínu. Každý dokument bude opatřen prohlášením ”Dokumentace odpovídá skutečnému provedení DÍLA” s připojením data, otisku obchodního razítka firmy a podpisu zástupce ZHOTOVITELE. Součástí této dokumentace bude i Geometrický plán se zaměřením všech podzemních a nadzemních sítí a pozemních staveb (komunikací a budov). Geometrický plán bude zpracován tak, aby umožnil zapsání staveb do evidence v katastru nemovitostí. Předání této dokumentace je podmínkou pro podpis PAC ze strany objednatele.

Deset (10) kompletních sad čistopisů dokumentace skutečného provedení díla zahrnující také všechny změny vzniklé v průběhu ověřovacího provozu, včetně zdrojových souborů dokumentů zpracovaných SW produkty, předá zhotovitel protokolárně objednateli po ukončení ověřovacího provozu. Každý dokument bude opatřen prohlášením ”Dokumentace odpovídá skutečnému provedení díla” s připojením data, otisku obchodního razítka firmy a podpisu zástupce zhotovitele.

Součástí dokumentace skutečného provedení díla bude také dokumentace SW všech částí řídících systémů včetně jejich zdrojových kódů.

Součástí této dokumentace bude také aktualizovaný Seznam náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů pro dvouletý pozáruční provoz

# Množství, forma a jazyk dokumentace vypracované zhotovitelem

Dokumentace bude zpracována v jednotné a srozumitelné formě a v souladu s dobrou inženýrskou praxí. U dokumentace zajišťované poddodavateli zajistí zhotovitel sjednocení formy a značení dokumentace v rámci celého díla.

Veškeré dokumenty, předávané zhotovitelem budou opatřeny rohovým (titulním) razítkem, které předá zhotoviteli objednatel.

Žádný z předávaných dokumentů nesmí obsahovat klauzule, které by mohly objednatele jakkoli omezovat v řádném užívání předané dokumentace ani nesmí být jinak vázán k případnému vyžádání svolení zhotovitele k tomuto způsobu použití dokumentace (viz čl. 17.3, odst. (a) smlouvy). Dokumentace s takovou klauzulí nebude objednatelem schválena a bude vrácena zhotoviteli k přepracování.

Ve všech dokumentech budou používány výhradně jednotky SI. Výkresy budou zpracovány v měřítku podle příslušných technických norem a pravidel. Výkresy musí být opatřeny poměrovým měřítkem. Při případném zmenšení výkresu musí být dodrženy podmínky čitelnosti.

Každá předávaná dokumentace v elektronické i tištěné podobě bude vybavena průvodním listem (trasmittal) s uvedením těchto údajů (ale neomezuje se na):

datum odeslání

název projektu

údaje o zpracovateli, odesílateli a příjemci

dílčí část projektu, které se dokumentace týká

důvody odeslání

termíny a popis akcí, které má příjemce provést

další podrobnosti napomáhající dalšímu zpracování příjemcem

seznam předávané dokumentace, resp. předávaných souborů (název, typ, velikost, revize a podobně)

případná omezení či restrikce

## Množství dokumentace

Veškeré výše uvedené dokumentace budou objednateli předány pro schválení i ve finální podobě (schválené) v elektronické podobě prostřednictvím sdíleného úložiště a v podobě ke schválení i ve finální (schválené) verzi v následujícím množství tištěných kopiích (paré):

| Kap. | Dokumentace | Ke schválení | Finální verze |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Administrativní řád | 3 | 3 |
| 2.2 | Plán tvorby dokumentace (PLTD) | 3 | 3 |
| 2.3 | Dokumentace zajištění kvality | 2 | 2 |
| 2.4 | Projekt zařízení staveniště | 6 | 6 |
| 2.5 | Projektová dokumentace pro provádění stavby (projekt) Fáze 1 – Základní projektové řešení Díla Fáze 2 – Podrobná projektová dokumentace | 6 6 | 6 6 |
| 2.6 | Dokumentace pro žádost o změnu stavby před jejím dokončením (obě Etapy) | 3 | 10 |
| 2.7 | Zásady organizace výstavby (ZOV) | 6 | 5 |
| 2.8 | Plán BOZP | 6 | 5 |
| 2.9 | Průvodní technická dokumentace | - | 2 originály |
| 2.10 | Projekt pro první uvedení do provozu | 6 | 6 |
| 2.11 | Projekt garančního měření | 3 | 6 |
| 2.12 | Provozní předpisy | 3 | 3 |
| 2.13 | Předpisy pro údržbu | 3 | 3 |
| 2.14 | Doklady pro povolení zkušebního provozu a získání kolaudačního souhlasu | - | 3 |
| 2.15 | Dokumentace pro školení personálu objednatele | 2 | dle počtu školeného personálu |
| 2.16 | Dokumentace skutečného provedení díla - (vč. Seznamu náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů, Geometrického plánu) | - | 1 + 10 (viz kap. 2.16) |

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem může případně u jednotlivých druhů dokumentace dojít ke snížení počtu tištěných kopií dokumentace ke schválení.

Současně bude dokumentace ve finální podobě (schválené) vždy předložena také v počtu 2 kusů v digitální verzi na USB/flash disku ve formátech a uspořádání dle požadavků uvedených v kapitole 3.2.2.

## Forma dokumentace

### Tištěná forma

Tištěné dokumenty a výkresy budou předávány ve formátech v souladu s normami ČSN. Pro textové dokumenty bude používán formát A4, pro ostatní dokumenty budou přednostně používány formáty A4 a A3.

Větší formáty budou použity pro výkresy, které pak budou složeny tak, aby bylo umožněno jejich vložení do šanonu formátu A4.

Pokud budou některé projektové výstupy zakreslovány do stávajících dokumentů, bude zachován jejich původní formát.

Originál každého listu výkresu bude zhotoven na kvalitním materiálu ve formě výstupu z laserové nebo inkoustové tiskárny nebo plotteru.

### Elektronická forma

#### Formát souborů

Výkresová dokumentace bude předána v nativních formátech programu AutoCAD Rel. 2018 nebo předchozí (*.dwg, *.dxf). Zároveň budou výkresy vždy předkládány ve formátu *.pdf.

Textové dokumenty budou předány v nativních formátech programu MS Word 2007 nebo vyšší (*.doc,*.docx).

Databáze, tabulky, seznamy budou předány v nativních formátech programu MS Excel 2007 nebo vyšší (*.xls, (*.xlsx).

Časový a prováděcí plán, podrobný časový a prováděcí plán, skutečný postup realizace. Harmonogramy budou předány v nativním formátu programu MS Project 2021 (*.mpp). Zároveň budou vždy předkládány ve formátu *.pdf.

Grafické soubory (případná fotografická dokumentace, přiložená jako doplňky technické specifikace) budou vytvářeny nebo transformovány do formátu *.jpg.

Skenované dokumenty budou předávány ve formátu *.pdf.

Všechny elektronické verze dokumentů budou předávány v „otevřené“ (heslem či jiným způsobem neuzavřené) verzi, která umožní další zpracování souboru Objednatelem (editace, kopírování, tisk, konverze do jiných formátů apod.).

Dokumentace bude v editovatelné podobě a bez použití speciálních nástaveb (např. CADELEC).

Dokumentace nesplňující výše uvedené požadavky nebude objednatelem schválena a bude vrácena zhotoviteli k přepracování.

Výjimku tvoří pouze dokumenty neexistující u zhotovitele v editovatelné podobě (katalogové listy, revizní zprávy atd.).

K elektronické dokumentaci budou přiložené veškeré případné nestandardní fonty, knihovny, typy čar, šrafovací, vykreslovací (plotrovací) a jiné styly nebo jiné doplňky nutné k řádnému a úplnému zobrazení dokumentace.

#### Organizace elektronických dokumentů na digitálních médiích

V rámci díla vytvořené dokumenty budou objednateli předávány ve finální podobě (schválené) na USB/flasch discích.

Jednotlivé předávané disky budou číslovány vzestupnou řadou s vyznačením pořadového čísla na vlastním nosiči.

Pojmenování elektronických souborů a uspořádání souborů na médiu musí umožnit rychlou, snadnou a jednoznačnou orientaci ve složkách a identifikaci souboru a jeho obsahu.

Pro tento účel bude využíváno adresářové uspořádání se slovním popisem složek a budou použity srozumitelné názvy jednotlivých souborů.

Na každém předávaném médiu bude uložen soubor (Obsah USB.doc nebo Obsah USB.xls), ve kterém bude znázorněna použitá adresářová struktura, uvedeny názvy jednotlivých souborů, jejich uložení v jednotlivých složkách a stručný popis obsahu souborů.

Pro ukládání souborů na sdíleném úložišti bude objednatelem předem v rámci Administrativního řádu odsouhlasen systém, způsob, pravidla a jeho umístění pro ukládanou dokumentaci.

## Jazyk dokumentace

Veškerá dokumentace bude dodána v českém jazyce. Na výkresech se připouští popisy v anglickém jazyce s legendou výrazů s překladem do češtiny.

Výjimka se připouští pouze u specifické dokumentace pro HW a SW řídicího systému nebo originálních katalogových listů dodávaného importovaného zařízení, které mohou být v cizím jazyce – objednatel v tomto případě požaduje anglický jazyk.

Atesty zařízení budou dodány s českým překladem.

# KÓDOVÁNÍ

objednatel požaduje provést systém značení a kódování zařízení v systému KKS.

Zvolený systém značení a kódování musí být aplikován jednotně v celé dokumentaci pro veškerá dodávaná zařízení a musí navazovat na značení stávajících zařízení.

# SCHVALOVÁNÍ DOKUMENTACE

zhotovitel připraví a v dohodnutých termínech postupně předloží objednateli ke schválení dokumentaci zpracovávanou pro toto dílo.

zhotovitel bude předávat dokumentaci ke schválení postupně při respektování termínů v harmonogramu uvedeném ve smlouvě a kapitole 7 níže.

Každá dokumentace předávaná ke schválení bude vybavena průvodním listem v souladu s výše uvedenými pravidly pro předávání dokumentace v kapitole 3.

Každá další revize dokumentace bude obsahovat seznam změn proti předchozí schválené verzi. Změny proti předchozí schválené verzi budou v dokumentaci předávané ke schválení provedeny formou revizí (textová část, seznamy) nebo zvýrazněny obláčky (výkresy).

Do patnácti (15) pracovních dnů poté, co objednatel prokazatelně obdrží jakoukoliv dokumentaci ke schválení, musí buď vrátit zhotoviteli schválenou kopii, nebo musí sdělit zhotoviteli písemně, že dokument není schválen a uvést důvody neschválení. Schválit dokumentaci lze písemně po dohodě smluvních stran i bez vrácení dokumentace.

V případě, že dokumentace nebo její ucelená část (např. SO, IO, PS) předaná zhotovitelem ke schválení je nekompletní a objednatel tudíž nemá možnost řádně dokumentaci zkontrolovat, objednatel to neprodleně sdělí zhotoviteli a výše uvedená 15-ti denní lhůta započne běžet znovu po obdržení požadované vysvětlující dokumentace / informace. Stejný postup bude použit, pokud nějaká dokumentace nemůže být schválena proto, že jsou v ní shledány chyby, rozpory nebo odchylky od smlouvy nebo jiné nepřesnosti a zhotovitel je požádán, aby dokumentaci upravil a předložil k novému odsouhlasení.

V případě neodsouhlasení dokumentace objednatelem v souladu se smlouvou, zhotovitel dokumentaci opraví a předá ji znovu k odsouhlasení objednateli. Proces odsouhlasení dokumentace probíhá dle předchozích odstavců s tím, že důvodem pro neodsouhlasení mohou být pouze (i) nově opravené části dokumentace nebo (ii) jiné, i již schválené, části dokumentace touto opravou dotčené, které plně neřeší výhrady objednatele, které vedly k neodsouhlasení dokumentace.

Části dokumentace, ke kterým nebyly objednatelem uplatněny připomínky, a tedy nebyly důvodem k neodsouhlasení, budou považovány za principiálně schválené a zhotovitel je oprávněn provádět práce na základě této části dokumentace.

objednatel může neodsouhlasit pouze takovou dokumentaci, která je v rozporu s ustanovením smlouvy nebo v rozporu s dobrou inženýrskou praxí.

Schválení dokumentace objednatelem, ať už s úpravami nebo bez úprav nezprošťuje zhotovitele žádné z jeho povinností plnit všechny požadavky smlouvy, ani nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za opravu této dokumentace.

Termíny pro předávání dokumentace uvedené ve smlouvě platí pro schválenou dokumentaci. Případné zpoždění díla způsobené tím, že zhotovitel nedosáhl schválení dokumentace v předpokládaných termínech, jde zcela na vrub zhotovitele.

# DATA, KTERÁ PŘEDÁ objednatel

Kromě dat, výkresů a dalších dokumentů, které tvoří obsah smlouvy, obdrží zhotovitel v jedné kopii v českém jazyce následující dokumentaci:

Dostupné průzkumy a zaměření,

Dostupnou dokumentaci skutečného stavu tam, kde zhotovitel navazuje na stávající zařízení objednatele.

# TERMÍNY předávání dokumentace

Dokumentace zpracovávaná zhotovitelem bude předávána objednateli v následujících (relativních) termínech:

| Kap. | Dokument | Termín předání objednateli |
| --- | --- | --- |
| 1 | Databáze (soupis) předané dokumentace | průběžně společně s každou předávanou dokumentací (i částí nebo revizí dokumentace) |
| 2.1 | Administrativní řád | nejpozději 45 dní po podpisu smlouvy |
| 2.2 | Plán tvorby dokumentace (PLTD) | nejpozději 60 dní po podpisu smlouvy |
| 2.3 | Dokumentace zajištění kvality: |  |
|  | Plán kvality (pro dílo jako celek) | nejpozději 60 dní po podpisu smlouvy |
|  | Plány kontrol a zkoušek zpracovaný pro jednotlivé časové fáze a jednotlivé SO/IO/PS/DPS: |  |
|  | projektování (konstrukční řešení) | nejpozději 60 dní po podpisu smlouvy |
|  | vlastní výrobu | nejpozději 60 dní před zahájením výroby |
|  | stavební práce a montáž | nejpozději 60 dní před zahájením příslušných prací na staveništi |
|  | uvádění do provozu | nejpozději 60 dní před zahájením uvádění do provozu |
|  | ověřovací provoz | nejpozději 60 dní před zahájením ověřovacího provozu |
|  | Programy zkoušek: |  |
|  | pro FAT | nejpozději 30 dní před zahájením FAT |
|  | pro uvádění do provozu | nejpozději 60 dní před zahájením uvádění do provozu |
|  | Kniha kontrol a zkoušek | průběžně doplňována dle postupu kontrol a zkoušek; kompletní Kniha kontrol a zkoušek bude objednateli předána před podpisem PAC |
| 2.4 | Projekt zařízení staveniště | nejpozději 60 dní po podpisu smlouvy |
| 2.5 | projektová dokumentace pro provádění stavby – fáze 1 (Základní řešení díla a postupu jeho realizace) | nejpozději 120 dní po podpisu smlouvy |
|  | projektová dokumentace pro provádění stavby – fáze 2 (Podrobná projektová dokumentace pro realizaci díla) | nejpozději 30 dní před zahájením příslušných prací na staveništi, nebo před zahájením výroby |
| 2.6 | Dokumentace pro žádost o změnu stavby před jejím dokončením: Etapa 1 (dokumentace změn vzniklých v průběhu zpracování projektu fáze 1) Etapa 2 (dokumentace změn vzniklých v průběhu zpracování projektu fáze 2 a v průběhu uvádění do provozu) | nejpozději 60 dní před zahájením prací na staveništi nejpozději 60 dní před podpisem PAC |
| 2.7 | Zásady organizace výstavby (ZOV) | nejpozději 30 dní před zahájením prací na staveništi |
| 2.8 | Plán BOZP | nejpozději 30 dní před zahájením prací na staveništi |
| 2.9 | Průvodní technická dokumentace | nejpozději 30 dní před zahájením uvádění do provozu |
| 2.10 | Projekt pro první uvedení do provozu | nejpozději 30 dní před zahájením uvádění do provozu |
| 2.11 | Projekt garančního měření pro ověření jednotlivých garantovaných parametrů: |  |
|  | návrh metodiky | nejpozději 10 měsíců od podpisu smlouvy |
|  | projekt garančního měření | nejpozději 4 měsíců před zahájením komplexního vyzkoušení |
| 2.12 | Provozní předpisy |  |
|  | předběžné | nejpozději 60 dní před zahájením uvádění do provozu |
|  | definitivní | nejpozději 6 měsíců po podpisu PAC |
| 2.13 | Předpisy pro údržbu | nejpozději 60 dní před podpisem PAC |
| 2.14 | Doklady pro povolení zkušebního provozu Doklady pro získání kolaudačního souhlasu | nejpozději 45 dní před zahájením uvádění do provozu nejpozději 30 dní před ukončením zkušebního provozu |
| 2.15 | Dokumentace pro školení personálu objednatele | nejpozději 60 dní před zahájením uvádění do provozu |
| 2.16 | Dokumentace skutečného provedení díla (vč. Seznamu náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů, Geometrického plánu) | jedna (1) kompletní sada DD s vyznačenými změnami před podpisem PAC deset (10) kompletních sad definitivní verze DD a tři (3) kompletní sady dokumentace dle Přílohy 14 vyhl. 499/2006 Sb. do 60 dní po ukončení ověřovacího provozu |

Veškeré výše uvedené termíny se vztahují k předání objednatelem schválené dokumentace. Výše uvedené termíny mohou být aktualizovány na základě dohody smluvních stran v Podrobném časovém a prováděcím plánu realizace díla zpracovaného v souladu s odstavcem 24.2 smlouvy.

Dokumentace předávaná objednatelem bude předána v následujících termínech:

| Dokument | Termín předání zhotoviteli |
| --- | --- |
| Dostupná dokumentace skutečného stavu tam, kde zhotovitel navazuje na stávající zařízení objednatele | nejpozději 15 dnů po vyžádání zhotovitele |