## List2
STAVBA |  | Bezvěrov č.p.77 |  |  |  |  | DATUM | 2020-06-18
č. | zn. | popis | typ | MJ | množství celkem | cena jedn. | cena celkem | pozn.
POTRUBÍ
1 |  | Cu 15x1 | vč.fitinků a kotv. | m | 175 |  | 0 | měď
2 |  | Cu 18x1 | vč.fitinků a kotv. | m | 29 |  | 0 | měď
3 |  | Cu 22x1 | vč.fitinků a kotv. | m | 20 |  | 0 | měď
4 |  | Cu 28x1,5 | vč.fitinků a kotv. | m | 15 |  | 0 | měď
5 |  | Cu 35x1,5 | vč.fitinků a kotv. | m | 20 |  | 0 | měď
IZOLACE A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
6 |  | pro 15 | tl.20 | m | 175 |  | 0 | PE izolace
7 |  | pro 18 | tl.20 | m | 29 |  | 0 | PE izolace
8 |  | pro 22 | tl.25 | m | 20 |  | 0 | PE izolace
9 |  | pro 28 | tl.25 | m | 15 |  | 0 | PE izolace
10 |  | pro 35 | tl.25 | m | 20 |  | 0 | PE izolace
11 |  | krycí lišta |  | m | 35 |  | 0
ZTI
12 |  | potrubí 20x2,3 | vč.fitinků a kotv. | m | 3 |  | 0 | PPR
13 |  | potrubí 25x2,8 | vč.fitinků a kotv. | m | 6 |  | 0 | PPR
14 |  | izolace | synt.kaučuk | m | 9 |  | 0
OTOPNÁ TĚLESA
15 |  | deskové OT | VK11-050050 | ks | 1 |  | 0 | vč. ventil. Vložky
16 |  | deskové OT | VK11-050060 | ks | 1 |  | 0 | vč. ventil. Vložky
17 |  | deskové OT | VKL22-050070 | ks | 1 |  | 0 | vč. ventil. Vložky
18 |  | deskové OT | VKL22-050080 | ks | 1 |  | 0 | vč. ventil. Vložky
19 |  | deskové OT | VKL22-050090 | ks | 2 |  | 0 | vč. ventil. Vložky
20 |  | deskové OT | VK22-050060 | ks | 1 |  | 0 | vč. ventil. Vložky
21 |  | deskové OT | VK22-050070 | ks | 1 |  | 0 | vč. ventil. Vložky
22 |  | deskové OT | VK22-050080 | ks | 1 |  | 0 | vč. ventil. Vložky
23 |  | deskové OT | VK22-050090 | ks | 5 |  | 0 | vč. ventil. Vložky
24 |  | deskové OT | VK22-050100 | ks | 2 |  | 0 | vč. ventil. Vložky
25 |  | deskové OT | VK33-050090 | ks | 1 |  | 0 | vč. ventil. Vložky
26 |  | deskové OT | VK33-050100 | ks | 1 |  | 0 | vč. ventil. Vložky
27 |  | deskové OT | VK33-050110 | ks | 2 |  | 0 | vč. ventil. Vložky
ARMATURY
28 | KK | kulový kohout | DN15 | ks | 7 |  | 0 | vypouštěcí
29 | KK | kulový kohout | DN15 | ks | 2 |  | 0 | vypouštěcí pro TV
30 | KK | kulový kohout | DN25 | ks | 4 |  | 0
31 | KK | kulový kohout | DN32 | ks | 8 |  | 0
32 | KK | kulový kohout | DN15 | ks | 2 |  | 0 | pro TV
33 | KK | kulový kohout | DN20 | ks | 3 |  | 0 | pro TV
34 | ZK | zpětná klapka | DN15 | ks | 1 |  | 0 | pro TV
35 | ZK | zpětná klapka | DN20 | ks | 1 |  | 0 | pro TV
36 | ZK | zpětná klapka | DN25 | ks | 1 |  | 0
37 | ZK | zpětná klapka | DN32 | ks | 2 |  | 0
38 | F | filtr | DN20 | ks | 1 |  | 0 | pro TV
39 | F | filtr | DN25 | ks | 1 |  | 0
40 | F | filtr | DN32 | ks | 1 |  | 0
41 |  | Termostatická hlavice |  | ks | 20 |  | 0
42 |  | H šroubení | DN15 | ks | 20 |  | 0
43 |  | pružné připojení TČ DN32 |  | ks | 2 |  | 0
44 |  | pojistný ventil | DN15, 3,0 bar | ks | 1 |  | 0
45 |  | pojistný ventil | DN15, 6,0 bar | ks | 1 |  | 0 | pro TV
46 |  | Přip.expanze | 3/4" | ks | 1 |  | 0
47 |  | aut. odvzdušňovací ventil |  | ks | 12 |  | 0 | počet upravit dle spádování
ČERPADLA
48 | 11 | okruh TČ | 2m3/h; 33 kPa | ks | 1 |  | 0
49 | 12 | okruh UT | 0,87m3/h; 20 kPa | ks | 1 |  | 0
50 | 21 | nabíjení TV | 2m3/h; 33 kPa | ks | 1 |  | 0
51 | 22 | cirkulace TV | 0,12m3/h; 5 kPa | ks | 1 |  | 0 | nerez/bronz
ZAŘÍZENÍ
52 | 1.2 | Tepelné čerpadlo | vzduch/voda min. 16,4kW A2/W35 | ks | 1 |  | 0 | specifikace viz TZ, split provedení
53 |  | chladivové potrubí k TČ vč. izolace |  | m | 5 |  | 0
54 |  | Regulace TČ |  | kpl | 1 |  | 0
55 | 4.6 | elektropatrona 6 kW |  | ks | 2 |  | 0
56 | 3 | akumulace topné vody 300 l |  | ks | 1 |  | 0 | vč.izolace
57 | 5 | akumulace teplé vody 200 l s integrovaným trubkovým výměníkem pro TČ |  | ks | 1 |  | 0 | vč.izolace
58 |  | měřič tepla DN20 | 1,5 m3/h | ks | 1 |  | 0
59 | 7 | expanze vytápění | 35 l | ks | 1 |  | 0
60 | 8 | expanze TV | 25 l | ks | 1 |  | 0
61 |  | rozváděč strojovny TČ |  | ks | 1 |  | 0
62 |  | kabeláž silnoproud a MaR |  | kpl | 1 |  | 0
63 | M | manometr 0-6 bar | Giacomini R225 | ks | 2 |  | 0
64 | T | těploměr 0-120°C | Giacomini R540 | ks | 4 |  | 0
PRÁCE
65 |  | montážní práce |  | % | 20 |  | 0
66 |  | tlaková zkouška |  | kpl | 1 |  | 0 | UT i ZTI
67 |  | proplach potrubí a zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
68 |  | naplnění soustavy upravenou vodou |  | m3 | 0.7 |  | 0
69 |  | oživení regulace zdroje a zaregulovní |  | kpl | 1 |  | 0
70 |  | měření hluku před a po realizaci |  | kpl | 1 |  | 0
71 |  | výstavba soklu pod TČ |  | kpl | 1 |  | 0
72 |  | uložení potrubí k TČ do země |  | m | 3 |  | 0 | výkop, zásyp, úpr.
73 |  | stavební přípomoc |  | kpl | 1 |  | 0
74 |  | doplnění chladiva |  | kpl | 1 |  | 0
75 |  | revize elektro |  | kpl | 1 |  | 0
76 |  | revize chladiva |  | kpl | 1 |  | 0
77 |  | topná zkouška, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0
OSTATNÍ
78 |  | pomocný montážní materiál |  | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0