PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

FVE – Evila Kojetín – 168,48 kWp

| Vypracoval | : | Petr Jiroudek |
| --- | --- | --- |
| V Brně | : | 07/2020 |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE AKCE

| Místo | : | parc. č. st.1662, st.1663, st.1666 |
| --- | --- | --- |
| Katastrální území | : | Kojetín [667897] |
| Kraj | : | Olomoucký |
| Investor/stavebník | : | EVILA, s.r.o., Křenovská 1389, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín |
| Projektant | : | Petr Jiroudek, TT00, autorizace č. 0700212. |
| Stejnosměrná síť NN | : | 2 DC 1000 V, IT |
| Střídavá síť NN | : | 3+PEN, ~ 50Hz, 400/230V/ TN-C-S |
| Prostory z hlediska úrazu el. proudem | : | Vnitřní - normální, venkovní – nebezpečné |
| Vnější vlivy působící na elektrická zařízení | : | Dle protokolu o určení vnějších vlivů |
| GPS FVE1 FVE2 FVE3 | : : : | 49.3405400N, 17.2959131E 49.3411497N, 17.2963797E 49.3402733N, 17.2969203E |
| Nadmořská výška | : | 197 m.n.m. |

Základní ochrana - Ochrana  přednebezpečným dotykem živých částí elektrických zařízení do 1000 V:

polohou, izolací, krytím a zábranami dle ČSN 33 2000–4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3

Ochrana při poruše - Ochrana  před nebezpečným dotykem neživých částí elektrických zařízení:

Do 1500 V, stejnosměrná soustava IT – izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 413.2

Do 1000 V, střídavá soustava TN-C-S  automatickým odpojením od zdroje, dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 413.1.3, přídavnou izolací, případně ochranným pospojováním.

Doplňková ochrana doplňujícím ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 415.2. V distribuční soustavě je ochrana řešena dle PNE 330000-1, 6. vydání.

Změnový list:

| Datum | Verze | Popis změn | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

# SEZNAM DOKUMENTACE

Číslo 						Název

Textová část

00						Titulní list

000					Technická zpráva

Výkresová část

01						Situace

02						Situace - širší vztahy

03						Rozložení panelů

04						Jednopólové schema

05						Obchodní měření

06a					Schema zapojení FVE1

06b					Schema zapojení FVE2

06c					Schema zapojení FVE3

07						Stringování

08						Střešní konstrukce

Přílohy

- Datasheety

- CE prohlášení o shodě, certifikáty

- Manuály, návody k údržbě

Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr

- Rozpočet

# ÚČEL PROJEKTU

Projektová dokumentace řeší instalaci fotovoltaické elektrárny a její napojení do rozvodů elektroinstalace objektu. Elektrárna bude vybudovaná na střechách budov spojených se zemí pevným základem a evidovaných v katastru nemovitostí na parcele parc. č. st.1662, st.1663, st.1666 v k.ú. Kojetín. Budovy slouží jako výrobní a skladový prostor.

Elektrárna bude tvořena celkem 468 ks fotovoltaických panelů, o výkonu 360 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 168,48 kWp.

Hlavní jistič pro připojení všech tří částí FVE je 3x 80 A, 3x 100A a 3x 125A.

# TECHNICKÁ DATA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Jsou uvedena v

- technické zprávě

- schematu zapojení (výkresové části)

- přílohách (datasheetech) k jednotlivým komponentům

# ENERGETICKÁ BILANCE

- instalovaný výkon DC: PDC = 168,48 kWp

- výstupní výkon AC: PAC  = 160 kVA

- předpokládaná výroba el. energie za rok: cca 170 000 kWh

# ROZSAH PROJEKTU

Projekt řeší instalaci fotovoltaických panelů, napojení panelů na střídače a následné napojení na elektrickou síť NN areálu. Součástí projektu není datové propojení jednotlivých prvků a napojení na dálkový dohled přes webovou aplikaci.

Projekt neřeší stávající ani nově instalovanou ochranu budovy proti blesku.

# TECHNICKÝ POPIS

## Druhy prostředí a krytí

- Vnitřní prostory - třídění vnějších vlivů:

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,BA5,BC2,BD3, BE1,CA1,CB1

Všechny třídy vnějších vlivů mají charakteristiku požadovanou pro výběr a instalaci zařízení – normální prostory

- Venkovní prostory- třídění vnějších vlivů:

AA7,AB7,AC1,AD2,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1, AM1, AL1,AN3,AP1,AQ2,BA5,BC3,BD3, BE1,CA1,CB1

Třída AD3 –nebezpečné, AB8 – nebezpečné

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

Dotčené prostory uvnitř objektu – prostory normální

Venkovní prostory – prostory nebezpečné

- Stanoveným třídám vnějších vlivů musí odpovídat provedení elektroinstalace dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a dalších souvisejících platných ČSN.

- Uvedené třídy vnějších vlivů je třeba před uvedením zařízení do provozu ověřit. Změní-li se charakter místností nebo prostor, musí být překontrolováno, zda elektrická zařízení změněným podmínkám vyhovují.

## Ochranné pásmo FVE

Zákon č. 458/2000 Sb.,zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v § 46 bodě (7) definuje tzv. ochranné pásmo (OP): „Ochranné pásmo výrobny elektřiny je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými v kolmé vzdálenosti

e) 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výrobna elektřiny umístěna, u výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem nad 10 kW.“

Na základě výše citovaného zákona vznikne OP okolo této FV výrobny. Prostorové vymezení je patrné z výkresu č. 02 „Situace širších vztahů“.

## Popis instalace

Fotovoltaická elektrárna se skládá z 468 ks fotovoltaických monokrystalických panelů, např. SunPower Maxeon2 SPR-MAX2-360-COM nebo ekvivalentní o jmenovitém výkonu 360 Wp. Celkově je FVE tvořena osmimi invertory – střídači, každý napojen na pět stringů s počtem 10 až 13 ks FV panelů na string (řetězec). Přesné zapojení je patrné z výkresů č. 06a, 06b a 06c. FV stringy budou připojeny přes DC odpojovače k třífázovým střídačům, např. Fronius SYMO. Napojení nabíječů do AC části instalace v RFVE bude pomocí kabelů H07RN-F 5x16 mm2.

FV panely jsou na budově D a E přichyceny na nakloněné hliníkové střešní konstrukci zajišťující sklon panelů 15°. Na budově C budou investorem odstraněny střešní světlíky a vzniklé otvory budou stavebně uzavřeny nově navrženou konstrukcí s odpovídající požární odolností. Na vzniklé ploše nově navržené konstrukce světlíku budou osazeny hliníkové střešní konstrukce kopírující sklon světlíku. Panely na těchto konstrukcích budou ve čtyřech řadách nad sebou s orientací naležato. Všechny kovové prvky umístěné na střeše budou pospojovány a uzemněny v souladu s požadavky norem ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 v aktuální platné edici (na HOP).

Velikost napětí v DC větvích (stringu) při provozu závisí zejména na intenzitě dopadajícího záření a teplotě, uvažovaná max. hodnota napětí ve výši 1000 V DC.

Parametry stringů:

| Část FVE | String č. | Počet FV panelů ve stringu | Výkon stringu | Jm. napětí | Jm. proud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FVE1 | S1-S3, S6- S8, S11-S13 | 12 | 4 320 Wp | 768,3 V | 6,09 A |
|  | S4, S5, S9, S10, S14, S15 | 11 | 3 960 Wp | 650,1 V | 6,09 A |
|  | S116-S18 | 10 | 3 600 Wp | 591,0 V | 6,09 A |
| FVE2 | S1, S2, S3, S6, S7, S8 | 13 | 4 680 Wp | 650,1 V | 6,09 A |
|  | S4, S5, S9, S10 | 12 | 4 320 Wp | 768,3 V | 6,09 A |
| FVE3 | S1 až S3, S6 až S8, S11, S12 | 13 | 4 680 Wp | 650,1 V | 6,09 A |
|  | S4, S5, S9, S10 | 10 | 3 600 Wp | 591,0 V | 6,09 A |

- Propojení panelů a odvody k rozvaděči pro DC stranu bude provedeno flexibilními vodiči o průřezu 6 mm2 (SLR 6 – S804PV-S nebo ekvivalent). Střídače budou propojeny s rozvaděčem RFVE kabely H07RN-F 5x16 mm2 popř. CYKY-J 5x16 mm2.

- Napojení FV panelů na střídače bude provedeno svodem ze střechy objektů v UV odolných flexi trubkách - chráničkách upevněných k ocelovému žlabu, dále průrazem ve štítové zdi do vnitřních prostor budov, vodiče povedou ve žlabech po zdech až do rozvaděčů RFVE.

- Všechny prostupy skrz vnitřní i vnější stavební konstrukce budou vždy utěsněny protipožárními přepážkami s dostatečnou odolností proti šíření ohně dle podmínek HZS nebo PBŘ. Kabelové trasy musí být navrženy tak, aby bylo zajištěno bezpečné vypnutí.

- Poznámka: V případě požadavku HZS bude prostor před samotnou instalací technologie FVE investorem upraven jako samostatný požární úsek

- Regulace výkonu FVE je řízena signálem HDO. RE v TS bude doplněn o přijímač FMX, regulační relé RR1-3, jističe 2B/1 a 3x bezdrátový převodník signálu HDO (např. RFSG-1M). Pomocný bezdrátový spínač (např. RFSA-61M) bude použit v RFVE1, RFVE2 i RFVE3 pro řízení výkonu FVE. Další dva bezdrátové spínače budou použity pro řízení v jednotlivých výkonových stupních ve spojení s Fronius Datamanagerem.

- Připojení k DS bude stávající z venkovního vedení VN pro TS napájející areál firmy Evila.

- FVE bude sloužit pro přímou výrobu elektrické energie z energie slunečního záření. Předpokládá se spotřeba veškeré vyrobené el. energie v reálu (odběrném místě), případné přebytky budou převedeny do distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. Využití instalovaného výkonu pro lokální spotřebu bude dosahovat min. 750 hod/rok.

## Rozvaděče FVE

- Rozvaděče musí splnit požadavky ČSN EN 61439-1 ed. 2, musí být přiloženo ověření návrhu – souhrnná zpráva. Schéma zapojení rozvaděčů je ve výkresové dokumentaci. Rozvaděč musí být výrobcem určený pro AC i DC prvky do 1000 V DC, 400 V AC, s krytím min. IP 43/20 po otevření, bude obsahovat jistící a spínací prvky a regulaci výkonu FVE. AC a DC prvky budou dostatečně odděleny. Alternativně lze použít dva samostatné rozvaděče pro AC a DC část instalace.

- RFVE1

- Rozvaděč RFVE1 tvoří oceloplechová skříně IP 55 cca 399 modulů a bude umístěn spolu se střídači v blízkosti místního rozvaděče RH napájejícího instalaci budovy C. AC trasa napojení do elektroinstalace budovy kabelem NAYY 4x70 povede v kabelovém roštu po zdi do rozváděče RH na nově osazený pojistkový odpínač, např. OEZ FH1-3A/F s poj 3x125A gG. Z rozvaděče RFVE1 bude vyvedeno STOP tlačítko S1 (Central STOP), které bude umístěno dle požadavků HZS popř. dle PBŘ. (Pozor stop tlačítka od každého rozvaděče budou ve dvou kusech) viz. PBŘ.

- V rozvaděči RFVE1 budou umístěny AC prvky – jističe např. OEZ LTN 40B/3 (3 ks), LTN 10B/3 (1 ks), LTN 2B/1 (1 ks), OPVP10 vč. PV10 2A (4 ks), svodič přepětí Citel DS134RS-230/G (1 ks) nebo ekvivalent s předřazeným jištěním poj. odpínačem např. OPVP22-3 s poj. 3x PV22 125A gG, stykač např. Schneider TeSys D 150A (nebo ekvivalent). Regulace výkonových parametrů FVE1 je tvořena časovým relé ELKO-EP CMR-91H nebo ekvivalent (zpoždění přítahu 60s) a jištěnou napěťovo-frekvenční ochranou U-F guard, popřípadě hlídacími relé frekvence a napětí s obdobnou možností nastavení. Bude zde osazen smart meter ABB B24 352-100 X/5 pro nepřímé měření, zkušební svorkovnice ZS1b, 3 ks měřících transformátorů proudu s převodem 150/5A typ 	ASK21.3 třída přesnosti 0,5S, 10VA s platnou kalibrací (popř. ekvivalenty). Hlavní vypínač RFVE1 bude např. OEZ BC160NT305-D-125A.

- Budou zde osazeny také DC prvky – pojistkový odpojovač např. OEZ OPVF10-2 (18 ks), pojistky PC10 12Ag PV1000V DC (36 ks) a svodiče přepětí Weidmueller VPU I 2+0 PV 1000V DC nebo ekvivalent (18 ks).

- Tabulka kabelů:

| č. kabelu | typ kabelu | odkud | kam |
| --- | --- | --- | --- |
| DC část |  |  |  |
| WL1.1(a)-WL1.5(a) | SLR 6 | String 1-5 | RFVE1 |
| WL1.1(b)-WL1.5(b) | SLR 6 | RFVE1 | INV1 |
| WL2.1(a)-WL2.5(a) | SLR 6 | String 6-10 | RFVE1 |
| WL2.1(b)-WL2.5(b) | SLR 6 | RFVE1 | INV2 |
| WL3.1(a)-WL3.5(a) | SLR 6 | String 11-15 | RFVE1 |
| WL3.1(b)-WL3.5(b) | SLR 6 | RFVE1 | INV3 |
| WL4.1(a)-WL4.3(a) | SLR 6 | String 16-18 | RFVE1 |
| WL4.1(b)-WL4.3(b) | SLR 6 | RFVE1 | INV4 |
| AC část |  |  |  |
| WS1 | H07RN-F 5x16 | INV1 | RFVE1 |
| WS2 | H07RN-F 5x16 | INV2 | RFVE1 |
| WS3 | H07RN-F 5x16 | INV3 | RFVE1 |
| WS4 | H07RN-F 5x16 | INV4 | RFVE1 |
| WS5 | CYKY-O 2x1,5 | RFVE1 | STOP |
| WS6 | NAYY 4x70 | RFVE1 | RH |

- RFVE2

- Rozvaděč RFVE2 tvoří oceloplechová skříně IP 55 cca 399 modulů a bude umístěn spolu se střídači na nově vzniklé podpěrné zdi, umístěné 3m od jižní štítové zdi. Vyvedení výkonu bude provedeno výkopem v zemi a zapojeno do rozvodné skříně umístěné na štítové zdi, která napájí instalaci budovy D. AC trasa napojení do rozvodné skříně bude provedena kabelem NAYY 4x70. V rozvodné skříni na budově D budou osazeny nožové pojistky 100A. Z rozvaděče RFVE2 bude vyvedeno STOP tlačítko S1 (Central STOP), které bude umístěno dle požadavků HZS popř. dle PBŘ. (Pozor stop tlačítka od každého rozvaděče budou ve dvou kusech) viz. PBŘ.

- V rozvaděči RFVE2 budou umístěny AC prvky – jističe např. OEZ LTN 40B/3 (2 ks), LTN LTN 2B/1 (1 ks), OPVP10 vč. PV10 2A (4 ks), svodič přepětí Citel DS134RS-230/G (1 ks) nebo ekvivalent s předřazeným jištěním poj. odpínačem např. OPVP22-3 s poj. 3x PV22 125A gG, stykač např. Schneider TeSys D 80A (nebo ekvivalent), elektroměr pro měření vyrobené elektrické energie fotovoltaickým systémem ABB B23 312-100 pro přímé měření - lze použít i ekvivalent. Regulace výkonových parametrů FVE2 je tvořena časovým relé ELKO-EP CMR-91H nebo ekvivalent (zpoždění přítahu 60s) a jištěnou napěťovo-frekvenční ochranou U-F guard, popřípadě hlídacími relé frekvence a napětí s obdobnou možností nastavení. Hlavní vypínač RFVE2 bude např. OEZ BC160NT305-D-80A.

- V rozvaděči RFVE2 budou dále osazeny DC prvky – pojistkový odpojovač např. OEZ OPVF10-2 (10 ks), pojistky PC10 12Ag PV1000V DC (20 ks) a svodiče přepětí Weidmueller VPU I 2+0 PV 1000V DC nebo ekvivalent (10 ks).

- Tabulka kabelů:

| č. kabelu | typ kabelu | odkud | kam |
| --- | --- | --- | --- |
| DC část |  |  |  |
| WL1.1(a)-WL1.5(a) | SLR 6 | String 1-5 | RFVE2 |
| WL1.1(b)-WL1.5(b) | SLR 6 | RFVE2 | INV1 |
| WL2.1(a)-WL2.5(a) | SLR 6 | String 6-10 | RFVE2 |
| WL2.1(b)-WL2.5(b) | SLR 6 | RFVE2 | INV2 |
| AC část |  |  |  |
| WS1 | H07RN-F 5x16 | INV1 | RFVE2 |
| WS2 | H07RN-F 5x16 | INV2 | RFVE2 |
| WS3 | CYKY-O 2x1,5 | RFVE2 | STOP |
| WS4 | NAYY 4x70 | RFVE2 | RH |

- RFVE3

- Rozvaděč RFVE3 tvoří oceloplechová skříně IP 55 cca 399 modulů a bude umístěn spolu se střídači na nově vzniklé podpěrné zdi, umístěné 3m od jižní štítové zdi. Vyvedení výkonu bude provedeno výkopem v zemi a zapojeno do rozvodné skříně umístěné na štítové zdi, která napájí instalaci budovy E. AC trasa napojení do rozvodné skříně bude provedena kabelem NAYY 4x70. V rozvodné skříni na budově E budou osazeny nožové pojistky 100A. Z rozvaděče RFVE3 bude vyvedeno STOP tlačítko S1 (Central STOP), které bude umístěno dle požadavků HZS popř. dle PBŘ. (Pozor stop tlačítka od každého rozvaděče budou ve dvou kusech) viz. PBŘ.

- V rozvaděči RFVE3 budou umístěny AC prvky – jističe např. OEZ LTN 40B/3 (2 ks), LTN 10B/3 (1 ks), LTN 2B/1 (1 ks), OPVP10 vč. PV10 2A (4 ks), svodič přepětí Citel DS134RS-230/G (1 ks) nebo ekvivalent s předřazeným jištěním poj. odpínačem např. OPVP22-3 s poj. 3x PV22 125A gG, stykač např. Schneider TeSys D 115A (nebo ekvivalent). Regulace výkonových parametrů FVE3 je tvořena časovým relé ELKO-EP CMR-91H nebo ekvivalent (zpoždění přítahu 60s) a jištěnou napěťovo-frekvenční ochranou U-F guard, popřípadě hlídacími relé frekvence a napětí s obdobnou možností nastavení. Bude zde osazen smart meter ABB B24 352-100 X/5 pro nepřímé měření, zkušební svorkovnice ZS1b, 3 ks měřících transformátorů proudu s převodem 150/5A typ 	ASK21.3 třída přesnosti 0,5S, 10VA s platnou kalibrací (popř. ekvivalenty). Hlavní vypínač RFVE3 bude např. OEZ BC160NT305-D-100A.

- Budou zde osazeny také DC prvky – pojistkový odpojovač např. OEZ OPVF10-2 (12 ks), pojistky PC10 12Ag PV1000V DC (24 ks) a svodiče přepětí Weidmueller VPU I 2+0 PV 1000V DC nebo ekvivalent (12 ks).

- Tabulka kabelů:

| č. kabelu | typ kabelu | odkud | kam |
| --- | --- | --- | --- |
| DC část |  |  |  |
| WL1.1(a)-WL1.5(a) | SLR 6 | String 1-5 | RFVE3 |
| WL1.1(b)-WL1.5(b) | SLR 6 | RFVE3 | INV1 |
| WL2.1(a)-WL2.5(a) | SLR 6 | String 6-10 | RFVE3 |
| WL2.1(b)-WL2.5(b) | SLR 6 | RFVE3 | INV2 |
| WL3.1(a)-WL3.2(a) | SLR 6 | String 11-12 | RFVE3 |
| WL3.1(b)-WL3.2(b) | SLR 6 | RFVE3 | INV3 |
| AC část |  |  |  |
| WS1 | H07RN-F 5x16 | INV1 | RFVE3 |
| WS2 | H07RN-F 5x16 | INV2 | RFVE3 |
| WS3 | H07RN-F 5x16 | INV3 | RFVE3 |
| WS4 | CYKY-O 2x1,5 | RFVE3 | STOP |
| WS5 | NAYY 4x70 | RFVE3 | RH |

## Měniče napětí

- Pro přeměnu stejnosměrného na střídavý proud budou použity měniče Fronius SYMO 20.0-3-M a Fronius SYMO 10.0-3-M (lze použít alternativu se stejnými nebo lepšími parametry). Navržené střídače zajišťují odpojení od sítě, pokud je napětí mimo požadované hodnoty, nebo pokud bude frekvence mimo požadovaný rozsah. Tyto hodnoty jsou v souladu s PPDS ČEZ Distribuce, a.s. a smlouvou o připojení. Potvrzení nastavení bude součástí revizní zprávy. Všechny měniče budou datově propojeny s datamanagerem pomocí místní datové sítě.

| - parametry |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ | Fronius SYMO 10.0-3-M |  | Fronius SYMO 20.0-3-M |
| Nominální výstupní výkon AC | 10,0 kW |  | 20 kW |
| Maximální výstupní proud (na fázi) | 14,4 A |  | 28,9 A |
| Maximální DC výkon (panel za STC) | 15,0 kWp |  | 30,0 kWp |
| Maximální vstupní napětí /proud DC | 1000 V / (33,0 A / 27,0 A) |  |  |
| Hmotnost | 34,8 kg | 43,4 kg |  |
| Rozměry | 725 x 510 x 225mm |  |  |
| DC vstupy | 6 párů MC4 |  |  |
| EURO účinnost | 97,9 % |  |  |
| Rozsah okolní teploty | -40 až +60 °C |  |  |
| Přípustná vlhkost vzduchu | 0–100 % |  |  |
| Stand - by režim | < 1 W |  |  |
| Minimální krytí | IP66 |  |  |
| Doba od uvedení na trh | Více než 10 let |  |  |

Nastavení ochran rozpadového místa – doporučené hodnoty:

| Funkce | Rozsah nastavení | Doporučené nastavení ochrany |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadpětí 2. stupeň U>> | 1,00 – 1,30 Un | 1,2 Un | nezpožděně |
| Nadpětí 1. stupeň U> | 1,00 – 1,30 Un | 1,15 Un | ≤60 s |
| Podpětí 1. stupeň U< | 0,10 – 1,00 Un | 0,7 Un | 0 – 2,7 s |
| Podpětí 2. stupeň U<< | 0,10 – 1,00 Un | 0,3 Un (0,45 Un) | ≥0,15 s |
| Nadfrekvence f> | 50 – 52 Hz | 51,5 Hz (50,5 Hz) | ≤100 ms |
| Podfrekvence f< | 47,5 – 50 Hz | 47,5 Hz | ≤100 ms |
| Jalový výkon/podpětí | 0,70 – 1,00 Un | 0,85 Un | T1 = 0,5 s |

- Poznámka: případné změny nastavení budou provedeny dle požadavků distributora v souladu s PPDS a zaznamenány do revizní zprávy a dokumentace skutečného provedení.

## Fotovoltaické panely (příklad)

| - parametry |  |
| --- | --- |
| Typ | Sunpower Maxeon2 SPR-MAX2-360-COM, 360 Wp |
| Jmenovité napětí | 59,1 V |
| Jmenovitý proud | 6,09 A |
| Jmenovité napětí naprázdno | 70,6 V |
| Jmenovitý proud nakrátko | 6,50 A |
| Rozměry | 1690 x 1046 x 40 mm |
| Hmotnost | 19,0 kg |
| Účinnost | 20,4 % |
| Minimální krytí panelu | IP65 |
| Mechanické zatížení panelu | Vítr 408 kg/m2 Sníh 611 kg/m2 |

Poznámka: lze použít alternativu se stejnými nebo lepšími parametry

## Konstrukce

- Na střeše budovy C budou osazeny atypické střešní hliníkové konstrukce s odpovídající požární odolností, umožňující montáž fotovoltaických panelů ve třech řadách nad sebou. Konstrukce bude provedena tak, aby zajistila sklon osazených fotovoltaických panelů 25° k rovině a bude ze všech stran uzavřena vhodným krycím oplechováním. Umístění konstrukcí bude v místě odstraněných střešních světlíků . Před každým ze světlíků  na střeše se sklonem 3° bude dále umístěna jedna řada modulárních hliníkových konstrukcí, výsledný sklon zde osazených panelů bude také 25°.

- Na šikmé střeše budov D a E se sklonem 10° bude použit modulární stavebnicový systém z hliníkových profilů, umožňující osazení fotovoltaických panelů pod požadovaným úhlem 15° k rovině. Konstrukce budou rovnoměrně rozmístěny po celé ploše obou střech.

- Konstrukce je sestavena z konstrukčních celků spojených pomocí nerezových šroubů a matic, zezadu je připevněn hliníkový krycí plech. Tyto konstrukce budou kotveny do střešního pláště při zachování jeho hydroizolačních vlastností.

- Fotovoltaický panel je ke konstrukci přichycen pomocí hliníkových krajových a středových úchytů. Mezi konstrukcí a střešní krytinou musí být použita ochranná podložka, většinou dodávaná výrobcem konstrukcí.

- Zhodnocení celkového zatížení střechy není předmětem tohoto projektu a bude ověřeno statickým výpočtem s uvažováním sněhové oblasti II a větrné oblasti I.

## Ochrana proti přepětí

AC i DC strana bude chráněna pomocí svodičů přepětí.

Konstrukce pro montáž FVE panelů a fotovoltaické panely musí být dále umístěna v ochranném prostoru vnější jímací soustavy hromosvodu budovy, aby bylo zabráněno přímému úderu blesku, případně musí být jímací soustava upravena včetně spojení se svody k zemničům. Je třeba dodržet dostatečnou vzdálenost S dle ČSN 62305-3 ed.2 mezi jímací soustavou a fotovoltaickými panely. Není-li možno dodržet tuto vzdálenost, je nutno na těchto místech spojit vodivě hromosvod s konstrukcí fotovoltaických panelů. Ve všech ostatních případech je třeba zabránit přímému vodivému spojení hromosvodu a kovových konstrukcí fotovoltaických panelů.

Pro vyrovnání potenciálů je třeba provést uzemnění kovových konstrukcí fotovoltaických panelů. Uzemňovací přívody k zemniči je doporučeno vést přednostně vně budovy co nejpříměji k zemniči.

Po ukončení montáže FV panelů bude provedena revize hromosvodové soustavy budovy.

## Dispečerský řídící systém

Projekt řeší (ideově) regulaci činného výkonu FVE pomocí skříně pro rozhraní předávání informací distributora. Skříň má označení AXY, Tato skříň (AXY01) bude doplněna RTU pro DŘS distributora. Umístění řídícího systému bude v budoucí TS. Součástí projektu je i kabelové propojení svorek pro budoucí doplnění rozváděče pro řízení jalového výkonu

Upřesnění požadavků na připojení bude konzultováno s příslušným oblastním technikem týmu Řídicí systémy a RTU místního distributora.

Zapojení DŘT vč. vnitřního vyzbrojení bude v souladu s podmínkami distributora. Jedná se o subdodávku dodavatele řídících systémů (např. spol. Dribo). Dále bude v budoucí TS umístěna řídící skříň ANM. Záložní zdroj ANM bude instalován v ocelo-zinkových rozvaděčích upevněných na konstrukci dle specifikace distributora. V případě požadavku lze přístup zajistit pomocí speciálního zámkového systému dle požadavků distributora.

- Skříň ANM bude zajišťovat napájení skříně AXY stejnosměrným napětím 24 VDC.

V neposlední řadě bude provedeno nové natažení komunikačního kabelu mezi rozváděčem AXY a RP (R-REG) pro řízení střídačů.

## Navrhovaný funkční stav

- Řízení výkonu FVE bude probíhat pomocí skříně AXY a řídícím prvkem střídačů (dle vysoutěžené technologie). Bude konkretizováno zhotovitelem akce v rámci dodavatelské dokumentace a zapracováno do DSPS.

- Do REG budou zavedeny ovládací vstupy ze skříně AXY. Povely budou vedeny ze svorkovnice XYW a svorek 4 až 8 pro činný výkon a 9 až 14 pro jalový výkon a budou ukončeny na svorkovnici XYW2 na svorkách 4 až 8 pro činný výkon a 9 až 14 pro jalový výkon.

- Jedná se o ovládací vstupy (povely):

f299P1 – 0% jmenovitého výkonu (svorka XYW:5)

f299P2 – 30% jmenovitého výkonu (svorka XYW:6)

f299P3 – 60% jmenovitého výkonu (svorka XYW:7)

f299P4 – 100% jmenovitého výkonu (svorka XYW:8)

f299QL5 – cosφ = 0,95 induktivní (svorka XYW:10)

f299QL3 – cosφ = 0,97 induktivní (svorka XYW:11)

f299Q0 – cosφ = 1 (svorka XYW:12)

f299QC5 – cosφ = 0,97 kapacitní (svorka XYW:13)

f299QC5 – cosφ = 0,95 kapacitní (svorka XYW:14)

Povely pro regulaci činného výkonu 0% - 100% budou pomocí propojených svorkovnic přeneseny dále přímo do dataloggeru na svorky sloužící k řízení činného výkonu. Na svorkovnici dataloggeru (PLC) budou ukončeny na svorkách DI a, IN0 až IN3 a DIb svorky IN1 až IN5.

Na základě vydaného povelu bude přes datalogger zpětně sepnut kontakt signalizující splnění daného povelu. Tato signalizace bude provedena pomocí kontaktů relé dataloggeru DQ a, OUT1 až  OUT3 a DQ b OUT5 až OUT11.

Jedná se o následující signalizaci:

H299P1 – 0% jmenovitého výkonu (svorka XYH:7)

H299P2 – 30% jmenovitého výkonu (svorka XYH:8)

H299P3 – 60% jmenovitého výkonu (svorka XYH:9)

H299P4 – 100% jmenovitého výkonu (svorka XYH:10)

Jedná se o následující signalizaci:

H299Q0 – cosϕ = 1 (základní provozní stav (svorka XYH:27)

H299QL3 – nastavení induktivní hodnoty účiníku 0,97 (svorka XYH:26)

H299QC3 – nastavení kapacitní hodnoty účiníku 0,97 (svorka XYH:28)

H299QL5 – nastavení induktivní hodnoty účiníku 0,95 (svorka XYH:25)

H299QC5 – nastavení kapacitní hodnoty účiníku 0,95 (svorka XYH:29)

Signalizace poruch:

H8311L – ztráta ovládacího napětí (svorka XYH:15)

h34ts – H851T – vypnutí jističe MTN (svorka XYH:14)

H931IF – vnitřní porucha usměrňovače + snížené napětí (svorka XYH:13)

4DR – otevření dveří skříně AXY (svorka XYH:12)

Rozvaděč ANM - Záložní zdroj ZD24-2 např. od výrobce Dribo, spol. s r.o. slouží pro napájení ochran, skříně dálkového monitorování a ovládání, ovládacích napětí pro vypínače a odpínače, atd. Zálohované napětí je 24V DC.

Zdroj ZD24-2 pro vlastní napájení používá napětí 230V AC z vlastní spotřeby objektu.

Výstupní napětí zdroje ZD24-2 24V DC je bráno ze dvou gelových AKU 12V 42Ah, které jsou dobíjeny interním zdrojem D4M. Z kapacity AKU vyplývá i doba, po kterou je záložní zdroj schopen udržovat v provozu všechna zařízení DTS při výpadku napájecího napětí (230V AC).

Záložní zdroj obsahuje jištění jednotlivých výstupů pro napájení připojených zařízení a signalizace poruchových stavů zdroje (výpadek napájecího napětí, pokles kapacity AKU, zemní spojení na úrovni 24V DC).

Zdroj D4M plní níže uvedené funkce:

-	optimálně dobíjí dvě AKU 24V 42Ah, Panasonic (teplotní kompenzace dobíjecího napětí)

-	dodává signalizační napětí 24V DC, které je galvanicky odděleno od napětí z AKU

-	kontroluje a testuje stav AKU (kapacitu - pod zátěží) a napájecího napětí 230V. Zprávy o stavu (poruchy) jsou posílány na RD

Všechny komponenty zdroje ZD24-1 jsou umístěny ve skříni o rozměrech

400 x 600 x 300 mm (š x v x h).

## Pozn.: v případě požadavku distributora v SOP platí požadavek na přizpůsobování výkonu dle PPDS

## Rozpadové místo

- Rozpadovým místem FV instalace jsou stykače TeSys nebo ekvivalentní umístěny v každém RFVE, jež jsou ovládány síťovou ochranou (multifunkční relé) a nebo řízeny pomocí FMX přijímače signálem HDO. Ochrana bude odpínat FV systém od sítě při odchylkách napětí a frekvence dle podmínek uvedených ve stanovisku k připojení, či vypadnutí napětí jedné z fází v síti. Zároveň je ovládán Central STOP tlačítkem S1.

- Potvrzení o nastavení ochrany bude součástí revizní zprávy.

Poznámka: navržené hlídací relé (napětí a frekvence) je možné nahradit tzv. multifunkčním relé/ochranou, který splňuje požadované parametry.

## Fázovací místo

- Fázování použitých střídačů k síti probíhá automaticky, když je ze strany AC přítomno napájení odpovídajících hodnot.

## Měřící místo

- Obchodní měření (elektroměr odběr – dodávka dodaný distributorem) je stávající. Provedení musí být v souladu s ČSN EN 61439-1, ČSN ISO 3864 a s "Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u výrobců elektrické energie" v platném znění.

- Budou provedeny úpravy v souladu s požadavky distributora (Smlouvou o připojení).

- Uložení kabelů v zemi:

Do výkopu budou kabely 1 kV uloženy dle ČSN 332000-5-52 a ČSN 736005 v platném znění na vrstvu jemnozrnného písku o síle nejméně 8 cm. Zásyp pískovou vrstvou bude proveden stejnou tloušťkou. Vrstva se měří od obvodu (povrchu) kabelu. Kabely do 1 kV v trasách, kde nemohou být mechanicky poškozeny, se mohou klást do země bez mechanické ochrany, musí se ale označit tak, že se nejméně 20 cm nad kabely položí výstražná folie červené barvy (dle ČSN 736006). Hloubka uložení kabelů 1 kV ve volném terénu 70 cm,  chodníku je 35 cm. V krajnici vozovky a pod vozovkou 120 cm vždy s mechanickou ochrannou překračující 1m od krajnice silnice, min 200 cm pod pražcem kolejí. Při křižování podzemních vedení a zařízení budou kabely 1 kV uloženy v betonových nebo umělohmotných žlabech nebo trubkách, které musí přesahovat křižované zařízení o 1 m na každou stranu od místa křížení. STL musí být křížen v betonových žlabech nebo trubkách. Výkopy budou prováděny v souladu s právními předpisy a normami, zejména s NV č.591/2006 Sb. V místech, kde bude prováděna činnost, při níž je nutno vstoupit do výkopu, bude výkop rozšířen minimálně na 0,8 m. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny pažením podle stanoveného technologického postupu zhotovitele. Přechody pojízdných ploch a silnic, budou řešeny překopem, nebo protlakem.

## Uložení kabelů v objektech a na vzduchu

Kabely budou uloženy v oceloplechových zakrytovaných žlabech bez ostrých hran, na příchytkách, konzolích případně v kabelových kanálech. Další požadavky mají návaznost na požární odolnost / nehořlavost dle stanoviska PBŘ. Veškeré kotvící a spojovací prvky budou z nerezu.

Přednostně budou použity kabely v provedení zabraňující šíření plamene - nejedná se o požárně bezpečnostní zařízení, není požadavek na kabely s funkční integritou.

Celkové provedení kabelových rozvodů musí odpovídat ČSN EN 33 2000-7-710, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a barevné značení vodičů ČSN 33 0165 ed.2. Jednotlivé kabely budou na koncích a v určených místech, v trase označeny kabelovými štítky (číslo označení, typ kabelu, odkud-kam, délka). Kabelové rozvody budou provedeny dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 NA.4.5.10.3 tak, že kabely různých napětí nebo různých proudových soustav budou uloženy samostatně do skupin, oddělených většími mezerami a tak, aby neztěžovaly nebo neznemožňovaly údržbu, opravy a výměny jednotlivých dílů technologického zařízení FVE systému popř. ostatních částí elektroinstalace.

## Ohyb kabelu

- Při kladení jak v objektech, tak v zemi musí být zachován nejmenší poloměr ohybu. Pro celoplastový kabel typu AYKY, CYKY je roven 15ti-násobku vnějšího průměru kabelu (15 d).

## Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí elektrických zařízení v soustavě IT dle ČSN 33 2000 – 4-41, čl. 413.2 (ochrana při poruše)

- Všechny živé části musí být izolovány od země nebo spojeny se zemí s dostatečně vysokou impedancí. Toto spojení může být buď v nulovém nebo středním bodě sítě, nebo v umělém nulovém bodě. Umělý nulový bod může být přímo spojen se zemí, jestliže výsledná impedance proti zemi je při frekvenci sítě dostatečně vysoká. Jestliže nulový bod nebo střední bod neexistuje, může se přes velkou impedanci uzemnit vodič vedení.

- Neživé části musí být uzemněny individuálně, po skupinách nebo společně.

## Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí elektrických zařízení v soustavě TN-C-S dle ČSN 33 2000 – 4-41 ed.3, čl.413.1.3 (ochrana při poruše).

- Všechny neživé části musí být spojeny s uzemněným bodem sítě prostřednictvím vodičů PEN nebo vodičů PE, které musejí být uzemněny u každého příslušného transformátoru.

- Bodem uzemnění sítě je střed (uzel) vinutí zdroje.

- Vodiče PEN v síti TN-C nebo PE v síti TN-C-S se musí uzemnit buď samostatným zemničem, nebo spojit s uzemňovací soustavou, kromě uzlu zdroje ještě v těchto místech

  - u přípojkových skříní (např. hlavních domovních), jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 100 m

  - ve vnitřním rozvodu u podružných rozvaděčů, jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 100m a na konci odboček delších než 200m.

- Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C nebo vodiče PE v síti TN-C-S musí být vhodně rozmístěna a mají mít odpor uzemnění nejvýše 15  není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 20 m nebo jiné rovnocenné zemniče.

- Na konci vedení a odboček sítě a v uzlu zdroje má být odpor uzemnění nejvýše 5 není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 50 m nebo jiné rovnocenné zemniče.

- Vodič PE je uzemněn v hlavním rozvaděči objektu.

## Podmínky ČSN 33 2000-7-712 ed.2:

712.514.101: Znak, uvedený na obrázku 712.514.101 (viz níže) musí být pevně umístěn:

– na počátku elektrické instalace;

– v místě měření elektrické energie, je-li vzdáleno od počátku elektrické instalace;

– na spotřebitelském zařízení nebo rozváděči ke kterému je připojeno napájení od měniče.

712.514.102 Každé přístupové místo k živé části na DC straně, jako je, rozvaděč a slučovací box, musí mít trvalé označení upozorňující, že živá část může být po odpojení stále napájena, např. textem „Solární DC – Živé části mohou zůstat po odpojení pod napětím“.

712.514.103 Všechny měniče musí mít označení indikující, že před jakoukoliv údržbou musí být měnič odpojen jak z DC strany, tak z AC strany.

712.521.101 Kabely na DC straně musí být vybrány a namontovány tak, aby minimalizovaly riziko zemní poruchy a zkratu. Kabel (kabely)nesmí být umístěny přímo na povrchu střechy.

712.521.102 Pro minimalizování indukce napětí z důvodů blesků musí být plocha všech smyček tak malá, jak je to jen možné a to zejména pro kabely PV řetězců. DC kabely a vodič ekvipotenciálního pospojování mají být vedeny společně.

712.534.101 Obecně

Je-li PV systém instalovaný uvnitř prostoru chráněného LPS, pak všechny silové a řídící kabely nebo trasy PV systému musí být odděleny od všech částí LPS.

712.511.101 PV moduly musí splňovat požadavky příslušných norem elektrického zařízení, např. EN 61730-1, EN 61215 nebo EN 61646.

712.511.102 Měniče musí být v souladu např. s EN 62109-1 a EN 62109-2.

712.514.102 Každé přístupové místo k živé části na DC straně, jako je, rozvaděč a slučovací box, musí mít trvalé označení upozorňující, že živá část může být po odpojení stále napájena, např. textem „Solární DC – Živé části mohou zůstat po odpojení pod napětím“.

## Všeobecně

Při obsluze a práci na elektrických zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení ČSN EN 50110-1 ed.3 a dále následujících norem týkajících se montážních prací:

ČSN 33 2000 část 1 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí – část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000 část 4-41 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-41: Ochrana před úrazem před el. Proudem

ČSN 33 2000-4-443 ed.3 Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-7-712 ed.2 - Elektrické instalace budov - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy

ČSN 33 2000 část 5-54 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000 část 6 –Elektrické instalace nízkého napětí-část 6: Revize

ČSN 332000 část 5-52 –Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – část 5-54: Výběr soustav a stavba vedení - v aktuální edici

ČSN 33 2000-5-51 (332000) Výběr a stavba elektrických zařízení. Všeobecné předpisy

ČSN EN 62 305 Ochrana před bleskem

ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN EN 61140 ed.3 (330500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení

Vyhláška MV 246/2001 o požární prevenci

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize instalovaného elektrického zařízení. Po uvedení do provozu musí být provozovatelem prováděny pravidelné revize dle ČSN 331500.

Použitý materiál musí odpovídat platnému zákonu č. 22/1997 Sb. resp. 90/2016 Sb. § 12 a 13 o technických požadavcích na výrobky.

# DOPRAVNÍ TRASY PRO PŘÍSUN MATERIÁLU A STAVEBNÍCH HMOT

Pro dopravu stavebních hmot se použijí nynější komunikace. Doprava materiálu bude prováděna běžnými dopravními prostředky.

# BEZPEČNOST PRÁCE

Při stavbě je nutné dbát všech platných bezpečnostních předpisů. Zvláštní důraz je třeba dbát na zajištění proti pádu, zejména nutnosti osvětlení výkopu v nočních hodinách.   Je třeba dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb. (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, elektrotechnických předpisů – zejména ČSN EN 50110-1ed. 3.

Zařízení smějí obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace dle §3vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. – seznámení v souladu s návody k obsluze. Obsluhu přístrojů v rozvaděčích a veškeré údržbářské práce na el. zařízení smí vykonávat pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací:

§ 3 pracovníci seznámení 	- obsluha elektrického zařízení mn, nn s krytím IP 20 a vyšším

§ 5 pracovníci znalí (a vyšší)	- obsluha elektrického zařízení mn, nn s krytím IP 1x a menším

- obsluha elektrického zařízení vn

- práce na elektrických zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

Elektrické zařízení bude během výstavby – ještě před uvedením do provozu- prohlédnuto, individuálně vyzkoušeno a bude provedena výchozí revize. Individuální zkoušky budou provedeny jako součást montáže, přičemž budou přezkoušeny mechanické i elektrické funkce jednotlivých zařízení. Během individuálních zkoušek budou prováděny i výchozí revize elektrozařízení. Ve stanovených lhůtách je nutno provádět periodické revize elektrického zařízení.

Při provádění stavebně montážních prací musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem: ČSN EN 50110-1 ed.3,Vyhláška č.601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v platném znění.

Nutno zachovat únikové cesty v souladu s ČSN 73 0804 (MAX 100 M PŘI ÚNIKU JEDNÍM SMĚREM).

PROSTUPY požárně dělícími konstrukcemi utěsnit v souladu s ČSN 73 0810 - použít certifikovaný systém např. Hilti, Intumex, Promat,..)

Elektrická zařízení, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami. Nad rámec běžných výstražných tabulek budou umístěny na viditelném místě také tabulky „Pozor zpětný proud!“ a „Elektrický zdroj!“. Značení musí být provedeno dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., v platném znění, § 11 odst. 2 písm. f), budou označeny zařízení na výrobu el. energie a hlavní vypínač el. proudu.

Při údržbě FV elektrárny je nutné dodržovat ustanovení v této PD, příslušných norem a pokynů výrobce konkrétního zařízení.

Doporučení:

- osadit rozvodnu protipožárním hasicím přístrojem CO2 nebo práškový, min 6 kg

- osadit bezpečnostní tabulky do rozvodny: ČSN EN ISO 7010 + změny A1-A7 a dle NV 375/2017, zejména:

1) Výstraha - nebezpečí elektřina

2) Nepovolaným vstup zakázán

3) Zákaz výskytu otevřeného ohně

4) Nehas vodou ani pěnovými přístroji

Výsledné konstrukční uspořádání musí být v souladu s požadavky ČSN 34 3085 ed. 2 Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách. Stavebník musí zajistit osobu pověřenou.