## List1
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
FVE OÚ, Bělotín; 22,5 kWp / 11,6 kWh
FOTOVOLTAICKÉ PANELY | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Fotovoltaické panely účinnost: min. 21,50 % výkon (STC): 500 Wp referenční rozměr 1954x1134x30mm barva rámu libovolná | 45 | ks | 0 | 0 | 0
Fotovoltaický optimizér 1:1 MC4 700W pro jeden panel (zapojení 1:1) funkce bezpečného výstupního napětí při abnormálním stavu instalace | 45 | ks | 0 | 0 | 0
Komunikační příslušenství optimizérů 2x jednotka pro sběr dat na střeše 1x jednotka pro vyhodnocení a přenos dat na monitorovací platformu v rozvaděči R-FV-AC | 1 | ks | 0 | 0 | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
*
FOTOVOLTAICKÝ STŘÍDAČ | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Fotovoltaický střídač-hybridní-asymetrický 25kW UnAC=400V (3NPE, 50Hz) Integrované napěťové, frekveční a nadproudové ochrany RS485, ethernet, dálkový monitoring systému | 1 | ks | 0 | 0 | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
*
MONTÁŽNÍ SYSTÉM | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Kolejnicová nosná konstrukce pro šikmé střechy (Cena v přepočtu na 1 panel) | 45 | ks | 0 | 0 | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
AKUMULACE | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Bateriové uložiště 11,6 kWh s využitelnou kapacitou min.10,44kWh Včetně propojovacího příslušenství Předpoklad modulární sestavy 2x5,8kWh | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
WALLBOX | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Inteligentní nabíjení elektromobilu, výkon 22kW Včetně vzdáleného monitoringu Včetně připojovací kabelu k vozidlu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
ROZVADĚČE | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Rozvaděč R-FV-DC Nástěná skříň s přepětovými ochranami SPD PV T1+T2 a odpínači 1000VDC Včetně kusové zkoušky a prohlášení o shodě | 1 | ks | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R-FV-AC Nástěná skříň s přepětovou ochranou Typ 2 Včetně kusové zkoušky a prohlášení o shodě | 1 | ks | 0 | 0 | 0
Úprava a doplnění rozvaděče RH,RP1 Doplnění smart elektroměru import/export Nové vybavení rozvaděče dle potřeb FVE projektu Drobný montážní materiál a úpravy rozvaděče pro realizaci díla v požadovaném rozsahu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Úprava elektroměrového rozvaděče pro potřeby FVE | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
KABELOVÉ TRASY, NOSIČE | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Chránička KF UV DN40 Včetně případných podpěr/pásků u propojů mezi řadami/bloky panelů | 50 | bm | 0 | 0 | 0
Oceloplechový žlab 100/50, spojovací mat. + víko Včetně ohybů, spojů, pospojování a podpěr -pro DC vedení -pro AC vedení | 5 | bm | 0 | 0 | 0
Oceloplechový žlab 62/50, spojovací mat. + víko Včetně ohybů, spojů, pospojování a podpěr -pro DC vedení | 70 | bm | 0 | 0 | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
OSTATNÍ INSTALAČNÍ MATERIÁL A PRÁCE | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Podružný (drobný) instalační materiál Trubky, chráničky, lišty, příchytky krabice, svorky, drobné kabely,pásky pro stringové kabely a jiný drobný materiál malého rozsahu pro relizaci montáže v požadovaném rozsahu. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
TOTAL STOP FVE tlačítka | 2 | ks | 0 | 0 | 0
Vybourání všech prostupů kabeláže včetně zpětného zapravení Včetně protipožárných ucpávek | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Smartmeter pro vyhodnocení výkonových poměrů ODBĚR/DODAVKA/VYROBA | 1 | ks | 0 | 0 | 0
Regulátor přetoků FVE -připraven k optimalizaci sdílení elektřiny " komunitní energetika" | 1 | ks | 0 | 0 | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ SOUSTAVY | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Úprava stávajícího hromosvodu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
KABELÁŽ | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
DC solární kabely Flexibilní černý jednožilový UV odolný kabel, 6mm2 | 250 | m | 0 | 0 | 0
Kabel silový H07RN-F 5x10 | 5 | m | 0 | 0 | 0
Kabel silový CYKY-J 5x10 | 20 | m | 0 | 0 | 0
Kabel silový CYKY-J 5x6 | 20 | m | 0 | 0 | 0
Kabel silový CYKY-J 5x6 (wallbox) | 20 | m | 0 | 0 | 0
Kabel silový CYKY-J 3x1,5 | 20 | m | 0 | 0 | 0
Kabel silový H07V-K 6 (CYA6) | 100 | m | 0 | 0 | 0
Kabel silový H07V-K 6 (CYA16) | 50 | m | 0 | 0 | 0
Kabel silový 1-CSKH-V180-O 3x1,5 Včetně příchytek P30-R | 50 | m | 0 | 0 | 0
Kabel komunikační stíněný FTP kat.5 | 50 | m | 0 | 0 | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
Popis položky | Počet | MJ | Montáž/jedn. |  | CELKEM
Revizní technik specialista Kompletní revize systému včetně vypracování výchozí revizní zprávy Včetně revize hromosvodu Včetně revize domovního rozvaděče RH | 8 | hod | 0 |  | 0
Technická kontrola a uvedení do provozu, zkušební provoz, nastavení systému, monitoringu a regulace | 1 | kpl | 0 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - VRN | *
Popis položky | Počet | MJ | Montáž/jedn. |  | CELKEM
Projekční práce - sestavení fyzické mapy optimizérů Fyzická mapa pro přiřazení QR kódů ke konkrétním optimizérům Mapa bude investorovi předána ve fyzické(papírové) a digitální (naskenované) podobě. | 2 | hod | 0 |  | 0
Projekční práce - logické a fyzické namodelování systému v monitorovací platformě, zřízení přístupu pro investora (pro potřeby energetického managementu - spotřeba/aplikace) | 4 | hod | 0 |  | 0
Dokumentace dílenská (realizační) Zpracování dílenské/realizační dokumentace obecně Zpracování výrobní dokumentace k rozvaděčům (vč RH) | 1 | kpl | 0 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace DSPS v elektroniceké a fyzické podobě Včetně mapy optimizérů Včetně zpracování MPP(místní provozní předpis) Včetně zpracování základního návodu na obsluhu technologie FVE | 1 | kpl | 0 |  | 0
Zařízení staveniště napájení bude zajištěno ze stávajících rozvodů objektu | 1 | kpl | 0 |  | 0
Přesun materiálu | 1 | kpl | 0 |  | 0
Přesun materiálu - výškový Pronájem vysokozdvižné, jeřábové či plošinové techniky pro vyvezení materiálu na střešní plášť. Při přesunu materiálu nesmí být přesažena nosnost střechy | 1 | kpl | 0 |  | 0
Mimostaveništní doprava materiálu | 1 | kpl | 0 |  | 0
Inženýrská činnost Zkoušky a měření v průběhu instalace Koordinace postupu prací se zástupcem investora Součinnost s objednavatelem při vyřizování žádosti PPP. Přítomnost dodavetele při realizaci PPP | 8 | hod | 0 |  | 0
Provozní řád, zaškolení obsluhy | 4 | hod | 0 |  | 0
Zajištění PPP/UTP Administrativa související s vyřízením PPP/UTP | 2 | hod | 0 |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
Cena celkem za obecní úřad bez DPH |  |  |  |  | 0