## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 4569 | Úpravna vody Ostrožská Nová Ves, rekonstrukce střechy budovy filtrace a strojovny
| Zadavatel |  | Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. |  |  |  | IČO: | 49453866
|  |  | Za Olšávkou 290 |  |  |  | DIČ: | CZ49453866
|  | 68601 | Uherské Hradiště-Sady
| Projektant: |  | AQUA PROCON s.r.o. |  |  |  | IČO: | 46964371
|  |  | Palackého třída 768/12 |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
|  | 61200 | Brno-Královo Pole
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2017-11-28
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | VN 01 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 01 | Rekonstrukce střechy budovy filtrace a strojovny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | stavební elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [8 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky. | [8 empty] | Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.
| Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto „doplňkové“ náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové" náklady žádný samostatný popis. | [8 empty] | Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto „doplňkové“ náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové" náklady žádný samostatný popis.
| Položky v provozních souborech zahrnují i náklady na montáž daných položek a testy až do úrovně komplexního vyzkoušení (pokud montážní práce nejsou zvlášť uváděny). | [8 empty] | Položky v provozních souborech zahrnují i náklady na montáž daných položek a testy až do úrovně komplexního vyzkoušení (pokud montážní práce nejsou zvlášť uváděny).
| Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Kontrola soupisu | [8 empty] | Kontrola soupisu
| Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky. | [8 empty] | Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.
| Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny | [8 empty] | Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
| Nabídková cena za splnění veřejné zakázky | [8 empty] | Nabídková cena za splnění veřejné zakázky
| Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů. | [8 empty] | Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů.
| Položkový rozpočet | [8 empty] | Položkový rozpočet
| Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Poplatky za uskladnění | [8 empty] | Poplatky za uskladnění
| Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“. Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu. | [8 empty] | Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“. Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Obnova vodorovného značení při opravách komunikací | [8 empty] | Obnova vodorovného značení při opravách komunikací
| Obnova vodorovného značení při opravách komunikací není samostatně vykazována. Náklady na tuto obnovu budou dodavatelem započteny do ostatních položek oprav komunikací. | [8 empty] | Obnova vodorovného značení při opravách komunikací není samostatně vykazována. Náklady na tuto obnovu budou dodavatelem započteny do ostatních položek oprav komunikací.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce. | [8 empty] | V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.
| Dodávka potrubí PP | [8 empty] | Dodávka potrubí PP
| V případě dodávky potrubí PP bude uchazeč pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí specifikované v příloze "Technické a uživatelské standardy". | [8 empty] | V případě dodávky potrubí PP bude uchazeč pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí specifikované v příloze "Technické a uživatelské standardy".
| Bezvýkopová technologie | [8 empty] | Bezvýkopová technologie
| U dodávky potrubí pro bezvýkopové technologie je uvažováno ztratné 10%. V případě použití technologie, která vyžaduje větší množství ztratného zahrne uchazeč tyto náklady do jednotkové ceny protlačeného potrubí. | [8 empty] | U dodávky potrubí pro bezvýkopové technologie je uvažováno ztratné 10%. V případě použití technologie, která vyžaduje větší množství ztratného zahrne uchazeč tyto náklady do jednotkové ceny protlačeného potrubí.
| Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb | [8 empty] | Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb
| Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak. | [8 empty] | Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 44 | Zastřešení |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| D.1 | Rozvaděč RS2 |  |  | MON |  |  | 0
| D.2 | Rozvaděč RM1 |  |  | MON |  |  | 0
| D.3 | Montážní materiál elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| D.4 | Hromosvod |  |  | MON |  |  | 0
| D.5 | Demontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D.6 | Zemní práce |  |  | MON |  |  | 0
| D.7 | Přidružené práce |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VN 01 1 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 4569 | Úpravna vody Ostrožská Nová Ves, rekonstrukce střechy budovy filtrace a strojovny | [23 empty] | STA
O: | VN 01 | Ostatní a vedlejší náklady | [20 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 1 | Ostatní a vedlejší náklady | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [23 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
2 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [23 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
3 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [23 empty] | POP
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## SO 01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 4569 | Úpravna vody Ostrožská Nová Ves, rekonstrukce střechy budovy filtrace a strojovny | [23 empty] | STA
O: | SO 01 | Rekonstrukce střechy budovy filtrace a strojovny | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | stavební část | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.75 |  | 0 |  |  |  |  | 19.71 |  |  |  |  | DIL
1 | 311311912R00 | Beton nadzákladových zdí prostý třídy C 20/25 | m3 | 1.998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5277 | 5.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.977 | 1.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod., s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | nadbetonování atiky : 22,2*0,225*0,1*4 |  | 1.998 | [21 empty] | VV | 0
2 | 311351105R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 17.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03931 | 0.7 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.65 | 11.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | nadbetonování atiky : 22,2*2*0,1*4 |  | 17.76 | [21 empty] | VV | 0
3 | 311351106R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 17.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.35 | 6.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Položka pořadí 2 : 17,76000 |  | 17.76 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 44 | Zastřešení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.95 |  | 0 |  |  |  |  | 745.65 |  |  |  |  | DIL
4 | 444171020R00 | Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny střecha jednoduchá, tloušťky nad 80 mm | m2 | 1375.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.508 | 698.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | s použitím zvedacího mechanizmu, | [23 empty] | SPI
|  | skladba S1 - S4 : 61,15*22,5 |  | 1375.875 | [21 empty] | VV | 0
5 | 444173001R00 | Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny Montáž lemovacích prvků střešních panelů z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny jednoduchých | m | 212.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.22 | 46.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | s použitím zvedacího mechanizmu, | [23 empty] | SPI
|  | skladba S1 - S4 : 61,15*2+22,5*4 |  | 212.3 | [21 empty] | VV | 0
6 | 61210170.AM | střešní plášť | m2 | 1513.4625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01186 | 17.95 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | panel střešní mat. jádra PUR pěna; exteriér ocel. plech 0,6mm + hydroiz. fólie PVC; interiér trapéz., plech o 5ti vlnách; povrch. úprava žárový povlak; dl 2 až 12 m; š. 1,0 m; h. 10,0 cm; h profilu 3 cm | [23 empty] | POP |  | panel střešní mat. jádra PUR pěna; exteriér ocel. plech 0,6mm + hydroiz. fólie PVC; interiér trapéz., plech o 5ti vlnách; povrch. úprava žárový povlak; dl 2 až 12 m; š. 1,0 m; h. 10,0 cm; h profilu 3 cm
|  | Kompletní dodávka vč. spojovacího, těsnícího a lemovacího materiálu, a překrytí atik. | [23 empty] | POP
|  | Veškeré klempířské výrobky (závětrné lišty, okapnice, kotevní lišty, lemovací lišty, krycí lišty, rohové lišty, atd.) a veškerá těsnění a kotvení související se střešním pláštěm a jeho navázáním na okolní konstrukce, jsou nedílnou součástí dodávky střešního pláště a budou provedeny v souladu s detailními výkresy střešního pláště a s typovými detaily výrobce panelů a s jeho technologickými pokyny. | [23 empty] | POP |  | Veškeré klempířské výrobky (závětrné lišty, okapnice, kotevní lišty, lemovací lišty, krycí lišty, rohové lišty, atd.) a veškerá těsnění a kotvení související se střešním pláštěm a jeho navázáním na okolní konstrukce, jsou nedílnou součástí dodávky střešního pláště a budou provedeny v souladu s detailními výkresy střešního pláště a s typovými detaily výrobce panelů a s jeho technologickými pokyny.
|  | střešní plášť : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 4 : 1375,87500*1,1 |  | 1513.4625 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 71.29 |  |  |  |  | DIL
7 | 614471715R00 | Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy | m2 | 19.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.03 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.05 | 1 |  |  |  |  | POL1_
|  | nadbetonování atiky : 22,2*0,225*4 |  | 19.98 | [21 empty] | VV | 0
8 | 622903111R00 | Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně | m2 | 184.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.38 | 70.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | před započetím oprav | [23 empty] | SPI
|  | nadbetonování atiky : 22,2*0,225*4 |  | 19.98 | [21 empty] | VV | 0
|  | betonový strop nad patrem v části budovy se strojovnou a energetikou : 15,0*11,0 |  | 165 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 266.81 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | DIL
9 | 953981104R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu | kus | 248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.158 | 39.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | B2 : 32*4 |  | 128 | [21 empty] | VV | 0
|  | B3 : 60*2 |  | 120 | [21 empty] | VV | 0
10 | 963091012R00 | Demontáž střešních dílců druhého pláště dvouplášťových střech do 1,5 t, v budovách výšky do 24 m | kus | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 210 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.4544 | 63.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající kazetové ŽB desky : | [23 empty] | VV | 0
|  | hala filtrů : 21,0*36,0/(6,0*1,5) |  | 84 | [21 empty] | VV | 0
|  | hala energetiky a strojovny : 21,0*24,0/(6,0*1,5) |  | 56 | [21 empty] | VV | 0
11 | 965043341R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 25.593 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 56.3 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 7.51 | 192.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající skladba horního střešního pláště : | [23 empty] | VV | 0
|  | souvrství asfaltových pásů : | [23 empty] | VV | 0
|  | hala filtrů : 22,45*36,0*0,025 |  | 20.205 | [21 empty] | VV | 0
|  | hala energetiky a strojovny : 22,45*24,0*0,010 |  | 5.388 | [21 empty] | VV | 0
12 | 900PC001 | Provizorní vodotěsné přelepení spár poklopů páskou, Kompletní dodávka a montáž, následná demontáž a likvidace | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Podrobný popis viz Technická zpráva , kap. Příprava staveniště | [23 empty] | POP
|  | spáry poklopů v patře budovy s filtry, madla : 3,8*8+7,1*12+6,9*16+0,5*40+1,5*2+1,2*2+8,6 |  | 260 | [21 empty] | VV | 0
13 | 900PC002 | Provizorní zakrytí schodiště v budově filtrů. Cca 4,8 x 1,6 m, Kompletní dodávka a montáž, následná demontáž a likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Podrobný popis viz Technická zpráva , kap. Příprava staveniště | [23 empty] | POP
|  | Celoplošně provizorně zabednit v úrovni podlahy patra budovy dřevoštěpkovými deskami uloženými na dřevěném nosném roštu a zakrýt PVC hydroizolační fólií přilepenou vodotěsně po celém obvodě k podlaze. | [23 empty] | POP |  | Celoplošně provizorně zabednit v úrovni podlahy patra budovy dřevoštěpkovými deskami uloženými na dřevěném nosném roštu a zakrýt PVC hydroizolační fólií přilepenou vodotěsně po celém obvodě k podlaze.
14 | 900PC004 | Provizorní zakrytí filtračních nádrží atypickým nepromokavým plátěným stanem cca 32 x 7 m, Kompletní dodávka a montáž, následná demontáž a likvidace | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Podrobný popis viz Technická zpráva , kap. Příprava staveniště | [23 empty] | POP
15 | 900PC005 | Provizorní stěna se zabudovanými dveřmi v přízemí budovy filtrů; se zamozavíračem; utěsnit;, Kompletní dodávka a montáž, následná demontáž a likvidace | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Podrobný popis viz Technická zpráva , kap. Příprava staveniště | [23 empty] | POP
|  | šířka cca 4,6 m, výška cca 3,1 m, dveře min 800 mm | [23 empty] | POP
16 | 900PC006 | Provizorní zakrytí technologických zařízení a elektrozařízení v patře i v přízemí budovy filtrů., Kompletní dodávka a montáž, následná demontáž a likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Podrobný popis viz Technická zpráva , kap. Příprava staveniště | [23 empty] | POP
17 | 900PC009 | Provizorní zakrytí schodiště do suterénu strojovny. Cca 4,1 x 1,6 m, Kompletní dodávka a montáž, následná demontáž a likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Podrobný popis viz Technická zpráva , kap. Příprava staveniště | [23 empty] | POP
|  | V úrovni podlahy přízemí budovy zakrýt i se zábradlím fólií tak, aby se zamezilo šíření prachu do suterénu a přitom byl umožněn přístup do suterénu. Spodní okraj fólie přichytit lištami do bednění podlahy. | [23 empty] | POP |  | V úrovni podlahy přízemí budovy zakrýt i se zábradlím fólií tak, aby se zamezilo šíření prachu do suterénu a přitom byl umožněn přístup do suterénu. Spodní okraj fólie přichytit lištami do bednění podlahy.
18 | 900PC010 | Provizorní stěna se zabudovanými dveřmi v patře budovy se strojovnou; se zamozavíračem; utěsnit;, Kompletní dodávka a montáž, následná demontáž a likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Podrobný popis viz Technická zpráva , kap. Příprava staveniště | [23 empty] | POP
|  | šířka cca 2,5 m, výška cca 3,0 m, dveře min 800 mm | [23 empty] | POP
19 | 900PC012 | Provizorní zakrytí technologických zařízení a elektrozařízení v patře i v přízemí budovy se strojov-, nou a energetikou. Kompletní dodávka a montáž, následná demontáž a likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Podrobný popis viz Technická zpráva , kap. Příprava staveniště, příloha Bourací a přípravné práce. | [23 empty] | POP
|  | Chránit vhodným zakrytím proti prachu, zateklé vodě a proti mechanickému poškození - koordinovat s provozovatelem úpravny vody. Zvláště pak čtyři čerpadla, dmychadlo a sestava elektrorozvaděčů ve strojovně budou mimo jiné opatřeny i samonosnými odolnými kryty z dřevoštěpkových desek zajišťujícími dostatečnou mechanickou ochranu těchto zařízení a umožňujícími další zakrytí těchto zařízení za jejich provozu. | [23 empty] | POP |  | Chránit vhodným zakrytím proti prachu, zateklé vodě a proti mechanickému poškození - koordinovat s provozovatelem úpravny vody. Zvláště pak čtyři čerpadla, dmychadlo a sestava elektrorozvaděčů ve strojovně budou mimo jiné opatřeny i samonosnými odolnými kryty z dřevoštěpkových desek zajišťujícími dostatečnou mechanickou ochranu těchto zařízení a umožňujícími další zakrytí těchto zařízení za jejich provozu.
|  | Přijatá opatření nesmí bránit provozu úpravny vody ani jednotlivých zařízení. Samonosné kryty musí být náležitě odvětrány do strojovny a zakrytí dmychadla navíc musí umožnit nasávání venkovního vzduchu přes nově vybudovaný přivětrávací otvor. | [23 empty] | POP |  | Přijatá opatření nesmí bránit provozu úpravny vody ani jednotlivých zařízení. Samonosné kryty musí být náležitě odvětrány do strojovny a zakrytí dmychadla navíc musí umožnit nasávání venkovního vzduchu přes nově vybudovaný přivětrávací otvor.
20 | 900PC013 | Vybavení řídící místnosti - přesunutí, překrytí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Vybavení které je možno přesunout, bude přesunuto do zkušebny vzorků vody (zajistí investor). Zbývající zařízení, která nelze přesunout, je nutné během realizace chránit vhodným zakrytím. | [23 empty] | POP |  | Vybavení které je možno přesunout, bude přesunuto do zkušebny vzorků vody (zajistí investor). Zbývající zařízení, která nelze přesunout, je nutné během realizace chránit vhodným zakrytím.
|  | Podrobný popis viz Technická zpráva , kap. Příprava staveniště, příloha Bourací a přípravné práce. | [23 empty] | POP
21 | 900PC014 | Provizorní zakrytí spodního pláště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | zhotovené z dřevoštěpkových desek OSB3 tl. 28 mm , které budou uložené na ocelové profily U100 (á = cca 12150 mm) stávající nosné konstrukce spodního pláště. Zakrytí spodního pláště musí přesahovat vždy minimálně 2 m za bouranou část horního pláště (dle potřeby přesah zvětšit). Poloha desek musí být vhodným způsobem zajištěna proti nechtěnému posunutí ve vodorovném směru. | [23 empty] | POP |  | zhotovené z dřevoštěpkových desek OSB3 tl. 28 mm , které budou uložené na ocelové profily U100 (á = cca 12150 mm) stávající nosné konstrukce spodního pláště. Zakrytí spodního pláště musí přesahovat vždy minimálně 2 m za bouranou část horního pláště (dle potřeby přesah zvětšit). Poloha desek musí být vhodným způsobem zajištěna proti nechtěnému posunutí ve vodorovném směru.
|  | Podrobný popis viz Technická zpráva , kap. Příprava staveniště, příloha Bourací a přípravné práce. | [23 empty] | POP
22 | 900PC015 | Provizorní zakrytí horního pláště střechy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Podrobný popis viz Technická zpráva , kap. Příprava staveniště, příloha Bourací a přípravné práce. | [23 empty] | POP
23 | 900PC020 | Vybourání otvoru velikosti 600/300 mm v obvodové štítové stěně strojovny., vč. zapravení, přesunu hmot a likvidace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Podrobný popis viz Technická zpráva , kap. Příprava staveniště, Bourací práce (vybourat otvory ve zdivu z plných cihel a upravit obklad fasády) | [23 empty] | POP |  | Podrobný popis viz Technická zpráva , kap. Příprava staveniště, Bourací práce (vybourat otvory ve zdivu z plných cihel a upravit obklad fasády)
24 | 900PC021 | Vybourání otvoru velikosti 700/200 mm v obvodové stěně haly filtrů., vč. zapravení, přesunu hmot a likvidace | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.36 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Podrobný popis viz Technická zpráva , kap. Bourací práce (vybourat otvory ve zdivu z plných cihel a upravit obklad fasády) | [23 empty] | POP
25 | 900PC022 | Demontáž stávajícího litinového potrubí v mezistřešním prostoru nad zkušebnou vzorků, vč. přesunu a likvidace | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | větrací potrubí DN125 s hlavicí : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | větrací potrubí DN150 s hlavicí : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
26 | 900PC023 | Nové plastové větrací potrubí DN 125 mm s plastovou hlavicí, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva kap. Ostatní, výkresová dokumentace příloha Nový stav | [23 empty] | POP
27 | 900PC024 | Osvětlovací reflektor - demontáž, zpětná montáž, nátěr | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Osvětlovací reflektor osazený na atice v jihozápadním rohu budovy bude dočasně demontován a po vyvedení nové střešní fóliové krytiny na atiku bude vrácen zpět. Nosný rám bude opatřen novým nátěrovým systémem do venkovního prostředí. | [23 empty] | POP |  | Osvětlovací reflektor osazený na atice v jihozápadním rohu budovy bude dočasně demontován a po vyvedení nové střešní fóliové krytiny na atiku bude vrácen zpět. Nosný rám bude opatřen novým nátěrovým systémem do venkovního prostředí.
28 | 900PC025 | Stávající televizní antény i se stožárem - demontáž, zpětná montáž, nátěr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva kap. Ostatní | [23 empty] | POP
|  | Stávající televizní antény i se stožárem postaveným na střeše nad řídící místností budou dočasně demontované nebo přemístěné tak, aby bylo možno provést výměnu střešního pláště popsanou v tomto projektu. Po osazení nového střešního pláště budou antény i se stožárem vráceny zpět. Stožár bude dle potřeby upraven a opatřen novým nátěrovým systémem do venkovního prostředí. | [23 empty] | POP |  | Stávající televizní antény i se stožárem postaveným na střeše nad řídící místností budou dočasně demontované nebo přemístěné tak, aby bylo možno provést výměnu střešního pláště popsanou v tomto projektu. Po osazení nového střešního pláště budou antény i se stožárem vráceny zpět. Stožár bude dle potřeby upraven a opatřen novým nátěrovým systémem do venkovního prostředí.
29 | 900PC26 | Úprava polohy stávajícího venkovního komína na jižní fasádě | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva kap. Ostatní | [23 empty] | POP
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.67 |  | 0 |  |  |  |  | 215.87 |  |  |  |  | DIL
30 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 466.8325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.74 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.214 | 99.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | hala filtrů : 36,025*21,3-224*2 |  | 319.3325 | [21 empty] | VV | 0
|  | velín : 57,0 |  | 57 | [21 empty] | VV | 0
|  | chodba : 90,5 |  | 90.5 | [21 empty] | VV | 0
31 | 941955PC01 | Lešení lehké pracovní pomocné Lešení pomocné nad nádržemi, D+M+dmtz | m2 | 448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | hala filtrů : 224*2 |  | 448 | [21 empty] | VV | 0
32 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m | m3 | 1162.1925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00735 | 8.54 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.033 | 38.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | strojovna : 23,55*10,5*4,7 |  | 1162.1925 | [21 empty] | VV | 0
33 | 943943292R00 | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) | m3 | 4648.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.56 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.001 | 4.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 32 : 1162,19250*4 |  | 4648.77 | [21 empty] | VV | 5
34 | 943943821R00 | Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m | m3 | 1162.1925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.021 | 24.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 32 : 1162,19250 |  | 1162.1925 | [21 empty] | VV | 5
35 | 943955021R00 | Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m | m2 | 315.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01691 | 5.33 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.08 | 25.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | strojovna : 23,55*10,5+(23,55*2+10,5*2)*1,0 |  | 315.375 | [21 empty] | VV | 0
36 | 943955191R00 | Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčníky nebo podélníky | m2 | 1261.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.002 | 2.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 35 : 315,37500*4 |  | 1261.5 | [21 empty] | VV | 5
37 | 943955821R00 | Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m | m2 | 315.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.066 | 20.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 35 : 315,37500 |  | 315.375 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 721.08 |  |  |  |  | DIL
38 | 952901221R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží | m2 | 2741.7418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.263 | 721.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.101-8 : 61,145*22,42*2 |  | 2741.7418 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 74.76 |  |  |  |  | DIL
39 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 39.5149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 1.892 | 74.76 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2,6,7,30,32,33,35,36,38, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 39,51489 |  | 39.5149 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.21 |  | 28.2 |  |  |  |  | 225.92 |  |  |  |  | DIL
40 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.05 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.0275 | 4.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | betonový strop nad patrem v části budovy se strojovnou a energetikou : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15,0*11,0 |  | 165 | [21 empty] | VV | 0
41 | 711141559R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.07 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.22991 | 37.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | betonový strop nad patrem v části budovy se strojovnou a energetikou : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15,0*11,0 |  | 165 | [21 empty] | VV | 0
42 | 711491172RZ1 | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, včetně dodávky materiálu | m2 | 743.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.24 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.112 | 83.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | pod provizorní překrytí podlah OSB deskami : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 50 : 743,89500 |  | 743.895 | [21 empty] | VV | 5
43 | 712300833R00 | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, | m2 | 1410.1123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 19.74 | 800-711 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.065 | 91.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající skladba horního střešního pláště : | [23 empty] | VV | 0
|  | souvrství asfaltových pásů : | [23 empty] | VV | 0
|  | hala filtrů : 22,45*36,0 |  | 808.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | hala energetiky a strojovny : 22,45*24,0 |  | 538.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | atiky : 22,42*(0,335+0,475+0,335) |  | 25.6709 | [21 empty] | VV | 0
|  | atika svislá : 22,42*(0,125+0,710)/2*4 |  | 37.4414 | [21 empty] | VV | 0
44 | 712300834R00 | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy, | m2 | 1410.1123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 8.46 | 800-711 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.006 | 8.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 43 : 1410,11230 |  | 1410.1123 | [21 empty] | VV | 5
45 | 62833161R | pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm | m2 | 189.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.85 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 41 : 165,00000*1,15 |  | 189.75 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.28 |  | 14.82 |  |  |  |  | 569.14 |  |  |  |  | DIL
46 | 713100812R00 | Odstranění tepelné izolace z desek polystyrenových tloušťka přes 20 do 50 mm | m2 | 1347 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 1.48 | 800-713 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.186 | 250.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající skladba horního střešního pláště : | [23 empty] | VV | 0
|  | hala filtrů : 22,45*36,0 |  | 808.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | hala energetiky a strojovny : 22,45*24,0 |  | 538.8 | [21 empty] | VV | 0
47 | 713100822R00 | Odstranění tepelné izolace z desek z kombidesek jednostraně, tloušťky 35 mm | m2 | 808.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 7.68 | 800-713 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.203 | 164.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající skladba horního střešního pláště : | [23 empty] | VV | 0
|  | hala filtrů : 22,45*36,0 |  | 808.2 | [21 empty] | VV | 0
48 | 713100823R00 | Odstranění tepelné izolace z desek z kombidesek jednostraně, tloušťky 50 mm | m2 | 538.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | 5.66 | 800-713 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.203 | 109.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající skladba horního střešního pláště : | [23 empty] | VV | 0
|  | hala energetiky a strojovny : 22,45*24,0 |  | 538.8 | [21 empty] | VV | 0
49 | 713111111RV4 | Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů kladená vrchem volně, , z minerálnách vláken, tloušťky 160 mm | m2 | 501.8025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00653 | 3.28 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.09 | 45.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | skladba S2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | velín a chodba : 8,65*10,35 |  | 89.5275 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba S3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 23,55*10,5 |  | 247.275 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba S4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | betonový strop nad patrem v části budovy se strojovnou a energetikou : 15,0*11,0 |  | 165 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.1 |  | 17.14 |  |  |  |  | 381.06 |  |  |  |  | DIL
50 | 762512115R00 | Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku | m2 | 743.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.303 | 225.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | provizorní překrytí podlahy : | [23 empty] | VV | 0
|  | hala filtrů : 36,025*21,3 |  | 767.3325 | [21 empty] | VV | 0
|  | nádrže : -31,6*5,7*2 |  | -360.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | velín : 8,65*10,35 |  | 89.5275 | [21 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 23,55*10,5 |  | 247.275 | [21 empty] | VV | 0
51 | 762521812R00 | Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm | m2 | 158.475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 3.8 | 800-762 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.18 | 28.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající obslužné dřevěné lávky - materiál z demontovaných lávek nutno náležitě uskladnit | [23 empty] | POP
|  | hala filtrů : | [23 empty] | VV | 0
|  | (35,4*2+34,9+16,0+6,8+52,0)*0,5 |  | 90.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,6*0,75+3,0*0,9 |  | 4.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | hala energetiky a strojovny : | [23 empty] | VV | 0
|  | (7,0+5,6+8,0+4,0+17,7+23,4+11,9+14,7+23,4+5,6)*0,5 |  | 60.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | (4,0+7,7)*0,25 |  | 2.925 | [21 empty] | VV | 0
52 | 76252PC01 | Demontáž podlah Demontáž překrytí podlahy dřevoštěpkovými deskami vč. podkladní textilie, přesunu a likvidace | m2 | 743.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 11.9 | 800-762 | Vlastní | RTS 17/ I | 0.14 | 104.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 50 : 743,89500 |  | 743.895 | [21 empty] | VV | 5
53 | 762711810R00 | Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2 | m | 239.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.04 | 0.006 | 1.44 | 800-762 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.096 | 22.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající obslužné dřevěné lávky - materiál z demontovaných lávek nutno náležitě uskladnit | [23 empty] | POP
|  | stávající dřevěné obslužné lávky - příčné nosníky : | [23 empty] | VV | 0
|  | hala filtrů : | [23 empty] | VV | 0
|  | (35,4*2+34,9+16,0+6,8+52,0+2,6+3,0)/2*1,5 |  | 139.575 | [21 empty] | VV | 0
|  | hala energetiky a strojovny : | [23 empty] | VV | 0
|  | (7,0+5,6+8,0+4,0+17,7+23,4+11,9+14,7+23,4+5,6+4,0+7,7)/2*1,5 |  | 99.75 | [21 empty] | VV | 0
54 | 762PC01 | Revizní lávka dřevěná průchozí šířky 600 mm vč. nosníků a zábradlí v. 1,2 m, D+M | m | 59.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž viz Technická zpráva - stavební řešení, kap. Revizní lávky, výkresová dokumentace Nový stav, Statický výpočet Příloha 5 | [23 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž viz Technická zpráva - stavební řešení, kap. Revizní lávky, výkresová dokumentace Nový stav, Statický výpočet Příloha 5
|  | hala filtrů : 35,55 |  | 35.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | hala energetiky a strojovny : 23,55 |  | 23.55 | [21 empty] | VV | 0
55 | 60726123R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm | m2 | 803.4066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 12.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 50 : 743,89500*1,08 |  | 803.4066 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.81 |  |  |  |  | 13.79 |  |  |  |  | DIL
56 | 764352820R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° | m | 122.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00445 | 0.55 | 800-764 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.07 | 8.58 |  |  |  |  | POL1_
57 | 764454803R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm | m | 74.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00356 | 0.26 | 800-764 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.07 | 5.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | 8*9,3 |  | 74.4 | [21 empty] | VV | 0
58 | 764PCK01 | 1/K - Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 200 mm, D+M | m | 122.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka viz příloha Technická zpráva, Výpis klempířských výrobků. | [23 empty] | POP
|  | - oboustranně předlakovaný pozinkovaný ocelový plech tl. min. 0,6 mm, | [23 empty] | POP
|  | - včetně žlabových háků a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků, | [23 empty] | POP
|  | - včetně kónických kotlíků, žlabových čel a dilatačních dílů, | [23 empty] | POP
|  | - rozvinutá šířka 400 mm. | [23 empty] | POP
59 | 764PCK02 | 2/K - Plechové odpadní potrubí DN 125 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 9,3 m nad terénem, zaústěné do kanalizace. D+M | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka viz příloha Technická zpráva, Výpis klempířských výrobků. | [23 empty] | POP
|  | - oboustranně předlakovaný pozinkovaný ocelový plech tl. min. 0,6 mm, | [23 empty] | POP
|  | - včetně kotevních zděří a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků, | [23 empty] | POP
|  | - rozvinutá šířka 400 mm. | [23 empty] | POP
60 | 764PCK03 | 3/K - Plechový kryt větracího otvoru o průřezu 700/200 mm lemující vnitřní profil větracího otvoru, D+M | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | v úrovni větraného zateplovacího fasádního systému tloušťky cca 110 mm a přecházející v ochrannou stříšku předsazenou před zateplovací systém, | [23 empty] | POP |  | v úrovni větraného zateplovacího fasádního systému tloušťky cca 110 mm a přecházející v ochrannou stříšku předsazenou před zateplovací systém,
|  | - oboustranně předlakovaný pozinkovaný ocelový plech tl. min. 0,6 mm, | [23 empty] | POP
|  | - včetně všech potřebných příponek a spojovacích prostředků, | [23 empty] | POP
|  | - zhotovit obdobně jako stávající plechové kryty. | [23 empty] | POP
|  | Kompletní dodávka viz příloha Technická zpráva, Výpis klempířských výrobků. | [23 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.33 |  | 7.46 |  |  |  |  | 2850.19 |  |  |  |  | DIL
61 | 767587001R00 | Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu | m2 | 247.275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00647 | 1.6 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 17/ II | Indiv | 0.911 | 225.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků, | [23 empty] | SPI
|  | podrobný popis viz Technická zpráva, kap. Podhledy | [23 empty] | POP
|  | skladba S3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 23,55*10,5 |  | 247.275 | [21 empty] | VV | 0
62 | 767587001R01 | Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu - původní demontované podhledy vč. závěsného systému | m2 | 846.7425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00647 | 5.48 | 0 | 0 | 800-767 | Vlastní | Indiv | 0.911 | 771.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků, | [23 empty] | SPI
|  | podrobný popis viz Technická zpráva, kap. Podhledy | [23 empty] | POP
|  | skladba S1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | hala filtrů : 35,55*21,3 |  | 757.215 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba S2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | velín a chodba : 8,65*10,35 |  | 89.5275 | [21 empty] | VV | 0
63 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 846.7425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 4.23 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.51 | 431.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | demontovat a bezpečně uskladnit pro zpětnou montáž po rekonstrukci střechy | [23 empty] | POP
|  | hala filtrů : 35,55*21,3 |  | 757.215 | [21 empty] | VV | 0
|  | velín a chodba : 8,65*10,35 |  | 89.5275 | [21 empty] | VV | 0
64 | 767581802R00 | Demontáž podhledů lamel | m2 | 247.275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.99 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.41 | 101.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | strojovna : 23,55*10,5 |  | 247.275 | [21 empty] | VV | 0
65 | 767582800R00 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 1094.0175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 2.19 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.1 | 109.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | kazetový podhled : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 63 : 846,74250 |  | 846.7425 | [21 empty] | VV | 5
|  | lamelový podhled : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 64 : 247,27500 |  | 247.275 | [21 empty] | VV | 5
66 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 1330.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.08 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.426 | 566.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | Nové ocelové vazničky - ostatní - dle Výpisu konstrukčních prvků : | [23 empty] | VV | 0
|  | spojky, vzpěry, táhlo : 16,5+271,0+50,0 |  | 337.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | kotevní botky : 128*4,3+32*4,48+60*1,3 |  | 771.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | M16 : (88*4+128*6+32*2+60*1)/100*13,0 |  | 161.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | doplnění spodního pláště střechy nad velínem : | [23 empty] | VV | 0
|  | L 70x45x5 : 2,725*5*4,4 |  | 59.95 | [21 empty] | VV | 0
67 | 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 6070.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.3 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.1 | 607.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | Nové ocelové vazničky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 160*6,0*5,3 |  | 5088 | [21 empty] | VV | 0
|  | 88*1,0*5,3 |  | 466.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 20*6,0*4,3 |  | 516 | [21 empty] | VV | 0
68 | 767995105R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 381.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.084 | 32.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | doplnění spodního pláště střechy nad velínem : | [23 empty] | VV | 0
|  | U100 : 3*12,0*10,6 |  | 381.6 | [21 empty] | VV | 0
69 | 767999801R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.001 | 0.05 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.097 | 4.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající žebřík na střechu : 50 |  | 50 | [21 empty] | VV | 0
70 | 767PC01 | Záchytný a zádržný systém s poddajným kotvicím vedením z nerezového lana, kotvící body určené ke, kotvení do trapézového plechu. | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - Nerezový kotvicí bod pro trapézový plech (na spodním líci sendvičového panelu) osazený v pozitivním i negativním směru. Rozměr základny 290x200 mm, průměr sloupku 16 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z povrchu střechy. Určené pro trapézové plechy od tl. 0,63 mm. | [23 empty] | POP |  | - Nerezový kotvicí bod pro trapézový plech (na spodním líci sendvičového panelu) osazený v pozitivním i negativním směru. Rozměr základny 290x200 mm, průměr sloupku 16 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z povrchu střechy. Určené pro trapézové plechy od tl. 0,63 mm.
|  | Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, jako samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. „montážním“ lanem). | [23 empty] | POP |  | Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, jako samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. „montážním“ lanem).
|  | - Ztužený nerezový kotvicí bod pro trapézový plech (na spodním líci sendvičového panelu) osazený v pozitivním i negativním směru. Rozměr základny 290x200 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z povrchu střechy. Určené pro trapézové plechy od tl. 0,63 mm. | [23 empty] | POP |  | - Ztužený nerezový kotvicí bod pro trapézový plech (na spodním líci sendvičového panelu) osazený v pozitivním i negativním směru. Rozměr základny 290x200 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z povrchu střechy. Určené pro trapézové plechy od tl. 0,63 mm.
|  | Kotvicí body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s permanentním nerezovým lanem. | [23 empty] | POP
|  | Kompletní dodávka a montáž viz příloha D.1.109 Zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky. | [23 empty] | POP
71 | 767PC02 | Úprava stávajícího nosného rámu poklopu nad přístupovým žebříkem do podstřešního prostoru | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz Technická zpráva, kap. Ocelové konstrukce : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
72 | 767PCZ01 | 1/Z Ocelový žebřík pro výškový rozdíl nástupních ploch cca 3,130 m s ochranným košem a s výstupní, plošinou - z nerezové oceli, a sklolaminátový kompozit. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - žebřík i ostatní prvky musí vyhovovat ČSN 74 3282 - Pevné kovové žebříky pro stavby, | [23 empty] | POP
|  | - délku žebříku uzpůsobit skutečné vzdálenosti povrchu střechy propojovacího krčku a výstupní plošiny (uzpůsobit konstrukci plošiny), žebřík kotvit do stěny objektu (nutno lokálně rozebrat stávající tepelněizolační obklad COLOROC-INTERSTONE), příčle žebříku budou protiskluzné, | [23 empty] | POP |  | - délku žebříku uzpůsobit skutečné vzdálenosti povrchu střechy propojovacího krčku a výstupní plošiny (uzpůsobit konstrukci plošiny), žebřík kotvit do stěny objektu (nutno lokálně rozebrat stávající tepelněizolační obklad COLOROC-INTERSTONE), příčle žebříku budou protiskluzné,
|  | - výstupní plošina bude široká 0,6 m a dlouhá cca 2,6 m tak, aby zasahovala na střechu haly filtrů do vzdálenosti minimálně 1,5 m od okapu střechy – viz článek 5.1.17, ČSN 74 3282 a obrázek č. 15 této ČSN a současně aby se její podpěry opíraly o střešní plášť v místě jeho podepření vaznicemi, plošina bude na jednom konci spojená se štěříny žebříku a na druhém konci bude opřená do horního pláště střechy haly (opěry budou kotvené do spodního trapézového plechu sendvičových panelů), rám plošiny bude z ocelového úhelníku, podlaha plošiny bude z kompozitového roštu, | [23 empty] | POP |  | - výstupní plošina bude široká 0,6 m a dlouhá cca 2,6 m tak, aby zasahovala na střechu haly filtrů do vzdálenosti minimálně 1,5 m od okapu střechy – viz článek 5.1.17, ČSN 74 3282 a obrázek č. 15 této ČSN a současně aby se její podpěry opíraly o střešní plášť v místě jeho podepření vaznicemi, plošina bude na jednom konci spojená se štěříny žebříku a na druhém konci bude opřená do horního pláště střechy haly (opěry budou kotvené do spodního trapézového plechu sendvičových panelů), rám plošiny bude z ocelového úhelníku, podlaha plošiny bude z kompozitového roštu,
|  | - plošina bude po obou stranách opatřena ochranným zábradlím vysokým minimálně 1,1 m, na jehož madla budou napojeny štěříny žebříku formou rozestupujících se madel, | [23 empty] | POP |  | - plošina bude po obou stranách opatřena ochranným zábradlím vysokým minimálně 1,1 m, na jehož madla budou napojeny štěříny žebříku formou rozestupujících se madel,
|  | - ochranný koš (viz obrázek A.4, ČSN 74 3282) bude začínat cca 2,4 m nad nástupní úrovní střechy krčku a bude ukončen v úrovni horní hrany zábradlí výstupní plošiny žebříku. | [23 empty] | POP |  | - ochranný koš (viz obrázek A.4, ČSN 74 3282) bude začínat cca 2,4 m nad nástupní úrovní střechy krčku a bude ukončen v úrovni horní hrany zábradlí výstupní plošiny žebříku.
73 | 767PCZ02 | 2/Z Ocelová protidešťová průmyslová žaluzie pro větrací otvor velikosti 700/200 mm, se sítí proti ptactvu - z pozinkované oceli + nátěr. D+M | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - zhotovit stejně jako jsou zhotovené stávající žaluzie. | [23 empty] | POP
74 | 767PCZ03 | 3/Z Ocelové zábradlí na atice propojovacího krčku - z nerezové oceli, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - zábradlí musí vyhovovat ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení a současně i článku 5.1.17 ČSN 74 - Pevné kovové žebříky pro stavby, | [23 empty] | POP |  | - zábradlí musí vyhovovat ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení a současně i článku 5.1.17 ČSN 74 - Pevné kovové žebříky pro stavby,
|  | - výška zábradlí 1,1 m, délka zábradlí 1,5 m, | [23 empty] | POP
|  | - je nutno ověřit možnosti kotvení zábradlí do atiky, stropního věnce. | [23 empty] | POP
75 | 767PCZ04 | 4/Z Ocelový překlad pro nově bourané otvory - z konstrukční (černé) oceli, D+M | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - před bouráním otvorů ve zdivu osadit do proškrábnuté spáry zdiva pod nové nadpraží otvorů na obou lících zdiva ocelové nosníky L 50x50x5mm délky 1000 mm tak, aby vodorovná příruba úhelníku byla celá vsunutá ve spáře zdiva a svislá příruba směřovala nahoru kolem zdiva tvořícího nadpraží otvoru, | [23 empty] | POP |  | - před bouráním otvorů ve zdivu osadit do proškrábnuté spáry zdiva pod nové nadpraží otvorů na obou lících zdiva ocelové nosníky L 50x50x5mm délky 1000 mm tak, aby vodorovná příruba úhelníku byla celá vsunutá ve spáře zdiva a svislá příruba směřovala nahoru kolem zdiva tvořícího nadpraží otvoru,
|  | - tyto úhelníky pak navzájem propojit pomocí pěti prutů o12 mm délky cca 450 mm osazených do vyvrtaných otvorů kolmo přes zdivo těsně pod vodorovnou přírubou úhelníků a přivařených na obou koncích k úhelníkům, prostřední prut bude osazen v ose otvoru a ostatní pak budou rozmístěny symetricky na obě strany v rozteči 150 mm | [23 empty] | POP |  | - tyto úhelníky pak navzájem propojit pomocí pěti prutů o12 mm délky cca 450 mm osazených do vyvrtaných otvorů kolmo přes zdivo těsně pod vodorovnou přírubou úhelníků a přivařených na obou koncích k úhelníkům, prostřední prut bude osazen v ose otvoru a ostatní pak budou rozmístěny symetricky na obě strany v rozteči 150 mm
|  | - po montáži opatřit ochranným nátěrovým systémem obdobně jako nosnou ocelovou konstrukci střechy. | [23 empty] | POP
76 | 767PCZ05 | 5/Z Ocelová průchodka pro kabel přes střešní plášť - z nerezové oceli, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - trubka 25x2,5 mm celkové délky 1m ohnutá na konci o 180° do oblouku o poloměru 100 mm, volná kotevní deska 250 /250 mm z plechu P3 s vyvrtaným otvorem o30 mm uprostřed plechu pro trubku, | [23 empty] | POP |  | - trubka 25x2,5 mm celkové délky 1m ohnutá na konci o 180° do oblouku o poloměru 100 mm, volná kotevní deska 250 /250 mm z plechu P3 s vyvrtaným otvorem o30 mm uprostřed plechu pro trubku,
|  | - kotevní plech osadit na vnitřní líc střešního panelu zespodu a přikotvit do žeber panelu, v místě otvoru pro trubku vyvrtat otvor přes střešní panel, | [23 empty] | POP |  | - kotevní plech osadit na vnitřní líc střešního panelu zespodu a přikotvit do žeber panelu, v místě otvoru pro trubku vyvrtat otvor přes střešní panel,
|  | - trubku prostrčit z venku vyvrtaným otvorem přes střešní panel a kotevní plech (osadit tak, aby oblouk na venkovním konci trubky směřoval po směru spádnice střechy a vnější konec trubky končil cca 450 mm nad střešním pláštěm), osazenou trubku přivařit ze spodu do kotevního plechu, střešní hydroizolační fólii napojit vodotěsně na oristupující trubku. | [23 empty] | POP |  | - trubku prostrčit z venku vyvrtaným otvorem přes střešní panel a kotevní plech (osadit tak, aby oblouk na venkovním konci trubky směřoval po směru spádnice střechy a vnější konec trubky končil cca 450 mm nad střešním pláštěm), osazenou trubku přivařit ze spodu do kotevního plechu, střešní hydroizolační fólii napojit vodotěsně na oristupující trubku.
77 | 13335550M | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 5,00 mm; a = 70,0 mm; b = 45,0 mm | t | 0.06475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | doplnění spodního pláště střechy nad velínem : | [23 empty] | VV | 0
|  | L 70x45x5 : 2,725*5*4,4*1,08*0,001 |  | 0.06475 | [21 empty] | VV | 0
78 | 13384325R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez U; výška 100 mm | t | 0.41213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.41 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | doplnění spodního pláště střechy nad velínem : | [23 empty] | VV | 0
|  | U100 : 3*12,0*10,6*1,08*0,001 |  | 0.41213 | [21 empty] | VV | 0
79 | 553510PC01 | Vaznice - profil ocelový tenkostěnný otevřený tvar Z; žápozink; tl. 1,8 mm; v. 232 mm; dl. 6000 mm | m | 1043.952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0053 | 5.53 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Nové ocelové vazničky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 160*6,0 |  | 960 | [21 empty] | VV | 0
|  | 88*0,954 |  | 83.952 | [21 empty] | VV | 0
80 | 553510PC02 | Vaznice - L 120x120x2 mm; dl. 6000 mm, žár. pozink | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0043 | 0.52 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Nové ocelové vazničky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 20*6,0 |  | 120 | [21 empty] | VV | 0
81 | 55399992R | výrobek kovový | kg | 1330.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 1.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 66 : 1330,93000 |  | 1330.93 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
82 | 783PC01 | Nátěrový systém na stávajících ocel. konstrukcích | m2 | 1168.299 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž vč. přípravy povrchu. | [23 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, kap. Povrchové úpravy | [23 empty] | POP
|  | Příloha 5 - Návrh nátěrového systému pro nové i stávající dílčí prvky konstrukce | [23 empty] | POP
|  | hala filtrů : | [23 empty] | VV | 0
|  | stávající vazníky střechy : 258,235 |  | 258.235 | [21 empty] | VV | 0
|  | stávající ztužení střechy : 116,687 |  | 116.687 | [21 empty] | VV | 0
|  | stávající nosné prvky podhledu : 344,340 |  | 344.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | strojovna a energetika : | [23 empty] | VV | 0
|  | stávající vazníky střechy : 154,941 |  | 154.941 | [21 empty] | VV | 0
|  | stávající ztužení střechy : 64,704 |  | 64.704 | [21 empty] | VV | 0
|  | stávající nosné prvky podhledu : 184,392 |  | 184.392 | [21 empty] | VV | 0
|  | ostatní spojovací materiál : 45 |  | 45 | [21 empty] | VV | 0
83 | 783PC02 | Nátěrový systém na nových ocel. konstrukcích | m2 | 1080.4791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž vč. přípravy povrchu. | [23 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, kap. Povrchové úpravy | [23 empty] | POP
|  | Příloha 5 - Návrh nátěrového systému pro nové i stávající dílčí prvky konstrukce | [23 empty] | POP
|  | nové ocelové vazničky a kotevní botky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 160*6,0*0,8 |  | 768 | [21 empty] | VV | 0
|  | 88*0,954*0,8 |  | 67.1616 | [21 empty] | VV | 0
|  | 120*0,5 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
|  | (128+32+60)*0,2 |  | 44 | [21 empty] | VV | 0
|  | 125 |  | 125 | [21 empty] | VV | 0
|  | doplnění spodního pláště střechy nad velínem : | [23 empty] | VV | 0
|  | U100 : 3*12,0*0,37 |  | 13.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | L 70x45x5 : 2,725*5*0,22 |  | 2.9975 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 113.22 |  |  |  |  | DIL
84 | 784195612R00 | Malby z malířských směsí protiplísňové, , bílé, dvojnásobné | m2 | 1111.002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.32 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.10191 | 113.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | silikátový nátěr bílé barvy s protiplísňovými přísadami | [23 empty] | POP
|  | hala filtrů : (36,025*2+21,3*2)*3,2 |  | 366.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | velín : (8,65+7,4+4,7+3,5+1,5+4,95)*3,2 |  | 98.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | chodba : (4,75+3,46+1,8+5,05+14,55+2,4+10,05+5,15+4,85+2,8+8,65)*3,2 |  | 203.232 | [21 empty] | VV | 0
|  | strojovna : (23,55*2+10,5*2)*6,5 |  | 442.65 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
85 | M2401 | Montáž VZT vč. přesunu materiálů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | viz příloha D.1.401-3 | [23 empty] | POP
86 | M2402 | Demontáž stávající VZT vč. likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | viz příloha D.1.401-3 | [23 empty] | POP
87 | 401 | VENTILAČNÍ HLAVICE DN250 | Kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Pozice 1.1 | [23 empty] | POP
|  | Specifikace viz příloha D.1.402 | [23 empty] | POP
88 | 402 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 600x300 | Kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Pozice 1.10 | [23 empty] | POP
|  | Specifikace viz příloha D.1.402 | [23 empty] | POP
89 | 403 | OCHRANNÉ SÍTO 600x300 | Kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Pozice 1.11 | [23 empty] | POP
|  | Specifikace viz příloha D.1.402 | [23 empty] | POP
90 | 404 | ODTAHOVÁ HLAVICE DN150 PLAST | Kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Pozice 1.12 | [23 empty] | POP
|  | Specifikace viz příloha D.1.402 | [23 empty] | POP
91 | 405 | REGULAČNÍ KLAPKA 600x300 | Kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Pozice 1.20 | [23 empty] | POP
|  | Specifikace viz příloha D.1.402 | [23 empty] | POP
92 | 406 | VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600x600 | Kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Pozice 1.40 | [23 empty] | POP
|  | Specifikace viz příloha D.1.402 | [23 empty] | POP
93 | 407 | OHEBNÁ HADICE | bm | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Pozice 1.50 | [23 empty] | POP
|  | Specifikace viz příloha D.1.402 | [23 empty] | POP
94 | 408 | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Pozice 1.70 | [23 empty] | POP
|  | Specifikace viz příloha D.1.402 | [23 empty] | POP
95 | 409 | KRUHOVÉ POTRUBÍ do O 300 – 40%tvarovek | bm | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Pozice 1.80 | [23 empty] | POP
|  | Specifikace viz příloha D.1.402 | [23 empty] | POP
96 | 410 | KRUHOVÉ POTRUBÍ O 150 – 10%tvarovek, plast | bm | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Pozice 1.81 | [23 empty] | POP
|  | Specifikace viz příloha D.1.402 | [23 empty] | POP
97 | 411 | SPOJOVACÍ MATERIÁL | kg | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Pozice 1.85 | [23 empty] | POP
|  | Specifikace viz příloha D.1.402 | [23 empty] | POP
98 | 412 | SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM | kg | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Pozice 1.86 | [23 empty] | POP
|  | Specifikace viz příloha D.1.402 | [23 empty] | POP
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1187.77 |  |  |  |  | DIL
99 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 95.5625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 335,2464-210,0-28,2022-1,4817 |  | 95.5625 | [21 empty] | VV | 0
100 | 979990108R00 | Poplatek za skládku suti - železobeton | t | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 210,00000 |  | 210 | [21 empty] | VV | 7
101 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy | t | 28.2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Dem.hmotnost položky pořadí 43 : 19,74157 |  | 19.7416 | [21 empty] | VV | 7
|  | Dem.hmotnost položky pořadí 44 : 8,46067 |  | 8.4607 | [21 empty] | VV | 7
102 | 979990143R00 | Poplatek za skládku polystyren | t | 1.4817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Dem.hmotnost položky pořadí 46 : 1,48170 |  | 1.4817 | [21 empty] | VV | 7
103 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 335.2464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.933 | 312.78 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,11,23,24,43,44,46,47,48,51,52,53,56,57,63,64,65,69, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 335,24635 |  | 335.2464 | [21 empty] | VV | 0
104 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 335.2464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.653 | 218.92 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,11,23,24,43,44,46,47,48,51,52,53,56,57,63,64,65,69, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 335,24635 |  | 335.2464 | [21 empty] | VV | 0
105 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 335.2464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.49 | 164.27 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,11,23,24,43,44,46,47,48,51,52,53,56,57,63,64,65,69, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 335,24635 |  | 335.2464 | [21 empty] | VV | 0
106 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 3017.2172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,11,23,24,43,44,46,47,48,51,52,53,56,57,63,64,65,69, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3017,21717 |  | 3017.2172 | [21 empty] | VV | 0
107 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 335.2464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.942 | 315.8 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,11,23,24,43,44,46,47,48,51,52,53,56,57,63,64,65,69, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 335,24635 |  | 335.2464 | [21 empty] | VV | 0
108 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 1676.2318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.105 | 176 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,11,23,24,43,44,46,47,48,51,52,53,56,57,63,64,65,69, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1676,23176 |  | 1676.2318 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## SO 01 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 4569 | Úpravna vody Ostrožská Nová Ves, rekonstrukce střechy budovy filtrace a strojovny | [23 empty] | STA
O: | SO 01 | Rekonstrukce střechy budovy filtrace a strojovny | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | stavební elektroinstalace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | D.1 | Rozvaděč RS2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 1 | D+M - Jistič jednopólový 16/1/B, 16A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
2 | 2 | D+M - Proudový chránič 40/4P/0,03A, 40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
3 | 3 | D+M - Řadová svorkovnice | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
4 | 4 | D+M - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
5 | 5 | D+M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
6 | 6 | D - Zpracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D.2 | Rozvaděč RM1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
7 | 7 | D+M - Filtrační vložka mřížek ventilátoru a výfukových mřížek | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
8 | 8 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D.3 | Montážní materiál elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
9 | 9 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
10 | 10 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x2,5 | m | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
11 | 11 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 2x1,5 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
12 | 12 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 3x1,5 | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
13 | 13 | D+M - Kabelový FeZn drátěný žlab 54/50 mm vč. uchycení, provedení pozink | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
14 | 14 | D+M - Trubka pevná PVC P25 vč. kolen a uchycení | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
15 | 15 | D+M - Trubka ohebná PVC P25 vč. uchycení | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
16 | 16 | D+M - Trubka pevná PVC P32 vč. kolen a uchycení | m | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
17 | 17 | D+M - Trubka ohebná PVC P32 vč. uchycení | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
18 | 18 | D+M - Trubka ohebná PVC, UV stabilní, P32 vč. uchycení | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
19 | 19 | D+M - Žárově zinkovaná ocelová nosná konstrukce pro montáž osvětlení na stěnu pod úhlem 45° | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
20 | 20 | D+M - Žárově zinkovaná ocelová nosná konstrukce pro montáž zásuvek 16A/250V, IP44 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
21 | 21 | D+M - Elektroinstalační krabice, montáž na konstrukci IP54 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
22 | 22 | D+M - Nástrčné instalační svorky do elektroinstalačních krabic | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
23 | 23 | D+M - Zásuvka 16A/250V, montáž na konstrukci, IP44 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
24 | 24 | D+M - LED směrový reflektor 20W, montáž na konstrukci, IP65 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
25 | 25 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
26 | 26 | D+M - Spojovací materiál pro pospojování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
27 | 27 | D+M - Utěsnění prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
28 | 28 | M - Zpětná montáž a připojení vestavného zářivkového 4-trubicové svítidla EPV DA436 v hale filtrů,, rozměr 1200x600 mm | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
29 | 29 | D+M - zářivková trubice T8, 36 W, 230V, l=120 cm, náhrada za stávající vadné | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
30 | 30 | M - Zpětná montáž a připojení zářivkového 4- trubicového svítidla v řídící místnosti a na chodbě,, rozměr 600x600 mm | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
31 | 31 | D+M - zářivková trubice, 230V, l=60 cm, náhrada za stávající vadné | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
32 | 32 | M - Ukončení kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
33 | 33 | M - Vrtání prostupů přes cihlovou stěnu do tloušťky 500mm, do průměru 80mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D.4 | Hromosvod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
34 | 34 | D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm ve výkopu | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
35 | 35 | D+M - FeZn drát d=10mm | m | 162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
36 | 36 | D+M - AlMgSi drát d8 na podpěrách | m | 525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
37 | 37 | D+M - Podpěra vedení na ploché střechy PV 21 KOVPLAST (průměr ocelové základny 80 mm, výška podpěry, 55 mm), | ks | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně kruhového přístřihu z hydroizolační fólie, FATRA, a.s. Napajedla, sklad Brno, Masná 106, odbyt: Mgr. M. Veselý - 724 405 755, sklad: J. Winkler - 724 405 625 | [23 empty] | POP | včetně kruhového přístřihu z hydroizolační fólie, FATRA, a.s. Napajedla, sklad Brno, Masná 106, odbyt: Mgr. M. Veselý - 724 405 755, sklad: J. Winkler - 724 405 625
38 | 38 | D+M - Lano FeZn do 50 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
39 | 39 | D+M - Podpěra vedení do zdi PV17pp, 8/250 mm | ks | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Před upevněním podpěr do zdiva je třeba nejdříve v nezbytném rozsahu fasádní obklad rozebrat (betonové šablony), upravit a po osazení podpěr znovu uvést do původního stavu. Vzhledem k předpokládané tloušťce fasádního obkladu (110 mm) bude nutno rozměr podpěry ověřit, popř. podpěru upravit. | [23 empty] | POP | Před upevněním podpěr do zdiva je třeba nejdříve v nezbytném rozsahu fasádní obklad rozebrat (betonové šablony), upravit a po osazení podpěr znovu uvést do původního stavu. Vzhledem k předpokládané tloušťce fasádního obkladu (110 mm) bude nutno rozměr podpěry ověřit, popř. podpěru upravit.
40 | 40 | D+M - Zkušební svorka SZ | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
41 | 41 | D+M - Štítek pro označení svodu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
42 | 42 | D+M - Ochranný úhelník OU1,7 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
43 | 43 | D+M - Držák ochranného úhelníku DUDa-270 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Před upevněním podpěr do zdiva je třeba nejdříve v nezbytném rozsahu fasádní obklad rozebrat (betonové šablony), upravit a po osazení podpěry znovu uvést do původního stavu. Vzhledem k předpokládané tloušťce fasádního obkladu (110 mm) bude nutno rozměr podpěry ověřit, popř. podpěru upravit. | [23 empty] | POP | Před upevněním podpěr do zdiva je třeba nejdříve v nezbytném rozsahu fasádní obklad rozebrat (betonové šablony), upravit a po osazení podpěry znovu uvést do původního stavu. Vzhledem k předpokládané tloušťce fasádního obkladu (110 mm) bude nutno rozměr podpěry ověřit, popř. podpěru upravit.
44 | 44 | D+M - pozinkovány drát FeZn 10, 0,4 kg/m, 40 kg, 100 m | kg | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
45 | 45 | D+M - Pozinkovány pásek FeZn 30/4 (zemnič v kabelové rýze), 0,95 kg/m, 40 kg, 150 m | kg | 143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
46 | 46 | D+M - Spojovací svorka SS | ks | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
47 | 47 | D+M - Svorka MMV, univerzální svorka pro vodiče, rozsah 6-8 mm. Umožňuje křížové, paralelní a souosé, spojení vodičů | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
48 | 48 | D+M - Připojovací svorka SP | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
49 | 49 | D+M - Křížová svorka SK | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
50 | 50 | D+M - Okapová svorka SO | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
51 | 51 | Spoje - svary v zemi, betonu včetně ochrany proti korozi | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
52 | 52 | D+M - Svorka na potrubí ST, vč. nerez pásku délky do 1m | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
53 | 53 | D+M - Svorka na potrubí ST, vč. nerez pásku délky do 2m | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
54 | 54 | D+M - Svorka k zemnící tyči SJ2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
55 | 55 | D+M - Zemnící tyč délky 2m ZT2,0 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
56 | 56 | D+M - Ekvipotenciální svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
57 | 57 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D.5 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
58 | 58 | Odpojení a demontáž vestavného zářivkového 4-trubicové svítidla vč. manipulace, uložení a příprava, (oprava) pro zpětnou motáž - hala filtrů, rozměr 1200x600 mm | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
59 | 59 | Odpojení a demontáž zářivkového 4- trubicového svítidla vč. manipulace, uloženía příprava (oprava), pro zpětnou motáž, řídící místnost + chodba | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
60 | 60 | Demontáž stropního 4-trubicového zářivkového svítidla vč. manipulace, strojovna a jeho ekologická, likvidace | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
61 | 61 | Postupná demontáž hromosvodu. Postupná demontáž jímacího vedení včetně podpěr a 2 ks svodů včetně, podpěr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D.6 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
62 | 62 | M - Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
63 | 63 | M - Kompletní výkop š. x hl. 350 x 800mm, vč. zahrnutí, hutnění, úpravy terénu a zatravnění | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
64 | 64 | M - Řezání živičné vrstvy tloušťky a vodorovné přemístění a uložení na skládku | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
65 | 65 | M - Bourání živičného povrchu do tl. 25 cm | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
66 | 66 | M - Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
67 | 67 | M - Provzorní úprava terénu | m2 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
68 | 68 | M - Zhotovení živočné povrchu do tl. 25 cm. | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
69 | 69 | D+M - Výstražná folie PVC š=33cm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D.7 | Přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
70 | 70 | Výchozí revize elektrozařízení, vč. revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
71 | 71 | Výchozí revize hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
72 | 72 | Zřízení provizorních přeložek a propojů el. rozvodů | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END