## List1
| Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 0
Práce a dodávky
1 | Odstředivka – dodávka, instalace a zprovoznění | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Horizontální, bubnová/kónická dekantační odstředivka ke kontiuální speraci suspenze kapaliny a pevné fáze s vyšší měrnou hmotností než kapalná fáze. - médium - aerobně termofilně stabilizovaný směsný kal z čištění komunálních vod - hydraulický výkon 5-12 m3/h - předpokládaný výkon ≤ 7 m3/h - obsah sušiny ve vstupním kalu 1,5 – 4 % - látkové zatížení 150 - 300 kg Nl/hod
2 | Řídící rozvaděč pro ovládání linky odvodňování kalu | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Vybevení rozvaděče: - Frekvenční měniče (FM) jednotlivých pohonů odstředivky včetně FM pro stávající periférie: pohon bubnu, pohon závitovky, pohon kalového čerpadla, pohon flokulačního čerpadla, čerpadla koncentrovaného emulzního flokulantu, pohon dávkovače práškového flokulantu; - ovládání pohonu šnekového dopravníku pod odstředivkou - ovládání flokulační stanice - ovládání automatického kulového ventilu na oplach odstředivky - ovládání automatického kulového ventilu na oplach dopravníku - ovládání stávajícího hlavního uzávěru na přívodě kalu s elektropohonem - měření a snímání 2 ks indukčních průtokoměrů a 2 ks tlakových snímačů na měření tlaku za čerpadlem kalu a flokulantu - řídící systém - ovládání technologie řešené pomocí touch operačního panelu - komunikační karta Modbus TCP pro přenos dat do řídícho systému - další vybavení: pojistky, ochrana motorů, počítač hodin provozu, nouzový vypínač, hlavní spínač, poplachová siréna pro externí umístění - ovládací napětí: 400V / 50 Hz - řídící napětí: 230V AC / 24V DC
3 | Kulové ventily, tlakové snímače | kpl | 1 |  | 0
Poznámka k položce: • 2 ks autmatického kulového ventilu pro oplach odstředivky a dopravníku • 2 ks tlakových spínačů na výtlaky kalového a flokulačního čerpadla
4 | Potrubní vystrojení a kompletní montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Součástí dodávky je montáž strojního zařízení a propojení dodaného zařízení na stávající trubní vedení: • Výtlak kalu DN 65 / 50 do odstředivky. Před odstředivkou redukováno na DN 50; materiál nerez • Výtlak flokulantu DN 25; materiál PP • Odtok fugátu DN 150 / 125; materiál nerez • Přívod proplachové vody DN 50 do odstředivky napojený na stávající vstup v podlaze objektu, odbočka pro proplach šnekového dopravníku pod odstředivkou DN 25 • Přívod proplachové vody do odstředivky a šnekového dopravníku budou opatřeny kulovým kohoutem s elektropohonem s bezpečnostní funkcí (bez napětí zavřeno)
5 | Doprava zařízení na ČOV Uherské Hradiště, zprovoznění, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: předání průvodní dokumentace zařízení 3x tištěně a 1x zaslané digitálně. 1 ks Dokumentace bude obsahovat: • Návody na obsluhu a údržbu zařízení • CE prohlášení o shodě • První úřední zkouška rozvaděče • Revize elektro • Schéma zapojení rozvaděče • Kalibrační protokoly průtokoměrů