Rozšíření kapacity MŠ Senohraby - komentář
Upřesnění - vysvětlení PD
Dotaz č. 1
Ve VV se nachází dveře č. 01 o rozměrech 800x1970, tak je to i v půdorysech, ovšem v tabulce dveří je 800/1900. 

Dále dveře č. 14, v půdorysu v PBŘ se píše požární odolnost EI 15DP3-c, v tabulce dveří a ve VV je místo EI použito EW. 

U dveří č. 15 se v PBŘ v půdorysu a v tabulce dveří píše EI 15DP3-c, ve VV je EW. 

Dveře č. 05 – v tabulce dveří i v půdorysu mají rozměry 1600/2300, ve VV mají 1600/1970, to samé u zárubně. 

Překontroluje zadavatel tyto skutečnosti a upřesní, podle čeho se má uchazeč řídit, popřípadě upraví PD či VV? 

 Ve VV se nachází dveře č. 01 o rozměrech 800x1970, tak je to i v půdorysech, ovšem v tabulce dveří je 800/1900. 

Dále dveře č. 14, v půdorysu v PBŘ se píše požární odolnost EI 15DP3-c, v tabulce dveří a ve VV je místo EI použito EW. 

U dveří č. 15 se v PBŘ v půdorysu a v tabulce dveří píše EI 15DP3-c, ve VV je EW. 

Dveře č. 05 – v tabulce dveří i v půdorysu mají rozměry 1600/2300, ve VV mají 1600/1970, to samé u zárubně. 

Překontroluje zadavatel tyto skutečnosti a upřesní, podle čeho se má uchazeč řídit, popřípadě upraví PD či VV? 
Odpověď:

dveře č. 01 mají standardní typovou výšku 1970 mm

dveře č. 14 EI 15 DP2-c

dveře č. 15 EI 15 DP2-c

dveře č. 05 mají rozměry 1600/2300 mm, dtto zárubeň
Dotaz č. 2
 Ve VV je následující položka. 
	 R766 99991 
	Dodávka plastových oken dle tabulky, prvky 01-09,11 , NC 
	m2 
	50,02 


 Okno č. 11 je okno střešní. Upraví zadavatel položku tak, aby obsahovala správné prvky, tedy okno č. 12? 
Odpověď:

Jedná se o překlep. Místo položky č. 12 je ve VV uvedena pol. č. 11 (správně je 12).
Dotaz č. 3
Uchazeč žádá o doplnění specifikace parapetu, ke kterému oknu dle tabulky výpisu oken patří. 
Odpověď:

Parapety jsou ve VV uvedeny standardním způsobem ale, pro uchazeče

 pol.609 š.-150mm - 1,05m (okno 09)

 pol.610 š.-250mm - 4,20m (okno O3)

 pol.611 š.-300mm - 20,213m (okna O1, O2, O5 a O12)

Všechny dodávky s 5% prořezem. Zbývající parapety obloženy keramickým obkladem viz kapitola 781.

Dotaz č. 4
V projektové dokumentaci chybí základní specifikace k výtahu. Např. počet osob, nosnost, barvy, vybavení, materiály, rychlost,… Tato skutečnost může mít velký vliv na cenu a je potřeba, aby měli všichni uchazeči stejné a přesné zadání. 

Doplní tedy zadavatel specifikace ohledně dodávky výtahu? 
Odpověď:

Jedná se o standardní výtah do šachty o světlosti 1600 x 1800 mm, který se běžně vyrábí s nosností 630 kg pro 8 osob a obvyklou rychlostí 1 m.s-1 se standardní výbavou.
	Provedení 
	Elektrický osobní výtah pro přepravu osob 

	Jmenovitá nosnost 
	630 kg, max. 8 osob 

	Jmenovitá rychlost 
	1 m/s 

	Zdvih 
	3.35 m 

	Počet stanic 
	Výtah má celkem 2 stanice. 2 nástupiště na hlavní nástupní straně 


	Rozměry šachty 
	1600 mm šířka x 1800 mm (hloubka)

	Výška prohlubně 
	1150 mm 

	Horní přejezd 
	3500 mm 


	Vnitřní rozměry kabiny 
	Šířka 1100 mm 

Hloubka 1400 mm 

Výška 2100 mm 
	

	Strop kabiny a osvětlení 
	se zářivkovými osvětlovacími tělesy 

	                                                       barvená ocel 


	Stěny kabiny 
	Vertikální panely 

Všechny stěny: broušená nerezová ocel 

	Čelní stěna kabiny 
	broušená nerezová ocel 

	Podlaha kabiny 
	guma 


	Sklopné sedátko nerez 


	Rozměry dveří 
	900 mm vnitřní šířka 

2000 mm vnitřní výška 


- výtah musí splňovat požadavky ČSN EN 81-73 - viz PBŘ
Dotaz č. 5
U tepelné izolace není ve výkazu výměr počítáno s likvidací a poplatkem za skládku. 

Doplní zadavatel tyto položky do VV? 
Odpověď:

Veškeré odvozy suti (včetně kapitoly 713 "Tepelné izolace") jsou zahrnuty v položkách kapitoly 97 "Prorážení otvorů"
Dotaz č. 6
U následující položky chybí dodávka, ve VV pouze montáž. 
	953943112R00 
	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus 
	kus 
	8,00 


Doplní zadavatel do VV a upřesní, co si má uchazeč pod touto položkou představit? 
Odpověď:

Jedná se o zednické osazení kotev zábradlí, jejichž dodávka je zahrnuta v kapitole 767 "Zámečnické konstrukce". 
Dotaz č. 7
V PD a VV je rozdíl u technologie STA – ve VV je multipřepínač pro jeden konvertor, ale v PD i VV jsou dva konvertory, pak by nebylo kam druhý konvertor připojit. 

Překontroluje zadavatel uvedené nejasnosti? 
Odpověď:

KONVERTOR LNB QUAD BUDE POUZE JEDEN.  
Dotaz č. 8
V projektové dokumentaci není dostatek informací k navržené telefonní pobočkové ústředně. 

Poskytne zadavatel tyto doplňující informace? 
Odpověď:

k bodu 8 je v PD dostatek informací pro nacenění,
NA ÚSTŘEDNU BUDOU NAPOJENY ELEKTRICKÉ VRÁTNÍKY A IP TELEFONY
KAPACITA JE UVEDENA, ROZŠÍŘENÍ O S2 A GSM MODUL UVEDENY
vzhledem ke zpracování dokumentace v r. 2017 tak doporučení viz níže ...
PROJEKTANT PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD DOPORUČUJE NAHRADIT UVEDENÝ MODUL GSM  NOVÝM MODULEM LTE (3G/4G KANÁL)
 

Uvedené podporované moduly vilit s ohledem na připojení VoIP operátora.

Ústředna obslouží až 50 uživatelů - klapek. Jde o modulární ústřednu, je tedy možné rozšiřovat počet jejích portů vložením přídavných modulů. Ústředna je vyrobena z pevného kovu a je vhodná pro použití v racku, kde zabírá 1 pozici (1U).

Podporované moduly jsou S2 (2x analogový telefon), O2 (2x analogová linka), BRI (2x ISDN2), SO modul (1x analogový telefon, 1x analogová. linka), GSM (1 x GSM kanál, ), a LTE (1 x 3G/4G kanál). Ústředna obsahuje 4 pozice pro tyto moduly.

Ústředny jsou založeny na populárním open-source Asterisk 13, což přináší vyšší stabilitu, bezpečnost a řadu nových funkcí, např. možnost vícenásobné registrace klapky.

 

Ústředny podporují i API rozhraní AMI je tedy možné ústřednu integrovat s dalšími systémy, např. CRM.

 

automatické nahrávání hovorů, které je nyní dostupné, a to BEZ nutnosti zakoupit licenci. Hovory je možné ukládat na SD kartu nebo sítové úložiště (NAS).

 

Ústředna zajištuje kromě základních volacích funkcí (přesměrování, přepojení,...) i množství pokročilých funkcí:

 

call centrum (volací fronty)

víceúrovňová automatická spojovatelka (IVR)

Provisioning pro telefony/TA brány

konference včetně řízení konference přes web

vyzváněcí skupiny

hlasová schránka včetně možnosti zaslání vzkazu na e-mail

LDAP server - globální adresář

Event Centre - notifikace v případě zvolené události

Firewall (včetně automatického blokování IP adres)

podrobný výpis hovorů (CDR)

E-mail-to-SMS / SMS-to-E-mail (po vložení GSM modulu)

Fax-to-E-mail

Hromadný import/export klapek z/do CSV souboru

 

V ústředně je možné použít jak SIP/IAX trunky pro připojení k VoIP operátorům, tak jednotlivé SIP účty používané obvykle pro připojení VoIP telefonů.

 

Webové rozhraní, možnost přidělovat detailní oprávnění jednotlivým uživatelům, centrum událostí nebo vykreslování grafů ukazujících zatížení ústředny.

 

Nová IP PBX ústředna, pro 50 uživatelů / klapek a

25 současných hovorů, vč. automatického nahrávání hovorů, kovové provedení, rack

 
U doplnění moduly jsou * nutné vybrat podle stávajícího připojení na veřejnou síť
 

*Doplnění rozhraní S2 modul (Modul disponuje dvěma FXS porty pro připojení 2 analogových telefonů. FXS porty lze tedy využít k ponechání stávajících telefonních přístrojů i při přechodu na VoIP telefonii.) asi nebude třeba..  možno nahradit modulem SO
 

*Doplnění rozhraní GSM , GSM modul  doporučuji NAHRADIT novým  LTE MODULEM

jedná se o nový modul
Tento typ připojení je ideální pro případy, kde není k dispozici připojení pevnou linkou, nebo je vyžadovaná vysoká dostupnost služeb a připojení přes 4G LTE modul sloužící jako záložní konektivita telefonních služeb. 4G LTE modul může sloužit i pro běžné hovory (příchozí, odchozí) mobilního operátora v rámci standardních GSM pásmech.
Přidáním tohoto modulu do ústředny  získáte:
· možnost připojení SIP komunikaci přes 4G LTE datovou konektivitu mobilního operátora 
· záložní konektivitu v případě výpadku pevné linky 
· připojení SIP komunikace pro lokality bez pevné linky 
· možnost směrovat odchozí hovory (všechny či jen některé) do sítí mobilních operátorů a volat tak ještě laciněji či dokonce zdarma 
· možnost přijímat hovory ze sítí mobilních operátorů na stolních telefonech. Volající prostě zavolá na mobilní číslo, přiřazené SIM kartě vložené do modulu. Ústředna pak tento příchozí hovor směruje dále dle pravidel, nastavených administrátorem ústředny (např. do hlasového menu - IVR, na spojovatelku, vyzváněcí skupinu, volací fronty ap.) 
· Přijem a odesílaní SMS pomocí služby SMS to email a email to SMS (zajištění konverze
Dotaz č. 9
Ve výkazu výměr jsou mazaniny C12/15. v projektové dokumentaci je beton C20/25. 
Upřesní zadavatel, jaký typ betonu je platný? 
Odpověď:

V projektové dokumentaci jsou ve skladbách v řezech veškeré betonové mazaniny z betonu C 12/15 stejně jak je uvedeno ve výkazu výměr. Žádná není navržena z C20/25.

Projektant konstrukční části doporučuje provést veškeré železobetonové konstrukce z betonu C25/30 (nejedná se o mazaniny)
Dotaz č. 10
U položky Prefabrikovaná těsná kanalizační šachta 1000mm, s litinovým těsným poklopem do 600mm, D400 – chybí montáž. 

Doplní zadavatel montážní práce? 
Odpověď:

V položce je míněna montáž a dodávka agregovaně - oceňte dodávku a montáž dohromady do jedné položky. 

Dotaz č. 11
Výkaz výměr není úplný. 
Jak bude postupovat zadavatel v případě prokázání nesprávné výměry, nebo chybějící položky nutné k provedení díla? 
Odpověď:

Není jasné, v čem dále není výkaz výměr úplný.

V případě prokázání jiné výměry, nebo chybějící položky prokazatelně nutné k provedení díla bude toto řešeno změnovými listy.

Ing. Miloslav Michálek

IPROS Benešov

